## Мартыновская
Реактансы ПС 35/6кВ СР-1
СР | Наименование ПС 35/6кВ | Тип ПС | №Ф-35кВ | Режим | Головная ПС | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ |  | Длина ВЛ-35кВ | [6 empty] | Хвл-35кВ |  | Реактансы на 110 ПС Мартыновская |  | Токи на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ до трансф. |  | № тр-ра | Тип | S | Груп Соед | U ВН | U HН | Uкз | Iвн/Iнн | РПН | Хтмак | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 35кВ |  | Кч=1.2 | Кч=1.5 | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 6,3кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | АС-95 | АС-120 | АС-150 | АПвП 300 | АС-150 | АС-185 | АС-500 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин | [10 empty] | Хмакс | Хмин | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин |  |  | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А |  |  | МВА |  | кВ | кВ | % | А | % | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А | А | А | А | А
1 | ДНС-2В | К-47 | 5.6 | Н | Кирьяновская | 2.755 | 7.073 |  | 0.83 | 5.13 |  |  |  |  | 0.20667 | 2.384 | 5.1432 | 9.4593 | 8827.8978 | 4854.3439 | 1 | TМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.67 | 66/366 | 9 | 23.4894 | 28.6291 | 32.947 | 0.92758 | 1.0675 | 747.0465 | 561.5075 | 467.9229 | 374.3383 | 3925.9198 | 2950.8651
1 |  |  | 5.6 | Н | Кирьяновская | 2.755 | 7.073 |  | 0.83 | 5.13 |  |  |  |  | 0.20667 | 2.384 | 5.1432 | 9.4593 | 8827.8978 | 4854.3439 | 2 | TМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 | 66/366 | 12 | 23.275 | 28.4148 | 32.7327 | 0.92064 | 1.0605 | 752.6824 | 565.1849 | 470.9874 | 376.7899 | 3955.5381 | 2970.1908
1 | КНС-4В | К-47 | 5.6 | Н | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 0.35 | [5 empty] | 0.08715 | 0.14 | 2.6914 | 5.5607 | 7946.4936 | 3326.9295 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.82 | 103,9/577,3 |  | 15.2056 | 17.8958 | 20.7657 | 0.57982 | 0.67281 | 1195.1029 | 890.8905 | 742.4088 | 593.927 | 6280.5706 | 4681.8572
1 |  |  | 5.6 | Н | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 0.35 | [5 empty] | 0.08715 | 0.14 | 2.6914 | 5.5607 | 7946.4936 | 3326.9295 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.94 | 103,9/577,3 |  | 15.4389 | 18.1291 | 20.9991 | 0.58738 | 0.68037 | 1179.7213 | 880.9914 | 734.1595 | 587.3276 | 6199.7365 | 4629.8347
1 | КНС-5В | К-47 | 4.6 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 8.2 | [5 empty] | 2.0418 | 3.28 | 7.6862 | 10.4416 | 2782.5708 | 1771.7629 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.94 | 103,9/577,3 | 5 | 15.4389 | 22.9399 | 25.7599 | 0.74325 | 0.83462 | 932.3166 | 718.1695 | 598.4746 | 478.7797 | 4899.5617 | 3774.164
1 |  |  | 4.6 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 8.2 | [5 empty] | 2.0418 | 3.28 | 7.6862 | 10.4416 | 2782.5708 | 1771.7629 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.96 | 103,9/577,3 | 5 | 15.4778 | 22.9787 | 25.7987 | 0.74451 | 0.83588 | 930.745 | 717.0903 | 597.5753 | 478.0602 | 4891.3026 | 3768.4927
1 | КНС-8В | К-47 | 5.6 | Н | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 4 | [5 empty] | 0.996 | 1.6 | 4.2678 | 7.0903 | 5011.2585 | 2609.1969 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.41 | 104/577 | 12 | 14.4083 | 18.585 | 21.4515 | 0.60216 | 0.69503 | 1150.7794 | 862.4118 | 718.6765 | 574.9412 | 6047.6397 | 4532.1943
1 |  |  | 5.6 | Н | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 4 | [5 empty] | 0.996 | 1.6 | 4.2678 | 7.0903 | 5011.2585 | 2609.1969 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.43 | 104/577 | 12 | 14.4472 | 18.6239 | 21.4903 | 0.60341 | 0.69629 | 1148.3799 | 860.8529 | 717.3774 | 573.9019 | 6035.0296 | 4524.0017
1 | Куст-47 новая | АльянсЭлектро | 4.6 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 8.1 | [5 empty] | 2.0169 | 3.24 | 7.641 | 10.3975 | 2799.0185 | 1779.2749 | 1 | 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.92 | 66/367 | 5 | 15.4 | 22.8592 | 25.6793 | 0.74064 | 0.83201 | 935.6114 | 720.4238 | 600.3532 | 480.2826 | 4916.8769 | 3786.0112
1 |  |  | 4.6 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 8.1 | [5 empty] | 2.0169 | 3.24 | 7.641 | 10.3975 | 2799.0185 | 1779.2749 | 2 | 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.1 | 66/367 | 5 | 15.75 | 23.2078 | 26.0283 | 0.75193 | 0.84332 | 921.5556 | 710.7659 | 592.3049 | 473.8439 | 4843.0097 | 3735.2561
1 | Куст-53 | К-59 | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 6.21 | [5 empty] | 1.5463 | 2.484 | 7.5461 | 7.9226 | 2834.2006 | 2335.0777 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 | 103,9/577,3 |  | 15.575 | 23.013 | 23.3964 | 0.74562 | 0.75804 | 929.3555 | 790.7186 | 658.9322 | 527.1457 | 4884.0006 | 4155.428
1 |  |  | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 6.21 | [5 empty] | 1.5463 | 2.484 | 7.5425 | 7.8686 | 2835.5837 | 2351.1065 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 | 103,9/577,3 |  | 15.575 | 23.0093 | 23.3415 | 0.7455 | 0.75626 | 929.5071 | 792.5804 | 660.4837 | 528.3869 | 4884.7971 | 4165.2123
1 | Куст-120 | ST-7 | 4.6 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 12.9 | [5 empty] | 3.2121 | 5.16 | 9.8296 | 12.5384 | 2175.7967 | 1475.465 | 1 | TONb 4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.23 | 66/367 | 5 | 19.0794 | 28.5506 | 31.3643 | 0.92504 | 1.0162 | 749.1 | 589.8428 | 491.5357 | 393.2285 | 3936.7115 | 3099.7745
1 |  |  | 4.6 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 12.9 | [5 empty] | 3.2121 | 5.16 | 9.8296 | 12.5384 | 2175.7967 | 1475.465 | 2 | TONb 4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.23 | 66/367 | 5 | 19.0794 | 28.5506 | 31.3643 | 0.92504 | 1.0162 | 749.1 | 589.8428 | 491.5357 | 393.2285 | 3936.7115 | 3099.7745
1 | Куст-211 | ST-7 | 4.6 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.0796 | 8.16 | 13.2984 | 15.9504 | 1608.2645 | 1159.8422 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.66 | 103,9/577,3 | 5 | 14.8944 | 27.655 | 30.4412 | 0.89602 | 0.9863 | 773.3618 | 607.7282 | 506.4401 | 405.1521 | 4064.2137 | 3193.7666
1 |  |  | 4.6 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.0796 | 8.16 | 13.2984 | 15.9504 | 1608.2645 | 1159.8422 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.61 | 103,9/577,3 | 5 | 14.7972 | 27.5594 | 30.3454 | 0.89292 | 0.98319 | 776.0434 | 609.6478 | 508.0399 | 406.4319 | 4078.3063 | 3203.8551
1 | КРС | ST-7 | 3.4 | Н | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 | 5.3 | [6 empty] | 1.6642 | 2.12 | 4.9577 | 7.7215 | 4313.9814 | 2395.9156 | 1 | ТМН 4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.2 | 66/367 |  | 22.05 | 26.7718 | 29.6368 | 0.86741 | 0.96023 | 798.8743 | 624.2247 | 520.1873 | 416.1498 | 4198.2883 | 3280.4603
1 |  |  | 3.4 | Н | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 | 5.3 | [6 empty] | 1.6642 | 2.12 | 4.9577 | 7.7215 | 4313.9814 | 2395.9156 | 2 | ТМН 4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.2 | 66/367 |  | 22.05 | 26.7718 | 29.6368 | 0.86741 | 0.96023 | 798.8743 | 624.2247 | 520.1873 | 416.1498 | 4198.2883 | 3280.4603
1 | Куст-220 | К-63 | 5.6 | Н | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 10.92 | 0.08 |  |  |  |  | 2.7487 | 4.3746 | 7.4502 | 10.173 | 2870.6888 | 1818.5368 | 1 | TМН-4000/35-73 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 | 66/367 | 10 | 23.275 | 30.3245 | 33.1837 | 0.98251 | 1.0752 | 705.2813 | 557.503 | 464.5859 | 371.6687 | 3706.4335 | 2929.8208
1 |  |  | 5.6 | Н | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 10.92 | 0.08 |  |  |  |  | 2.7487 | 4.3746 | 7.4502 | 10.173 | 2870.6888 | 1818.5368 | 2 | TМН-4000/35-73 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.69 | 66/367 | 10 | 23.5506 | 30.599 | 33.4584 | 0.99141 | 1.0841 | 698.9543 | 552.9261 | 460.7717 | 368.6174 | 3673.1834 | 2905.7676
1 | ДНС-2В | К-47 | 4.6 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 6.1 | [5 empty] | 1.5189 | 2.44 | 6.7433 | 9.5219 | 3171.6393 | 1942.8844 | 1 | TМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.67 | 66/367 | 9 | 23.4894 | 30.0977 | 32.9244 | 0.97517 | 1.0668 | 710.5947 | 561.8928 | 468.244 | 374.5952 | 3734.3564 | 2952.8901
1 |  |  | 4.6 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 6.1 | [5 empty] | 1.5189 | 2.44 | 6.7433 | 9.5219 | 3171.6393 | 1942.8844 | 2 | TМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 | 66/367 | 12 | 23.275 | 29.8836 | 32.7103 | 0.96823 | 1.0598 | 715.6857 | 565.5714 | 471.3095 | 377.0476 | 3761.111 | 2972.2219
1 | КНС-4В | К-47 | 4.6 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 10.58 | [5 empty] | 2.6344 | 4.232 | 8.7672 | 11.4979 | 2439.4749 | 1608.9936 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.82 | 103,9/577,3 |  | 15.2056 | 23.7143 | 26.5287 | 0.76834 | 0.85953 | 901.8714 | 697.3584 | 581.132 | 464.9056 | 4739.5643 | 3664.7962
1 |  |  | 4.6 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 10.58 | [5 empty] | 2.6344 | 4.232 | 8.7672 | 11.4979 | 2439.4749 | 1608.9936 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.94 | 103,9/577,3 |  | 15.4389 | 23.9462 | 26.7609 | 0.77586 | 0.86705 | 893.1374 | 691.3077 | 576.0898 | 460.8718 | 4693.6649 | 3632.9987
1 | КНС-5В | К-47 | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 10.63 | [5 empty] | 2.6469 | 4.252 | 7.2988 | 10.0276 | 2930.2288 | 1844.9012 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.94 | 103,9/577,3 | 5 | 15.4389 | 22.3978 | 25.25 | 0.72569 | 0.8181 | 954.8817 | 732.6732 | 610.561 | 488.4488 | 5018.147 | 3850.3846
1 |  |  | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 10.63 | [5 empty] | 2.6469 | 4.252 | 7.2988 | 10.0276 | 2930.2288 | 1844.9012 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.96 | 103,9/577,3 | 5 | 15.4778 | 22.4365 | 25.2887 | 0.72694 | 0.81935 | 953.2382 | 731.5527 | 609.6272 | 487.7018 | 5009.5099 | 3844.496
1 | КНС-8В | К-47 | 4.6 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 6.83 | [5 empty] | 1.7007 | 2.732 | 7.0696 | 9.8401 | 3025.2442 | 1880.0663 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.41 | 103,9/577,3 | 12 | 14.4083 | 21.3382 | 24.1603 | 0.69136 | 0.78279 | 1002.2996 | 765.7201 | 638.1001 | 510.4801 | 5267.3403 | 4024.0547
1 |  |  | 4.6 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 6.83 | [5 empty] | 1.7007 | 2.732 | 7.0696 | 9.8401 | 3025.2442 | 1880.0663 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.43 | 103,9/577,3 | 12 | 14.4472 | 21.377 | 24.1991 | 0.69261 | 0.78405 | 1000.482 | 764.4926 | 637.0772 | 509.6617 | 5257.7884 | 4017.6039
1 | Куст-47 | ST-7 | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 10.53 | [5 empty] | 2.622 | 4.212 | 7.2525 | 9.9825 | 2948.936 | 1853.2446 | 1 | TONb 4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 | 66/367 | 5 | 18.8038 | 25.6999 | 28.5564 | 0.83268 | 0.92523 | 832.1949 | 647.8413 | 539.8678 | 431.8942 | 4373.3964 | 3404.5715
1 |  |  | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 10.53 | [5 empty] | 2.622 | 4.212 | 7.2525 | 9.9825 | 2948.936 | 1853.2446 | 2 | TONb 4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.26 | 66/367 | 5 | 19.1713 | 26.0655 | 28.9223 | 0.84452 | 0.93708 | 820.522 | 639.6439 | 533.0366 | 426.4293 | 4312.0526 | 3361.4919
1 | Куст-47 новая | АльянсЭлектро | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 10.53 | [5 empty] | 2.622 | 4.212 | 7.2525 | 9.9825 | 2948.936 | 1853.2446 | 1 | 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.92 | 66/367 | 5 | 15.4 | 22.3166 | 25.1689 | 0.72306 | 0.81547 | 958.3592 | 735.0328 | 612.5273 | 490.0219 | 5036.4222 | 3862.7851
1 |  |  | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 10.53 | [5 empty] | 2.622 | 4.212 | 7.2525 | 9.9825 | 2948.936 | 1853.2446 | 2 | 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.1 | 66/367 | 5 | 15.75 | 22.6642 | 25.5171 | 0.73432 | 0.82675 | 943.6603 | 725.005 | 604.1708 | 483.3367 | 4959.1758 | 3810.0863
1 | Куст-53 | К-59 | 3.4 | А | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 8.99 | [5 empty] | 2.2385 | 3.596 | 8.7879 | 9.16 | 2433.7186 | 2019.6466 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 | 103,9/577,3 |  | 15.575 | 24.1769 | 24.5595 | 0.78333 | 0.79573 | 884.6175 | 753.2722 | 627.7268 | 502.1815 | 4648.8906 | 3958.6377
1 |  |  | 3.4 | А | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 8.99 | [5 empty] | 2.2385 | 3.596 | 8.7843 | 9.1066 | 2434.7262 | 2031.4895 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 | 103,9/577,3 |  | 15.575 | 24.1731 | 24.5047 | 0.78321 | 0.79395 | 884.7545 | 754.9583 | 629.1319 | 503.3055 | 4649.6108 | 3967.4985
1 | Куст-120 | ST-7 | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 15.33 | [5 empty] | 3.8172 | 6.132 | 9.4841 | 12.1663 | 2255.0703 | 1520.5905 | 1 | TONb 4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.23 | 66/367 | 5 | 19.0794 | 28.0226 | 30.8683 | 0.90793 | 1.0001 | 763.2162 | 599.3203 | 499.4336 | 399.5469 | 4010.8959 | 3149.5814
1 |  |  | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 15.33 | [5 empty] | 3.8172 | 6.132 | 9.4841 | 12.1663 | 2255.0703 | 1520.5905 | 2 | TONb 4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.23 | 66/367 | 5 | 19.0794 | 28.0226 | 30.8683 | 0.90793 | 1.0001 | 763.2162 | 599.3203 | 499.4336 | 399.5469 | 4010.8959 | 3149.5814
1 | Куст-211 | ST-7 | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 22.83 | [5 empty] | 5.6847 | 9.132 | 12.9917 | 15.6229 | 1646.2251 | 1184.1563 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.66 | 103,9/577,3 | 5 | 14.8944 | 27.1776 | 29.9901 | 0.88055 | 0.97168 | 786.9448 | 616.8694 | 514.0578 | 411.2463 | 4135.5956 | 3241.8061
1 |  |  | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 22.83 | [5 empty] | 5.6847 | 9.132 | 12.9917 | 15.6229 | 1646.2251 | 1184.1563 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.61 | 103,9/577,3 | 5 | 14.7972 | 27.0826 | 29.8947 | 0.87747 | 0.96859 | 789.7071 | 618.8391 | 515.6992 | 412.5594 | 4150.1121 | 3252.1572
1 | Куст-220 | К-63 | 4.6 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 15.75 | 0.08 |  |  |  |  | 3.9513 | 6.3066 | 11.1596 | 13.8426 | 1916.4923 | 1336.4565 | 1 | TМН-4000/35-73 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 | 66/367 | 10 | 23.275 | 33.9424 | 36.7547 | 1.0997 | 1.1909 | 630.1049 | 503.3376 | 419.448 | 335.5584 | 3311.3618 | 2645.1676
1 |  |  | 4.6 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 15.75 | 0.08 |  |  |  |  | 3.9513 | 6.3066 | 11.1596 | 13.8426 | 1916.4923 | 1336.4565 | 2 | TМН-4000/35-73 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.69 | 66/367 | 10 | 23.5506 | 34.2162 | 37.0287 | 1.1086 | 1.1997 | 625.0633 | 499.6125 | 416.3438 | 333.075 | 3284.8674 | 2625.5915
1 | Куст-53 | К-59 | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 6.19 |  | 0.6 |  |  |  | 1.5563 | 2.5044 | 8.9881 | 9.4237 | 2379.5072 | 1963.1253 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 | 103,9/577,3 |  | 15.575 | 24.4769 | 24.918 | 0.79305 | 0.80734 | 873.775 | 742.4352 | 618.696 | 494.9568 | 4591.9106 | 3901.6866
1 |  |  | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 6.19 |  | 0.6 |  |  |  | 1.5563 | 2.5044 | 8.9881 | 9.4237 | 2379.5072 | 1963.1253 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 | 103,9/577,3 |  | 15.575 | 24.4769 | 24.918 | 0.79305 | 0.80734 | 873.775 | 742.4352 | 618.696 | 494.9568 | 4591.9106 | 3901.6866
1 | Куст-53 | К-59 | 2.3 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 13.95 | [5 empty] | 3.4735 | 5.58 | 14.2954 | 15.0752 | 1496.0986 | 1227.1825 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 | 103,9/577,3 |  | 15.575 | 29.6461 | 30.4434 | 0.96053 | 0.98636 | 721.4189 | 607.6859 | 506.4049 | 405.1239 | 3791.2403 | 3193.5446
1 |  |  | 2.3 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 13.95 | [5 empty] | 3.4735 | 5.58 | 14.3049 | 15.0885 | 1495.1029 | 1226.1019 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 | 103,9/577,3 |  | 15.575 | 29.6559 | 30.4569 | 0.96085 | 0.9868 | 721.1818 | 607.4153 | 506.1794 | 404.9435 | 3789.9944 | 3192.1222
| Дата расчета: |  |  | 2016-10-04 |  | Реактансы на с.ш.35кВ согласно письма исх.№Т4/1/3042 от 22.09.14, №Т4/1/2073 от 22.08.16 АО "ТюменьЭнерго" НВЭС
| Расчет провел: |  |  | Шапран Н.О. |  | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ "Баграс" согласно письма исх.№297 от 05.07.15 ООО "Энергоремонт"
Note on G15: Анастасия: расчет при Uпа=121,5кВ (по письму от АО"СОЕЭС" от 21.10.24)
Note on H15: Анастасия: расчет при Uпа=121,5кВ (по письму от АО"СОЕЭС" от 21.10.24)
Note on G16: Анастасия: расчет при Uпа=121,5кВ (по письму от АО"СОЕЭС" от 21.10.24)
Note on H16: Анастасия: расчет при Uпа=121,5кВ (по письму от АО"СОЕЭС" от 21.10.24)

## СР1
Реактансы ПС 35/6кВ СР-1
СР | Наименование ПС 35/6кВ | Тип ПС | №Ф-35кВ | Режим | Головная ПС | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ |  | Длина ВЛ-35кВ | [6 empty] | Хвл-35кВ |  | Реактансы на ЛР 35кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ до трансф. |  | № тр-ра | Тип | S | Груп Соед | U ВН | U HН | Uкз | Iвн/Iнн | РПН | Хтмак | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 35кВ |  | Кч=1.2 | Кч=1.5 | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 6,3кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | АС-95 | АС-120 | 3ПвВнГ-ХЛ 1х50 | АПвП 300 | АС-150 | АС-185 | АС-500 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин | [10 empty] | Хмакс | Хмин | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин |  |  | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А |  |  | МВА |  | кВ | кВ | % | А | % | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А | А | А | А | А
1 | ДНС-2В | К-47 | 5.6 | Н | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 4.53 | [5 empty] | 1.128 | 1.812 | 4.5055 | 7.3194 | 4746.9477 | 2527.5172 | 1 | TМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.67 | 66/366 | 9 | 23.4894 | 27.8742 | 30.7421 | 0.90312 | 0.99604 | 767.2786 | 601.7811 | 501.4843 | 401.1874 | 4032.2451 | 3162.5133
1 |  |  | 5.6 | Н | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 4.53 | [5 empty] | 1.128 | 1.812 | 4.5055 | 7.3194 | 4746.9477 | 2527.5172 | 2 | TМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 | 66/366 | 12 | 23.275 | 27.66 | 30.5278 | 0.89618 | 0.9891 | 773.2204 | 606.0041 | 505.0034 | 404.0027 | 4063.4706 | 3184.7063
1 | КНС-4В | К-47 | 5.6 | Н | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 0.35 | [5 empty] | 0.08715 | 0.14 | 2.6914 | 5.5607 | 7946.4936 | 3326.9295 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.82 | 103,9/577,3 |  | 15.2056 | 17.8958 | 20.7657 | 0.57982 | 0.67281 | 1195.1029 | 890.8905 | 742.4088 | 593.927 | 6280.5706 | 4681.8572
1 |  |  | 5.6 | Н | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 0.35 | [5 empty] | 0.08715 | 0.14 | 2.6914 | 5.5607 | 7946.4936 | 3326.9295 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.94 | 103,9/577,3 |  | 15.4389 | 18.1291 | 20.9991 | 0.58738 | 0.68037 | 1179.7213 | 880.9914 | 734.1595 | 587.3276 | 6199.7365 | 4629.8347
1 | КНС-5В | К-47 | 4.6 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 8.2 | [5 empty] | 2.0418 | 3.28 | 7.6862 | 10.4416 | 2782.5708 | 1771.7629 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.94 | 103,9/577,3 | 5 | 15.4389 | 22.9399 | 25.7599 | 0.74325 | 0.83462 | 932.3166 | 718.1695 | 598.4746 | 478.7797 | 4899.5617 | 3774.164
1 |  |  | 4.6 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 8.2 | [5 empty] | 2.0418 | 3.28 | 7.6862 | 10.4416 | 2782.5708 | 1771.7629 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.96 | 103,9/577,3 | 5 | 15.4778 | 22.9787 | 25.7987 | 0.74451 | 0.83588 | 930.745 | 717.0903 | 597.5753 | 478.0602 | 4891.3026 | 3768.4927
1 | КНС-8В | К-47 | 5.6 | Н | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 4 | [5 empty] | 0.996 | 1.6 | 4.2678 | 7.0903 | 5011.2585 | 2609.1969 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.41 | 104/577 | 12 | 14.4083 | 18.585 | 21.4515 | 0.60216 | 0.69503 | 1150.7794 | 862.4118 | 718.6765 | 574.9412 | 6047.6397 | 4532.1943
1 |  |  | 5.6 | Н | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 4 | [5 empty] | 0.996 | 1.6 | 4.2678 | 7.0903 | 5011.2585 | 2609.1969 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.02 | 104/577 | 12 | 15.5944 | 19.7695 | 22.6364 | 0.64053 | 0.73342 | 1081.8295 | 817.269 | 681.0575 | 544.846 | 5685.2904 | 4294.957
1 | Куст-47 новая | АльянсЭлектро | 4.6 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 8.1 | [5 empty] | 2.0169 | 3.24 | 7.641 | 10.3975 | 2799.0185 | 1779.2749 | 1 | 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.92 | 66/367 | 5 | 15.4 | 22.8592 | 25.6793 | 0.74064 | 0.83201 | 935.6114 | 720.4238 | 600.3532 | 480.2826 | 4916.8769 | 3786.0112
1 |  |  | 4.6 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 8.1 | [5 empty] | 2.0169 | 3.24 | 7.641 | 10.3975 | 2799.0185 | 1779.2749 | 2 | 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.1 | 66/367 | 5 | 15.75 | 23.2078 | 26.0283 | 0.75193 | 0.84332 | 921.5556 | 710.7659 | 592.3049 | 473.8439 | 4843.0097 | 3735.2561
1 | Куст-53 | К-59 | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 6.21 | [5 empty] | 1.5463 | 2.484 | 7.5461 | 7.9226 | 2834.2006 | 2335.0777 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 | 103,9/577,3 |  | 15.575 | 23.013 | 23.3964 | 0.74562 | 0.75804 | 929.3555 | 790.7186 | 658.9322 | 527.1457 | 4884.0006 | 4155.428
1 |  |  | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 6.21 | [5 empty] | 1.5463 | 2.484 | 7.5425 | 7.8686 | 2835.5837 | 2351.1065 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 | 103,9/577,3 |  | 15.575 | 23.0093 | 23.3415 | 0.7455 | 0.75626 | 929.5071 | 792.5804 | 660.4837 | 528.3869 | 4884.7971 | 4165.2123
1 | Куст-120 | ST-7 | 4.6 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 12.9 | [5 empty] | 3.2121 | 5.16 | 9.8296 | 12.5384 | 2175.7967 | 1475.465 | 1 | TONb 4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.23 | 66/367 | 5 | 19.0794 | 28.5506 | 31.3643 | 0.92504 | 1.0162 | 749.1 | 589.8428 | 491.5357 | 393.2285 | 3936.7115 | 3099.7745
1 |  |  | 4.6 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 12.9 | [5 empty] | 3.2121 | 5.16 | 9.8296 | 12.5384 | 2175.7967 | 1475.465 | 2 | TONb 4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.23 | 66/367 | 5 | 19.0794 | 28.5506 | 31.3643 | 0.92504 | 1.0162 | 749.1 | 589.8428 | 491.5357 | 393.2285 | 3936.7115 | 3099.7745
1 | Куст-211 | ST-7 | 4.6 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.0796 | 8.16 | 13.2984 | 15.9504 | 1608.2645 | 1159.8422 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.66 | 103,9/577,3 | 5 | 14.8944 | 27.655 | 30.4412 | 0.89602 | 0.9863 | 773.3618 | 607.7282 | 506.4401 | 405.1521 | 4064.2137 | 3193.7666
1 |  |  | 4.6 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.0796 | 8.16 | 13.2984 | 15.9504 | 1608.2645 | 1159.8422 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.61 | 103,9/577,3 | 5 | 14.7972 | 27.5594 | 30.3454 | 0.89292 | 0.98319 | 776.0434 | 609.6478 | 508.0399 | 406.4319 | 4078.3063 | 3203.8551
1 | КРС | ST-7 | 3.4 | Н | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 | 5.3 | [6 empty] | 1.6642 | 2.12 | 4.9577 | 7.7215 | 4313.9814 | 2395.9156 | 1 | ТМН 4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.2 | 66/367 |  | 22.05 | 26.7718 | 29.6368 | 0.86741 | 0.96023 | 798.8743 | 624.2247 | 520.1873 | 416.1498 | 4198.2883 | 3280.4603
1 |  |  | 3.4 | Н | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 | 5.3 | [6 empty] | 1.6642 | 2.12 | 4.9577 | 7.7215 | 4313.9814 | 2395.9156 | 2 | ТМН 4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.2 | 66/367 |  | 22.05 | 26.7718 | 29.6368 | 0.86741 | 0.96023 | 798.8743 | 624.2247 | 520.1873 | 416.1498 | 4198.2883 | 3280.4603
1 | Куст-220 | К-63 | 5.6 | Н | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 10.92 | 0.08 |  |  |  |  | 2.7487 | 4.3746 | 7.4502 | 10.173 | 2870.6888 | 1818.5368 | 1 | TМН-4000/35-73 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 | 66/367 | 10 | 23.275 | 30.3245 | 33.1837 | 0.98251 | 1.0752 | 705.2813 | 557.503 | 464.5859 | 371.6687 | 3706.4335 | 2929.8208
1 |  |  | 5.6 | Н | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 10.92 | 0.08 |  |  |  |  | 2.7487 | 4.3746 | 7.4502 | 10.173 | 2870.6888 | 1818.5368 | 2 | TМН-4000/35-73 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.69 | 66/367 | 10 | 23.5506 | 30.599 | 33.4584 | 0.99141 | 1.0841 | 698.9543 | 552.9261 | 460.7717 | 368.6174 | 3673.1834 | 2905.7676
1 | ДНС-2В | К-47 | 4.6 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 6.1 | [5 empty] | 1.5189 | 2.44 | 6.7433 | 9.5219 | 3171.6393 | 1942.8844 | 1 | TМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.67 | 66/367 | 9 | 23.4894 | 30.0977 | 32.9244 | 0.97517 | 1.0668 | 710.5947 | 561.8928 | 468.244 | 374.5952 | 3734.3564 | 2952.8901
1 |  |  | 4.6 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 6.1 | [5 empty] | 1.5189 | 2.44 | 6.7433 | 9.5219 | 3171.6393 | 1942.8844 | 2 | TМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 | 66/367 | 12 | 23.275 | 29.8836 | 32.7103 | 0.96823 | 1.0598 | 715.6857 | 565.5714 | 471.3095 | 377.0476 | 3761.111 | 2972.2219
1 | КНС-4В | К-47 | 4.6 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 10.58 | [5 empty] | 2.6344 | 4.232 | 8.7672 | 11.4979 | 2439.4749 | 1608.9936 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.82 | 103,9/577,3 |  | 15.2056 | 23.7143 | 26.5287 | 0.76834 | 0.85953 | 901.8714 | 697.3584 | 581.132 | 464.9056 | 4739.5643 | 3664.7962
1 |  |  | 4.6 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 10.58 | [5 empty] | 2.6344 | 4.232 | 8.7672 | 11.4979 | 2439.4749 | 1608.9936 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.94 | 103,9/577,3 |  | 15.4389 | 23.9462 | 26.7609 | 0.77586 | 0.86705 | 893.1374 | 691.3077 | 576.0898 | 460.8718 | 4693.6649 | 3632.9987
1 | КНС-5В | К-47 | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 10.63 | [5 empty] | 2.6469 | 4.252 | 7.2988 | 10.0276 | 2930.2288 | 1844.9012 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.94 | 103,9/577,3 | 5 | 15.4389 | 22.3978 | 25.25 | 0.72569 | 0.8181 | 954.8817 | 732.6732 | 610.561 | 488.4488 | 5018.147 | 3850.3846
1 |  |  | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 10.63 | [5 empty] | 2.6469 | 4.252 | 7.2988 | 10.0276 | 2930.2288 | 1844.9012 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.96 | 103,9/577,3 | 5 | 15.4778 | 22.4365 | 25.2887 | 0.72694 | 0.81935 | 953.2382 | 731.5527 | 609.6272 | 487.7018 | 5009.5099 | 3844.496
1 | КНС-8В | К-47 | 4.6 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 6.83 | [5 empty] | 1.7007 | 2.732 | 7.0696 | 9.8401 | 3025.2442 | 1880.0663 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.41 | 103,9/577,3 | 12 | 14.4083 | 21.3382 | 24.1603 | 0.69136 | 0.78279 | 1002.2996 | 765.7201 | 638.1001 | 510.4801 | 5267.3403 | 4024.0547
1 |  |  | 4.6 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 6.83 | [5 empty] | 1.7007 | 2.732 | 7.0696 | 9.8401 | 3025.2442 | 1880.0663 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.02 | 103,9/577,3 | 12 | 15.5944 | 22.5207 | 25.3436 | 0.72967 | 0.82113 | 949.6701 | 729.9682 | 608.3068 | 486.6455 | 4990.7589 | 3836.1692
1 | Куст-47 | ST-7 | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 10.53 | [5 empty] | 2.622 | 4.212 | 7.2525 | 9.9825 | 2948.936 | 1853.2446 | 1 | TONb 4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 | 66/367 | 5 | 18.8038 | 25.6999 | 28.5564 | 0.83268 | 0.92523 | 832.1949 | 647.8413 | 539.8678 | 431.8942 | 4373.3964 | 3404.5715
1 |  |  | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 10.53 | [5 empty] | 2.622 | 4.212 | 7.2525 | 9.9825 | 2948.936 | 1853.2446 | 2 | TONb 4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.26 | 66/367 | 5 | 19.1713 | 26.0655 | 28.9223 | 0.84452 | 0.93708 | 820.522 | 639.6439 | 533.0366 | 426.4293 | 4312.0526 | 3361.4919
1 | Куст-47 новая | АльянсЭлектро | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 10.53 | [5 empty] | 2.622 | 4.212 | 7.2525 | 9.9825 | 2948.936 | 1853.2446 | 1 | 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.92 | 66/367 | 5 | 15.4 | 22.3166 | 25.1689 | 0.72306 | 0.81547 | 958.3592 | 735.0328 | 612.5273 | 490.0219 | 5036.4222 | 3862.7851
1 |  |  | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 10.53 | [5 empty] | 2.622 | 4.212 | 7.2525 | 9.9825 | 2948.936 | 1853.2446 | 2 | 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.1 | 66/367 | 5 | 15.75 | 22.6642 | 25.5171 | 0.73432 | 0.82675 | 943.6603 | 725.005 | 604.1708 | 483.3367 | 4959.1758 | 3810.0863
1 | Куст-53 | К-59 | 3.4 | А | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 8.99 | [5 empty] | 2.2385 | 3.596 | 8.7879 | 9.16 | 2433.7186 | 2019.6466 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 | 103,9/577,3 |  | 15.575 | 24.1769 | 24.5595 | 0.78333 | 0.79573 | 884.6175 | 753.2722 | 627.7268 | 502.1815 | 4648.8906 | 3958.6377
1 |  |  | 3.4 | А | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 8.99 | [5 empty] | 2.2385 | 3.596 | 8.7843 | 9.1066 | 2434.7262 | 2031.4895 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 | 103,9/577,3 |  | 15.575 | 24.1731 | 24.5047 | 0.78321 | 0.79395 | 884.7545 | 754.9583 | 629.1319 | 503.3055 | 4649.6108 | 3967.4985
1 | Куст-120 | ST-7 | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 15.33 | [5 empty] | 3.8172 | 6.132 | 9.4841 | 12.1663 | 2255.0703 | 1520.5905 | 1 | TONb 4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.23 | 66/367 | 5 | 19.0794 | 28.0226 | 30.8683 | 0.90793 | 1.0001 | 763.2162 | 599.3203 | 499.4336 | 399.5469 | 4010.8959 | 3149.5814
1 |  |  | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 15.33 | [5 empty] | 3.8172 | 6.132 | 9.4841 | 12.1663 | 2255.0703 | 1520.5905 | 2 | TONb 4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.23 | 66/367 | 5 | 19.0794 | 28.0226 | 30.8683 | 0.90793 | 1.0001 | 763.2162 | 599.3203 | 499.4336 | 399.5469 | 4010.8959 | 3149.5814
1 | Куст-211 | ST-7 | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 22.83 | [5 empty] | 5.6847 | 9.132 | 12.9917 | 15.6229 | 1646.2251 | 1184.1563 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.66 | 103,9/577,3 | 5 | 14.8944 | 27.1776 | 29.9901 | 0.88055 | 0.97168 | 786.9448 | 616.8694 | 514.0578 | 411.2463 | 4135.5956 | 3241.8061
1 |  |  | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 22.83 | [5 empty] | 5.6847 | 9.132 | 12.9917 | 15.6229 | 1646.2251 | 1184.1563 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.61 | 103,9/577,3 | 5 | 14.7972 | 27.0826 | 29.8947 | 0.87747 | 0.96859 | 789.7071 | 618.8391 | 515.6992 | 412.5594 | 4150.1121 | 3252.1572
1 | Куст-220 | К-63 | 4.6 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 15.75 | 0.08 |  |  |  |  | 3.9513 | 6.3066 | 11.1596 | 13.8426 | 1916.4923 | 1336.4565 | 1 | TМН-4000/35-73 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 | 66/367 | 10 | 23.275 | 33.9424 | 36.7547 | 1.0997 | 1.1909 | 630.1049 | 503.3376 | 419.448 | 335.5584 | 3311.3618 | 2645.1676
1 |  |  | 4.6 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 15.75 | 0.08 |  |  |  |  | 3.9513 | 6.3066 | 11.1596 | 13.8426 | 1916.4923 | 1336.4565 | 2 | TМН-4000/35-73 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.69 | 66/367 | 10 | 23.5506 | 34.2162 | 37.0287 | 1.1086 | 1.1997 | 625.0633 | 499.6125 | 416.3438 | 333.075 | 3284.8674 | 2625.5915
1 | Куст-53 | К-59 | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 6.19 |  | 0.6 |  |  |  | 1.5563 | 2.5044 | 8.9881 | 9.4237 | 2379.5072 | 1963.1253 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 | 103,9/577,3 |  | 15.575 | 24.4769 | 24.918 | 0.79305 | 0.80734 | 873.775 | 742.4352 | 618.696 | 494.9568 | 4591.9106 | 3901.6866
1 |  |  | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 6.19 |  | 0.6 |  |  |  | 1.5563 | 2.5044 | 8.9881 | 9.4237 | 2379.5072 | 1963.1253 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 | 103,9/577,3 |  | 15.575 | 24.4769 | 24.918 | 0.79305 | 0.80734 | 873.775 | 742.4352 | 618.696 | 494.9568 | 4591.9106 | 3901.6866
1 | Куст-53 | К-59 | 2.3 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 13.95 | [5 empty] | 3.4735 | 5.58 | 14.2954 | 15.0752 | 1496.0986 | 1227.1825 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 | 103,9/577,3 |  | 15.575 | 29.6461 | 30.4434 | 0.96053 | 0.98636 | 721.4189 | 607.6859 | 506.4049 | 405.1239 | 3791.2403 | 3193.5446
1 |  |  | 2.3 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 13.95 | [5 empty] | 3.4735 | 5.58 | 14.3049 | 15.0885 | 1495.1029 | 1226.1019 | 2 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 | 103,9/577,3 |  | 15.575 | 29.6559 | 30.4569 | 0.96085 | 0.9868 | 721.1818 | 607.4153 | 506.1794 | 404.9435 | 3789.9944 | 3192.1222
| Дата расчета: |  |  | 2016-10-04 |  | Реактансы на с.ш.35кВ согласно письма исх.№Т4/1/3042 от 22.09.14, №Т4/1/2073 от 22.08.16 АО "ТюменьЭнерго" НВЭС
| Расчет провел: |  |  | Шапран Н.О. |  | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ "Баграс" согласно письма исх.№297 от 05.07.15 ООО "Энергоремонт"

## СР1 (М=Черногор)
Приложение: № ________________
К письму № ________________ от _______
Расчёт токов короткого замыкания
Головная ПС | Наименование ПС 35/6кВ | Тип ПС | Наименование ВЛ-35кВ | Реактансы на сш 35кВ ПС110/35/6кВ "М-Черногорская" |  | Ток К.З.,А |  | Точка К.З. | Длина ВЛ-35кВ | [6 empty] | Длина линии до К.З. | Хвл-35кВ |  | Реактансы на сш 35кВ ПС6/35кВ |  | Ток К.З. до трансф. ,А |  | Точка К.З. | Тип | S | Груп Соед | U ВН | Uкз | Хтмак | Хтмак на 6кВ | Реактансы на сш 35кВ ПС 35/6 кВ |  | Ток К.З. после трансф.,А приведенный к стороне 35 |  | Точка К.З. | Реактансы на сш 6кВ ПС35/6кВ |  | Ток К.З. после трансф.,А приведенный к стороне 6
|  |  |  | Хс мак | Хс мин |  |  |  | А-120 | 2АС-240 | АС-400 | 2ВБбШв 3х150 | ВБбШв 3х240 | 3ПвВнг-1х150 | 3ПвВнг-1х500 |  |  |  | Хс мак | Хсмин | [10 empty] | Хс мак | Хсмин |  |  |  | Хс мак | Хсмин
|  |  |  | Ом | Ом | max | min |  | км | км | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | max | min |  |  | МВА |  | кВ | % | Ом | Ом | Ом | Ом | max | min |  |  |  | max | min
ПС 110/35/6кВ "М-Черногорская" ф.6кВ №2 (1 с.ш. 6кВ) | ПС 35/6кВ ДНС Узунская 1С-6 |  |  | 15.784 | 18.087 |  |  | К1 | км: 9.27; км: 9.27; Ом: 2.2804; Ом: 3.708; Ом: 19.6249; Ом: 21.914; max: 1088.5107; min: 844.2101 | К2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 7.96 | 15.4778 |  | 35.0441 | 37.3425 | 610.2971 | 495.4144 | К3 | 1.1354 | 1.2099 | 3207.2669 | 2603.5293
ПС 110/35/6кВ "М-Черногорская" ф.6кВ №3 (2 с.ш. 6кВ) | ПС 35/6кВ ДНС Узунская 2С-6 |  |  | 15.784 | 18.087 |  |  |  | км: 9.27; км: 9.27; Ом: 2.2804; Ом: 3.708; Ом: 19.6249; Ом: 21.914; max: 1088.5107; min: 844.2101 |  | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 7.94 | 15.4389 |  | 35.0052 | 37.3037 | 610.9736 | 495.9299 |  | 1.1342 | 1.2086 | 3210.8224 | 2606.2384
Начальник РЗА Перемитин А.В.

## СР2
Реактансы ПС 35/6кВ СР-2
СР | Наименование ПС 35/6кВ | Тип ПС | №Ф-35кВ | Режим | Головная ПС | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ |  | Длина ВЛ-35кВ |  |  |  |  | Хвл-35кВ |  | Реактансы на ЛР 35кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ до трансф. |  | № тр-ра | Тип | S | Груп Соед | U ВН | U HН | Uкз | Iвн/Iнн | РПН | Хтмак | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 35кВ |  | Кч=1.2 | Кч=1.5 | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 6,3кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | АС-95 | АС-120 | АС-150 | АС-185 | АС-500 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин | [10 empty] | Хмакс | Хмин | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин |  |  | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А |  |  | МВА |  | кВ | кВ | % | А | % | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А | А | А | А | А
2 | Куст-4 | К-63 | 2.5 | Н | Еловая | 5.0832 | 4.849 |  | 30.32 |  |  |  | 7.5497 | 12.128 | 18.7943 | 18.58 | 1137.9691 | 995.695 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 | 103,9/577,4 |  | 14.3889 | 32.4895 | 32.2617 | 1.0527 | 1.0453 | 658.2837 | 573.4357 | 477.8631 | 382.2905 | 3455.4541 | 3013.5509
2 |  |  | 2.5 | Н | Еловая | 5.0836 | 4.849 |  | 30.32 |  |  |  | 7.5497 | 12.128 | 18.7946 | 18.58 | 1137.9487 | 995.695 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.95 | 103,9/577,4 |  | 15.4583 | 33.5309 | 33.3024 | 1.0864 | 1.079 | 637.8378 | 555.516 | 462.93 | 370.344 | 3348.1298 | 2919.3783
2 | Куст-25 | ST-7 | 2.3 | Н | Мартовская | 6.101 | 7.051 |  | 8.38 |  |  |  | 2.0866 | 3.352 | 9.6806 | 10.6102 | 2209.3029 | 1743.6048 | 1 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.2 | 165/916А | 12 | 10.045 | 19.6093 | 20.5542 | 0.63534 | 0.66596 | 1090.6685 | 900.0598 | 750.0499 | 600.0399 | 5725.1228 | 4730.0442
2 |  |  | 2.3 | Н | Мартовская | 6.101 | 7.051 |  | 8.38 |  |  |  | 2.0866 | 3.352 | 9.6806 | 10.6102 | 2209.3029 | 1743.6048 | 2 | ТДНС-10000/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 6.71 | 165/916А | 12 | 13.0472 | 22.5968 | 23.5429 | 0.73214 | 0.76279 | 946.4753 | 785.8004 | 654.8337 | 523.8669 | 4968.2255 | 4129.5818
2 | Куст-27 | К-47 | 2.3 | Н | Мартовская | 6.101 | 7.051 |  | 3.7 |  |  |  | 0.9213 | 1.48 | 7.6368 | 8.5806 | 2800.5643 | 2156.0255 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.93 | 103,9/577,4 | 6 | 15.4194 | 23.0189 | 23.9682 | 0.74581 | 0.77657 | 929.1188 | 771.8574 | 643.2145 | 514.5716 | 4877.1184 | 4056.3077
2 |  |  | 2.3 | Н | Мартовская | 6.101 | 7.051 |  | 3.7 |  |  |  | 0.9213 | 1.48 | 7.6368 | 8.5806 | 2800.5643 | 2156.0255 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 | 103,9/577,4 | 13.5 | 15.5556 | 23.1549 | 24.1042 | 0.75022 | 0.78098 | 923.6616 | 767.5021 | 639.5851 | 511.6681 | 4848.4721 | 4033.4194
2 | Куст-37 | ST-7 | 2.5 | Н | Еловая | 5.0832 | 4.849 |  | 16.35 |  |  |  | 4.0712 | 6.54 | 12.3156 | 12.0948 | 1736.6025 | 1529.5871 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 | 103,92/577,33 | 6 | 15.5556 | 27.482 | 27.2504 | 0.89042 | 0.88291 | 778.2286 | 678.8898 | 565.7415 | 452.5932 | 4085.0674 | 3567.739
2 |  |  | 2.5 | Н | Еловая | 5.0836 | 4.849 |  | 16.35 |  |  |  | 4.0712 | 6.54 | 12.3159 | 12.0948 | 1736.5536 | 1529.5871 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.91 | 103,92/577,33 | 6 | 15.3806 | 27.3093 | 27.0774 | 0.88482 | 0.87731 | 783.1498 | 683.2278 | 569.3565 | 455.4852 | 4110.8998 | 3590.5367
2 | Куст-41 | ST-7 | 2.4 | Н | Сев-Покурская | 6.141 | 6.81 |  | 3.7 |  |  |  | 0.9213 | 1.48 | 7.6765 | 8.341 | 2786.0773 | 2217.9497 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 | 103,92/577,33 | 6 | 14.9722 | 22.612 | 23.2805 | 0.73263 | 0.75429 | 945.8378 | 794.6579 | 662.2149 | 529.7719 | 4964.8794 | 4176.1299 | 0.063 | 6 | 4.5 | 25.7143 | 875 | 897.5937 | 23.7991
2 |  |  | 2.4 | Н | Сев-Покурская | 6.141 | 6.81 |  | 3.7 |  |  |  | 0.9213 | 1.48 | 7.6765 | 8.341 | 2786.0773 | 2217.9497 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 | 103,92/577,33 | 6 | 14.9722 | 22.612 | 23.2805 | 0.73263 | 0.75429 | 945.8378 | 794.6579 | 662.2149 | 529.7719 | 4964.8794 | 4176.1299
2 | Куст-43 | К-59 | 1.4 | Н | Еловая | 5.0832 | 4.849 |  | 11.3 |  |  |  | 2.8137 | 4.52 | 10.0069 | 9.7824 | 2137.2441 | 1891.1557 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.09 | 103,9/577,4 | 10 | 15.7306 | 25.4896 | 25.2568 | 0.82586 | 0.81832 | 839.0606 | 732.477 | 610.3975 | 488.318 | 4404.3856 | 3849.3537
2 |  |  | 1.4 | Н | Еловая | 5.0836 | 4.849 |  | 11.3 |  |  |  | 2.8137 | 4.52 | 10.0073 | 9.7824 | 2137.1689 | 1891.1557 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 | 103,9/577,4 | 10 | 15.5556 | 25.316 | 25.0829 | 0.82024 | 0.81268 | 844.8129 | 737.5554 | 614.6295 | 491.7036 | 4434.5806 | 3876.0418
2 | Куст-50 | К-59 | 2.5 | Н | Еловая | 5.0832 | 4.849 |  | 19.73 |  |  |  | 4.9128 | 7.892 | 13.8741 | 13.6553 | 1541.5208 | 1354.7818 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 | 103,9/577,4 | 5.32 | 15.5556 | 28.9507 | 28.7199 | 0.938 | 0.93052 | 738.7493 | 644.1537 | 536.7948 | 429.4358 | 3877.833 | 3385.1923
2 |  |  | 2.5 | Н | Еловая | 5.0836 | 4.849 |  | 19.73 |  |  |  | 4.9128 | 7.892 | 13.8745 | 13.6553 | 1541.4826 | 1354.7818 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.08 | 103,9/577,4 | 5.32 | 15.7111 | 29.1043 | 28.8731 | 0.94298 | 0.93549 | 734.8486 | 640.7342 | 533.9452 | 427.1561 | 3857.3577 | 3367.2218
2 | Куст-224 | К-59 | 5.6 | Н | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 12.96 |  |  | 1.81 | 3.3356 | 5.908 | 11.313 | 11.6807 | 1890.5123 | 1583.8104 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.8 | 103,9/577,4 | 10 | 15.1667 | 26.19 | 26.5712 | 0.84856 | 0.86091 | 816.6211 | 696.2437 | 580.2031 | 464.1625 | 4286.5966 | 3658.9384
2 |  |  | 5.6 | Н | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 12.96 |  |  | 1.81 | 3.3356 | 5.908 | 11.3094 | 11.6279 | 1891.113 | 1590.9989 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.8 | 103,9/577,4 | 10 | 15.1667 | 26.1862 | 26.5165 | 0.84843 | 0.85914 | 816.7374 | 697.6785 | 581.3987 | 465.119 | 4287.2072 | 3666.4784
2 | Западная | ST-7 | 2.4 | Н | Сев-Покурская | 6.141 | 6.81 |  | 14.6 |  |  |  | 3.6354 | 5.84 | 12.5204 | 13.162 | 1708.1945 | 1405.5599 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.47 | 103,9/577,4 | 10 | 14.525 | 26.7541 | 27.4171 | 0.86683 | 0.88831 | 799.4008 | 674.7616 | 562.3014 | 449.8411 | 4196.2041 | 3546.0447
2 |  |  | 2.4 | Н | Сев-Покурская | 6.141 | 6.81 |  | 14.6 |  |  |  | 3.6354 | 5.84 | 12.5204 | 13.162 | 1708.1945 | 1405.5599 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.42 | 103,9/577,4 | 10 | 14.4278 | 26.6578 | 27.3207 | 0.86371 | 0.88519 | 802.2891 | 677.1415 | 564.2846 | 451.4277 | 4211.3654 | 3558.5517
2 | ЦПС-1 | К-59 | 2.4 | Н | Заобье | 17.035 | 18.81 |  | 8.3 |  |  |  | 2.0667 | 3.32 | 20.4596 | 22.2263 | 1045.3396 | 832.3475 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.83 | 103,9/577,4 |  | 15.225 | 35.64 | 37.4121 | 1.1547 | 1.2122 | 600.0926 | 494.4921 | 412.0767 | 329.6614 | 3149.9981 | 2598.682
2 |  |  | 2.4 | Н | Заобье | 10.755 | 12.53 |  | 8.3 |  |  |  | 2.0667 | 3.32 | 14.2259 | 15.9842 | 1503.4022 | 1157.395 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.5 | 103,9/577,4 |  | 14.5833 | 28.7328 | 30.5034 | 0.93094 | 0.98831 | 744.3519 | 606.4892 | 505.4077 | 404.3262 | 3907.2424 | 3187.2558
2 | ЦПС-2 | ST-7 | 5.6 | Н | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 11.54 |  |  | 1.81 | 2.9821 | 5.34 | 10.6673 | 11.0368 | 2004.9359 | 1676.2127 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.96 | 103,9/577,4 | 6 | 15.4778 | 25.8921 | 26.2738 | 0.8389 | 0.85127 | 826.0159 | 704.1223 | 586.7686 | 469.4149 | 4335.912 | 3700.3426
2 |  |  | 5.6 | Н | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 11.54 |  |  | 1.81 | 2.9821 | 5.34 | 10.6637 | 10.9838 | 2005.6148 | 1684.3041 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.97 | 103,9/577,4 | 6 | 15.4972 | 25.9077 | 26.2384 | 0.83941 | 0.85013 | 825.5192 | 705.0724 | 587.5604 | 470.0483 | 4333.3046 | 3705.3357
2 | КНС-2 | К-47 | 2.4 | Н | Сев-Покурская | 6.141 | 6.81 |  | 14.7 |  |  |  | 3.6603 | 5.88 | 12.5659 | 13.2073 | 1702.0075 | 1400.736 | 1 | ТДНС-10000/35-УХЛ1 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.02 | 157,1/916,4 | 9 | 10.8315 | 23.1438 | 23.8046 | 0.68014 | 0.69956 | 924.1046 | 777.1605 | 647.6338 | 518.107 | 5348.0043 | 4502.805
2 |  |  | 2.4 | Н | Сев-Покурская | 6.141 | 6.81 |  | 14.7 |  |  |  | 3.6603 | 5.88 | 12.5659 | 13.2073 | 1702.0075 | 1400.736 | 2 | ТДНС-10000/35-УХЛ1 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.16 | 157,1/916,4 | 9 | 11.0206 | 23.3305 | 23.9915 | 0.68563 | 0.70505 | 916.7088 | 771.1079 | 642.5899 | 514.0719 | 5305.2033 | 4467.7367
2 | КНС-2Б | К-59 | 2.5 | Н | Еловая | 5.0832 | 4.849 |  | 19.8 |  |  |  | 4.9302 | 7.92 | 13.9065 | 13.6877 | 1537.9338 | 1351.5752 | 1 | ТДНС-10000/35-УХЛ1 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.26 | 157,1/916,4 | 12 | 11.1556 | 24.6568 | 24.4273 | 0.72461 | 0.71786 | 867.3987 | 757.348 | 631.1233 | 504.8986 | 5019.8345 | 4388.0127
2 |  |  | 2.5 | Н | Еловая | 5.0836 | 4.849 |  | 19.8 |  |  |  | 4.9302 | 7.92 | 13.9068 | 13.6877 | 1537.8958 | 1351.5752 | 2 | ТДНС-10000/35-УХЛ1 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.21 | 157,1/916,4 | 12 | 11.0881 | 24.591 | 24.3612 | 0.72267 | 0.71592 | 869.7197 | 759.404 | 632.8366 | 506.2693 | 5033.2666 | 4399.9251
2 | Куст-4 | К-63 | 2.4 | А | Сев-Покурская | 6.141 | 6.81 |  | 28.96 |  |  |  | 7.211 | 11.584 | 19.1357 | 19.757 | 1117.6645 | 936.3778 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 | 103,92/577,33 |  | 14.3889 | 32.9135 | 33.5666 | 1.0664 | 1.0876 | 649.802 | 551.143 | 459.2859 | 367.4287 | 3410.9322 | 2896.3973
2 |  |  | 2.4 | А | Сев-Покурская | 6.141 | 6.81 |  | 28.96 |  |  |  | 7.211 | 11.584 | 19.1357 | 19.757 | 1117.6645 | 936.3778 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.95 | 103,92/577,33 |  | 15.4583 | 33.9578 | 34.6118 | 1.1002 | 1.1214 | 629.8193 | 534.4992 | 445.416 | 356.3328 | 3306.0393 | 2808.9295
2 | Куст-25 | ST-7 | 1.4 | А | Еловая | 5.0832 | 4.849 |  | 19.02 |  |  |  | 4.736 | 7.608 | 13.5461 | 13.3269 | 1578.8517 | 1388.1702 | 1 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.2 | 165/916А | 12 | 10.045 | 23.2242 | 22.995 | 0.75247 | 0.74504 | 920.9032 | 804.5234 | 670.4362 | 536.3489 | 4833.9928 | 4227.9758
2 |  |  | 1.4 | А | Еловая | 5.0836 | 4.849 |  | 19.02 |  |  |  | 4.736 | 7.608 | 13.5464 | 13.3269 | 1578.8116 | 1388.1702 | 2 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 6.71 | 165/916А | 12 | 8.2197 | 21.4409 | 21.2122 | 0.69469 | 0.68728 | 997.4974 | 872.1399 | 726.7832 | 581.4266 | 5236.0503 | 4583.3177
2 | Куст-27 | К-47 | 1.4 | А | Еловая | 5.0832 | 4.849 |  | 14.46 |  |  |  | 3.6005 | 5.784 | 11.4482 | 11.2261 | 1868.1837 | 1647.9514 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.93 | 103,92/577,33 | 6 | 15.4194 | 26.5321 | 26.3001 | 0.85964 | 0.85212 | 806.0904 | 703.4204 | 586.1836 | 468.9469 | 4231.3191 | 3696.6535
2 |  |  | 1.4 | А | Еловая | 5.0836 | 4.849 |  | 14.46 |  |  |  | 3.6005 | 5.784 | 11.4485 | 11.2261 | 1868.1268 | 1647.9514 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 | 103,92/577,33 | 13.5 | 15.5556 | 26.6673 | 26.4349 | 0.86402 | 0.85649 | 802.0029 | 699.8324 | 583.1937 | 466.555 | 4209.8633 | 3677.7981
2 | Куст-37 | ST-7 | 2.4 | А | Сев-Покурская | 6.141 | 6.81 |  | 18.75 |  |  |  | 4.6688 | 7.5 | 14.4178 | 15.0524 | 1483.3903 | 1229.0437 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 | 103,92/577,33 | 6 | 15.5556 | 29.5675 | 30.2283 | 0.95799 | 0.9794 | 723.338 | 612.0098 | 510.0081 | 408.0065 | 3796.9361 | 3216.2676
2 |  |  | 2.4 | А | Сев-Покурская | 6.141 | 6.81 |  | 18.75 |  |  |  | 4.6688 | 7.5 | 14.4178 | 15.0524 | 1483.3903 | 1229.0437 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.91 | 103,92/577,33 | 6 | 15.3806 | 29.3947 | 30.0554 | 0.95239 | 0.97379 | 727.59 | 615.5302 | 512.9419 | 410.3535 | 3819.2557 | 3234.7686
2 | Куст-41 | ST-7 | 2.5 | А | Еловая | 5.0832 | 4.849 |  | 31.1 |  |  |  | 7.7439 | 12.44 | 19.1581 | 18.9441 | 1116.3591 | 976.5597 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 | 103,92/577,33 | 6 | 14.9722 | 33.4054 | 33.1776 | 1.0823 | 1.075 | 640.2338 | 557.6049 | 464.6708 | 371.7366 | 3360.707 | 2930.3563
2 |  |  | 2.5 | А | Еловая | 5.0836 | 4.849 |  | 31.1 |  |  |  | 7.7439 | 12.44 | 19.1584 | 18.9441 | 1116.3395 | 976.5597 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 | 103,92/577,33 | 6 | 14.9722 | 33.4058 | 33.1776 | 1.0823 | 1.075 | 640.227 | 557.6049 | 464.6708 | 371.7366 | 3360.6711 | 2930.3563
2 | Куст-43 | К-59 | 2.3 | А | Мартовская | 6.101 | 7.051 |  | 6.86 |  |  |  | 1.7081 | 2.744 | 9.0084 | 9.9428 | 2374.1417 | 1860.6382 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.09 | 103,9/577,4 | 10 | 15.7306 | 24.6348 | 25.5826 | 0.79817 | 0.82888 | 868.172 | 723.1465 | 602.6221 | 482.0977 | 4557.1968 | 3800.3194
2 |  |  | 2.3 | А | Мартовская | 6.101 | 7.051 |  | 6.86 |  |  |  | 1.7081 | 2.744 | 9.0084 | 9.9428 | 2374.1417 | 1860.6382 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 | 103,9/577,4 | 10 | 15.5556 | 24.4603 | 25.408 | 0.79251 | 0.82322 | 874.3682 | 728.116 | 606.7634 | 485.4107 | 4589.7221 | 3826.4356
2 | Куст-50 | К-59 | 2.4 | А | Сев-Покурская | 6.141 | 6.81 |  | 22.13 |  |  |  | 5.5104 | 8.852 | 15.9735 | 16.6031 | 1338.9188 | 1114.2508 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 | 103,9/577,4 | 5.32 | 15.5556 | 31.0416 | 31.7002 | 1.0057 | 1.0271 | 688.9887 | 583.5933 | 486.3278 | 389.0622 | 3616.6303 | 3066.9319
2 |  |  | 2.4 | А | Сев-Покурская | 6.141 | 6.81 |  | 22.13 |  |  |  | 5.5104 | 8.852 | 15.9735 | 16.6031 | 1338.9188 | 1114.2508 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.08 | 103,9/577,4 | 5.32 | 15.7111 | 31.1947 | 31.8534 | 1.0107 | 1.032 | 685.6073 | 580.7865 | 483.9888 | 387.191 | 3598.8806 | 3052.1815
2 | Куст-224 | К-59 | 2.4 | А | Заобье | 17.035 | 18.81 |  | 36.2 |  |  |  | 9.0138 | 14.48 | 32.7787 | 34.4887 | 652.4748 | 536.4071 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.8 | 103,9/577,4 | 10 | 15.1667 | 47.5439 | 49.2879 | 1.5404 | 1.5969 | 449.8424 | 375.3457 | 312.7881 | 250.2304 | 2361.307 | 1972.5373
2 |  |  | 2.4 | А | Заобье | 10.755 | 12.53 |  | 36.2 |  |  |  | 9.0138 | 14.48 | 26.7965 | 28.4744 | 798.1364 | 649.7075 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.8 | 103,9/577,4 | 10 | 15.1667 | 41.395 | 43.1291 | 1.3412 | 1.3974 | 516.6639 | 428.9447 | 357.4539 | 285.9631 | 2712.0651 | 2254.2137
2 | Западная | ST-7 | 2.5 | А | Еловая | 5.0832 | 4.849 |  | 20.2 |  |  |  | 5.0298 | 8.08 | 14.0915 | 13.8729 | 1517.7468 | 1333.5339 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.47 | 103,92/577,33 | 10 | 14.525 | 28.1414 | 27.9109 | 0.91178 | 0.90431 | 759.9943 | 662.8225 | 552.3521 | 441.8817 | 3989.3519 | 3483.3016
2 |  |  | 2.5 | А | Еловая | 5.0836 | 4.849 |  | 20.2 |  |  |  | 5.0298 | 8.08 | 14.0918 | 13.8729 | 1517.7099 | 1333.5339 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.42 | 103,92/577,33 | 10 | 14.4278 | 28.0461 | 27.8153 | 0.90869 | 0.90122 | 762.5764 | 665.1012 | 554.251 | 443.4008 | 4002.9062 | 3495.2767
2 | ЦПС-1 | К-59 | 5.6 | А | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 40.86 |  |  | 1.81 | 10.2827 | 17.068 | 24.2573 | 24.6059 | 881.6845 | 751.8531 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.83 | 103,9/577,4 |  | 15.225 | 38.5902 | 38.9607 | 1.2503 | 1.2623 | 554.2153 | 474.8373 | 395.6977 | 316.5582 | 2909.1796 | 2495.391
2 |  |  | 5.6 | А | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 40.86 |  |  | 1.81 | 10.2827 | 17.068 | 24.2539 | 24.5558 | 881.8084 | 753.3849 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.5 | 103,9/577,4 |  | 14.5833 | 37.9685 | 38.2891 | 1.2302 | 1.2406 | 563.2901 | 483.166 | 402.6383 | 322.1107 | 2956.8151 | 2539.1607
2 | ЦПС-2 | ST-7 | 2.4 | А | Заобье | 17.035 | 18.81 |  | 45.48 |  |  |  | 11.3245 | 18.192 | 37.0025 | 38.6962 | 577.9954 | 478.0836 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.96 | 103,9/577,4 | 6 | 15.4778 | 51.954 | 53.6877 | 1.6833 | 1.7395 | 411.658 | 344.5853 | 287.1544 | 229.7235 | 2160.8697 | 1810.8836
2 |  |  | 2.4 | А | Заобье | 10.755 | 12.53 |  | 45.48 |  |  |  | 11.3245 | 18.192 | 31.0833 | 32.7427 | 688.0627 | 565.011 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.97 | 103,9/577,4 | 6 | 15.4972 | 45.8643 | 47.5864 | 1.486 | 1.5418 | 466.3166 | 388.7669 | 323.9724 | 259.1779 | 2447.783 | 2043.0693
2 | КНС-2 | К-47 | 2.5 | А | Еловая | 5.0832 | 4.849 |  | 20.1 |  |  |  | 5.0049 | 8.04 | 14.0452 | 13.8266 | 1522.7447 | 1337.9997 | 1 | ТДНС-10000/35-УХЛ1 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.02 | 157,1/916,3 | 9 | 10.8315 | 24.472 | 24.2428 | 0.71918 | 0.71244 | 873.9492 | 763.1145 | 635.9288 | 508.743 | 5057.7439 | 4421.4236
2 |  |  | 2.5 | А | Еловая | 5.0836 | 4.849 |  | 20.1 |  |  |  | 5.0049 | 8.04 | 14.0456 | 13.8266 | 1522.7075 | 1337.9997 | 2 | ТДНС-10000/35-УХЛ1 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.16 | 157,1/916,3 | 9 | 11.0206 | 24.6575 | 24.4278 | 0.72463 | 0.71788 | 867.3754 | 757.334 | 631.1117 | 504.8894 | 5019.6998 | 4387.932
2 | КНС-2Б | К-59 | 2.4 | А | Сев-Покурская | 6.141 | 6.81 |  | 15 |  |  |  | 3.735 | 6 | 12.7025 | 13.3434 | 1683.7035 | 1386.4532 | 1 | ТДНС-10000/35-УХЛ1 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.26 | 157,1/916,4 | 12 | 11.1556 | 23.5942 | 24.2549 | 0.69338 | 0.7128 | 906.4655 | 762.731 | 635.6092 | 508.4873 | 5245.9228 | 4419.2017
2 |  |  | 2.4 | А | Сев-Покурская | 6.141 | 6.81 |  | 15 |  |  |  | 3.735 | 6 | 12.7025 | 13.3434 | 1683.7035 | 1386.4532 | 2 | ТДНС-10000/35-УХЛ1 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.21 | 157,1/916,4 | 12 | 11.0881 | 23.5275 | 24.1882 | 0.69142 | 0.71084 | 909.0343 | 764.8349 | 637.3624 | 509.89 | 5260.7892 | 4431.3915
РАСЧЕТ от 10.06.2021 года
|  |  | №Ф-110кВ |  | Головная ПС | Хвл-110кВ реоктансы перед трансформатором 110/35/6 Еловая | [6 empty] | Хвл-110кВ |  | Реактансы на ЛР 110кВ ПС 110/35/6кВ |  | Токи на с.ш.110кВ ПС 110/35/6кВ до трансф. |  |  | Тип трансформатора | S |  | U ВН | U HН | Uкз |  |  |  | Реактансы на с.ш.110кВ ПС 110/35/6кВ |  | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ |  | Токи на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 110кВ |  |  |  | Токи на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 35кВ
2 | ПС 110/35/6 кВ "Еловая" |  | ВЛ-110 Васильев-Урьевская 1 | Н | ПС 220 кВ Урьевская | 3.546 | 11.621 |  | 48.05 |  |  |  | 11.9644 | 19.22 | 25.7185 | 33.0804 | 2584.6807 | 1738.1874 | 1 | ТДТН-25000/110-УХЛ1 | 25 | 11 | 115 | 37 | 10.17 |  |  | 53.7993 | 77.4945 | 85.4817 | 8.0219 | 8.8487 | 857.7901 | 672.6583 | 560.5485 | 448.4388 | 2663.0256 | 2090.6946
2 |  |  | ВЛ-110 Васильев-Урьевская 2 | А | ПС 220 кВ Урьевская | 3.546 | 10.498 |  | 48.05 |  |  |  | 11.9644 | 19.22 | 25.7185 | 32.036 | 2584.6807 | 1794.8538 | 2 | ТДТН-25000/110-УХЛ1 | 25 | 11 | 115 | 37 | 10.17 |  |  | 53.7993 | 77.4945 | 84.3699 | 8.0219 | 8.7336 | 857.7901 | 681.5223 | 567.9353 | 454.3482 | 2663.0256 | 2118.245
2 | ПС 110/35/6 кВ "Еловая" |  | ВЛ-110 Васильев-Урьевская 1 | Н | ПС 110 кВ Васильев | 4.154 | 6.887 |  | 1.85 |  |  |  | 0.46065 | 0.74 | 4.9156 | 7.6409 | 13522.98 | 7525.2932 | 1 | ТДТН-25000/110-УХЛ1 | 25 | 11 | 115 | 37 | 10.17 |  |  | 53.7993 | 58.6951 | 61.428 | 6.0759 | 6.3588 | 364.3793 | 301.1655 | 250.9712 | 200.777 | 3515.9619 | 2909.3595
2 |  |  | ВЛ-110 Васильев-Урьевская 2 | А | ПС 110 кВ Васильев | 4.154 | 6.887 |  | 1.85 |  |  |  | 0.46065 | 0.74 | 4.9156 | 7.6409 | 13522.98 | 7525.2932 | 2 | ТДТН-25000/110-УХЛ1 | 25 | 11 | 115 | 37 | 10.17 |  |  | 53.7993 | 58.6951 | 61.428 | 6.0759 | 6.3588 | 364.3793 | 301.1655 | 250.9712 | 200.777 | 3515.9619 | 2909.3595
СР | Наименование ПС 35/6кВ | Тип ПС | №Ф-35кВ | Режим | Головная ПС | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ |  | Длина ВЛ-35кВ |  |  |  |  | Хвл-35кВ |  | Реактансы на ЛР 35кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ до трансф. |  | № тр-ра | Тип | S | Груп Соед | U ВН | U HН | Uкз | Iвн/Iнн | РПН | Хтмак | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 35кВ |  | Кч=1.2 | Кч=1.5 | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 6,3кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | АС-95 | АС-120 | АС-150 | АС-185 | АС-500 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин | [10 empty] | Хмакс | Хмин | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин |  |  | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А |  |  | МВА |  | кВ | кВ | % | А | % | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А | А | А | А | А
2 | Куст-4 | К-63 | 2.5 | Н | Еловая | 8.022 | 8.849 |  | 30.32 |  |  |  | 7.5497 | 12.128 | 21.5179 | 22.2942 | 993.9297 | 829.8115 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 | 103,9/577,4 |  | 14.3889 | 35.3544 | 36.1627 | 1.1455 | 1.1717 | 604.9401 | 511.5763 | 426.3136 | 341.0509 | 3175.4433 | 2688.4639
2 |  |  | 2.5 | Н | Еловая | 8.0219 | 8.7336 |  | 30.32 |  |  |  | 7.5497 | 12.128 | 21.5178 | 22.1857 | 993.933 | 833.8699 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.95 | 103,9/577,4 |  | 15.4583 | 36.3998 | 37.0963 | 1.1794 | 1.2019 | 587.5659 | 498.7015 | 415.5846 | 332.4677 | 3084.2433 | 2620.8036
2 | Куст-37 | ST-7 | 2.5 | Н | Еловая | 8.022 | 8.849 |  | 16.35 |  |  |  | 4.0712 | 6.54 | 15.1204 | 15.9184 | 1414.4666 | 1162.1768 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 | 103,92/577,33 | 6 | 15.5556 | 30.3915 | 31.2112 | 0.98468 | 1.0112 | 703.7265 | 592.7357 | 493.9464 | 395.1571 | 3693.992 | 3114.9774
2 |  |  | 2.5 | Н | Еловая | 8.0219 | 8.7336 |  | 16.35 |  |  |  | 4.0712 | 6.54 | 15.1203 | 15.8069 | 1414.4736 | 1170.374 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.91 | 103,92/577,33 | 6 | 15.3806 | 30.218 | 30.9234 | 0.97906 | 1.0019 | 707.7668 | 598.2532 | 498.5443 | 398.8355 | 3715.2003 | 3143.9733
2 | Куст-43 | К-59 | 1.4 | Н | Еловая | 8.022 | 8.849 |  | 11.3 |  |  |  | 2.8137 | 4.52 | 12.8537 | 13.6619 | 1663.8955 | 1354.1324 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.09 | 103,9/577,4 | 10 | 15.7306 | 28.4122 | 29.2353 | 0.92056 | 0.94722 | 752.7494 | 632.7973 | 527.3311 | 421.8649 | 3951.3224 | 3325.5113
2 |  |  | 1.4 | Н | Еловая | 8.0219 | 8.7336 |  | 11.3 |  |  |  | 2.8137 | 4.52 | 12.8537 | 13.549 | 1663.9053 | 1365.4122 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 | 103,9/577,4 | 10 | 15.5556 | 28.238 | 28.9463 | 0.91491 | 0.93786 | 757.3934 | 639.115 | 532.5958 | 426.0767 | 3975.6996 | 3358.7125
2 | Куст-50 | К-59 | 2.5 | Н | Еловая | 8.022 | 8.849 |  | 19.58 |  |  |  | 4.8754 | 7.832 | 16.5867 | 17.3789 | 1289.4227 | 1064.5105 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 | 103,9/577,4 | 5.32 | 15.5556 | 31.7857 | 32.6031 | 1.0299 | 1.0563 | 672.8589 | 567.4299 | 472.8582 | 378.2866 | 3531.9622 | 2981.9888
2 |  |  | 2.5 | Н | Еловая | 8.0219 | 8.7336 |  | 19.58 |  |  |  | 4.8754 | 7.832 | 16.5866 | 17.2682 | 1289.4284 | 1071.3342 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.08 | 103,9/577,4 | 5.32 | 15.7111 | 31.9393 | 32.6429 | 1.0348 | 1.0576 | 669.6221 | 566.7389 | 472.2824 | 377.8259 | 3514.9713 | 2978.3577
2 | КНС-2Б | К-59 | 2.5 | Н | Еловая | 8.022 | 8.849 |  | 19.8 |  |  |  | 4.9302 | 7.92 | 16.6869 | 17.4787 | 1281.6773 | 1058.4289 | 1 | ТДНС-10000/35-УХЛ1 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.26 | 157,1/916,4 | 12 | 11.1556 | 27.5425 | 28.3565 | 0.80941 | 0.83333 | 776.5193 | 652.4071 | 543.6726 | 434.938 | 4493.8947 | 3779.9937
2 |  |  | 2.5 | Н | Еловая | 8.0219 | 8.7336 |  | 19.8 |  |  |  | 4.9302 | 7.92 | 16.6869 | 17.3681 | 1281.683 | 1065.1714 | 2 | ТДНС-10000/35-УХЛ1 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.21 | 157,1/916,4 | 12 | 11.0881 | 27.476 | 28.1764 | 0.80746 | 0.82804 | 778.399 | 656.5767 | 547.1473 | 437.7178 | 4504.773 | 3804.1522
Note on G5: Анастасия: расчет при Uпа=121,7кВ (по письму от АО"СОЕЭС" от 21.10.24)
Note on H5: Анастасия: расчет при Uпа=121,7кВ (по письму от АО"СОЕЭС" от 21.10.24)
Note on G6: Анастасия: расчет при Uпа=121,7кВ (по письму от АО"СОЕЭС" от 21.10.24)
Note on H6: Анастасия: расчет при Uпа=121,7кВ (по письму от АО"СОЕЭС" от 21.10.24)

## СР1(1)
Реактансы ПС 35/6кВ СР-3
СР | Наименование ПС 35/6кВ | Тип ПС | №Ф-35кВ | Режим | Головная ПС | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ |  | Длина ВЛ-35кВ | [5 empty] | Хвл-35кВ |  | Реактансы на ЛР 35кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ до трансф. |  | № тр-ра | Тип | S | Груп Соед | U ВН | U HН | Uкз | Iвн/Iнн | РПН | Хтмак | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 35кВ |  | Кч=1.2 | Кч=1.5 | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 6,3кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | АС-95 | АС-120 | АПвП 300 | АС-150 | АС-185 | АС-500 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин | [10 empty] | Хмакс | Хмин | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин |  |  | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А |  |  | МВА |  | кВ | кВ | % | А | % | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А | А | А | А | А
3 | ВЦТП | К-37 | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 0.92 |  |  |  |  | 0.22908 | 0.368 | 5.275 | 5.6589 | 4054.4654 | 3269.1723 | 1 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 14.3 | 157/916 | 12 | 19.313 | 24.5841 | 24.9684 | 0.72247 | 0.73376 | 869.963 | 740.9371 | 617.4476 | 493.9581 | 5034.5271 | 4292.9296
3 |  |  | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 0.92 |  |  |  |  | 0.22908 | 0.368 | 5.2712 | 5.6039 | 4057.3553 | 3301.2779 | 2 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.13 | 157/916 | 12 | 10.9801 | 16.2479 | 16.5809 | 0.47749 | 0.48727 | 1316.3069 | 1115.7442 | 929.7868 | 743.8294 | 7617.5455 | 6464.5312
3 | Юкишевская | К-37 | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 1.342 |  |  |  |  | 0.33416 | 0.5368 | 5.4491 | 5.8327 | 3924.9392 | 3171.7914 | 1 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.12 | 162/916 |  | 9.947 | 15.3894 | 15.7736 | 0.49862 | 0.51107 | 1389.737 | 1172.8438 | 977.3699 | 781.8959 | 7294.7752 | 6163.5937
3 |  |  | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 1.342 |  |  |  |  | 0.33416 | 0.5368 | 5.4453 | 5.7777 | 3927.6449 | 3201.9785 | 2 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.05 | 165/916 |  | 9.8613 | 15.3 | 15.6328 | 0.49572 | 0.5065 | 1397.8656 | 1183.4071 | 986.1726 | 788.9381 | 7337.4424 | 6219.1064
3 | Южная | К-59 | 2.3 | Н | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 0.08 | 0.6 |  |  |  | 0.03492 | 0.06035 | 6.4084 | 6.8504 | 3337.3592 | 2700.5569 | 1 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.5 |  | 12 | 11.4798 | 17.8882 | 18.3302 | 0.52569 | 0.53868 | 1195.6108 | 1009.2654 | 841.0545 | 672.8436 | 6919.0698 | 5847.6016
3 |  |  | 2.3 | Н | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 0.08 | 0.6 |  |  |  | 0.03492 | 0.06035 | 6.4084 | 6.8504 | 3337.3592 | 2700.5569 | 2 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.11 |  | 12 | 10.9531 | 17.3614 | 17.8034 | 0.51021 | 0.5232 | 1231.8837 | 1039.1247 | 865.9372 | 692.7498 | 7128.9832 | 6020.6041
3 | ВЦТП | К-37 | 3.4 | А | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 12.36 |  |  |  |  | 3.0776 | 4.944 | 10.3158 | 10.6832 | 2073.2529 | 1731.6919 | 1 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 14.3 |  | 12 | 19.313 | 29.321 | 29.7032 | 0.86168 | 0.87291 | 729.4179 | 622.8285 | 519.0237 | 415.219 | 4221.1841 | 3608.6177
3 |  |  | 3.4 | А | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 12.36 |  |  |  |  | 3.0776 | 4.944 | 10.3122 | 10.6305 | 2073.9745 | 1740.2821 | 2 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.13 |  | 12 | 10.9801 | 21.0485 | 21.378 | 0.61857 | 0.62825 | 1016.0931 | 865.3767 | 721.1473 | 576.9178 | 5880.1905 | 5013.9226
3 | Юкишевская | К-37 | 3.4 | А | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 12.022 |  |  |  |  | 2.9935 | 4.8088 | 10.1617 | 10.5296 | 2104.6877 | 1756.9582 | 1 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.12 |  |  | 9.947 | 19.8844 | 20.2644 | 0.64426 | 0.65657 | 1075.5792 | 912.9308 | 760.7757 | 608.6205 | 5645.7504 | 4797.6844
3 |  |  | 3.4 | А | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 12.022 |  |  |  |  | 2.9935 | 4.8088 | 10.1581 | 10.4768 | 2105.4323 | 1765.812 | 2 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.05 |  |  | 9.8613 | 19.7959 | 20.1251 | 0.64139 | 0.65205 | 1080.3869 | 919.2487 | 766.0405 | 612.8324 | 5670.9864 | 4830.8863
3 | Южная | К-59 | 3.4 | А | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 2.88 |  |  |  |  | 0.71712 | 1.152 | 6.0963 | 6.4781 | 3508.2153 | 2855.7753 | 1 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.5 |  | 12 | 11.4798 | 17.5485 | 17.9324 | 0.51571 | 0.52699 | 1218.7557 | 1031.6515 | 859.7096 | 687.7677 | 7053.0108 | 5977.3052
3 |  |  | 3.4 | А | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 2.88 |  |  |  |  | 0.71712 | 1.152 | 6.0926 | 6.4234 | 3510.3657 | 2880.1115 | 2 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.11 |  | 12 | 10.9531 | 17.0184 | 17.3511 | 0.50013 | 0.50991 | 1256.7127 | 1066.2152 | 888.5127 | 710.8101 | 7272.6702 | 6177.5644
3 | ВЦТП | К-37 | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 9.56 | 0.6 |  |  |  | 2.3954 | 3.8524 | 10.4778 | 10.9086 | 2041.1907 | 1695.9083 | 1 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 14.3 | 157/916 | 12 | 19.313 | 29.6104 | 30.051 | 0.87018 | 0.88313 | 722.2884 | 615.6197 | 513.0164 | 410.4131 | 4179.9256 | 3566.8508
3 |  |  | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 9.56 | 0.6 |  |  |  | 2.3954 | 3.8524 | 10.4778 | 10.9086 | 2041.1907 | 1695.9083 | 2 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.13 | 157/916 | 12 | 10.9801 | 21.3155 | 21.7547 | 0.62641 | 0.63932 | 1003.37 | 850.3906 | 708.6589 | 566.9271 | 5806.5608 | 4927.0944
3 | Юкишевская | К-37 | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 9.222 | 0.6 |  |  |  | 2.3113 | 3.7172 | 10.3271 | 10.7584 | 2070.9839 | 1719.5937 | 1 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.12 | 162/916 |  | 9.947 | 20.1452 | 20.5843 | 0.6527 | 0.66693 | 1061.6578 | 898.7423 | 748.9519 | 599.1615 | 5572.6764 | 4723.1203
3 |  |  | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 9.222 | 0.6 |  |  |  | 2.3113 | 3.7172 | 10.3271 | 10.7584 | 2070.9839 | 1719.5937 | 2 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.05 | 165/916 |  | 9.8613 | 20.06 | 20.4991 | 0.64994 | 0.66417 | 1066.1659 | 902.478 | 752.065 | 601.652 | 5596.3398 | 4742.7521
3 | Южная | К-59 | 1.2 | А | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 10.4 |  |  |  |  | 2.5896 | 4.16 | 9.4248 | 9.7948 | 2269.2643 | 1888.7549 | 1 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.5 |  | 12 | 11.4798 | 20.7044 | 21.0857 | 0.60846 | 0.61966 | 1032.9833 | 877.3723 | 731.1436 | 584.9149 | 5977.9349 | 5083.4239
3 |  |  | 1.2 | А | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 10.4 |  |  |  |  | 2.5896 | 4.16 | 9.4211 | 9.7417 | 2270.1353 | 1899.0519 | 2 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.11 |  | 12 | 10.9531 | 20.1782 | 20.5084 | 0.59299 | 0.6027 | 1059.9214 | 902.0685 | 751.7238 | 601.379 | 6133.8271 | 5226.5119
3 | ВЦТП | К-37 | 2.3 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 18.92 |  |  |  |  | 4.7111 | 7.568 | 16.5401 | 17.3109 | 1293.0599 | 1068.6893 | 1 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 14.3 | 157/916 | 12 | 19.313 | 35.4821 | 36.2778 | 1.0427 | 1.0661 | 602.7621 | 509.954 | 424.9616 | 339.9693 | 3488.2198 | 2954.632
3 |  |  | 2.3 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 18.92 |  |  |  |  | 4.7111 | 7.568 | 16.5495 | 17.3241 | 1292.3249 | 1067.8788 | 2 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.13 | 157/916 | 12 | 10.9801 | 27.2551 | 28.0497 | 0.80097 | 0.82432 | 784.7083 | 659.543 | 549.6191 | 439.6953 | 4541.153 | 3821.3385
3 | Юкишевская | К-37 | 2.3 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 18.582 |  |  |  |  | 4.6269 | 7.4328 | 16.3865 | 17.158 | 1305.174 | 1078.2155 | 1 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.12 | 162/916 |  | 9.947 | 26.0805 | 26.8707 | 0.84501 | 0.87061 | 820.0503 | 688.4822 | 573.7352 | 458.9881 | 4304.4711 | 3618.1497
3 |  |  | 2.3 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 18.582 |  |  |  |  | 4.6269 | 7.4328 | 16.396 | 17.1711 | 1304.4245 | 1077.3899 | 2 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.05 | 165/916 |  | 9.8613 | 26.0057 | 26.7997 | 0.84259 | 0.86831 | 822.4068 | 690.3066 | 575.2555 | 460.2044 | 4316.8401 | 3627.7374
3 | Южная | К-59 | 2.3 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 19.74 |  |  |  |  | 4.9153 | 7.896 | 16.9129 | 17.6824 | 1264.5518 | 1046.2359 | 1 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.5 |  | 12 | 11.4798 | 28.096 | 28.8866 | 0.82568 | 0.84891 | 761.2213 | 640.4358 | 533.6965 | 426.9572 | 4405.2321 | 3710.6329
3 |  |  | 2.3 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 19.74 |  |  |  |  | 4.9153 | 7.896 | 16.9223 | 17.6956 | 1263.8501 | 1045.4604 | 2 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.11 |  | 12 | 10.9531 | 27.5872 | 28.3811 | 0.81073 | 0.83406 | 775.2603 | 651.8415 | 543.2012 | 434.561 | 4486.4769 | 3776.7167
| Дата расчета: |  |  | 2016-10-04 |  | Реактансы на с.ш.35кВ согласно письма исх.№Т4/1/3042 от 22.09.14, №Т4/1/2073 от 22.08.16 АО "ТюменьЭнерго" НВЭС
| Расчет провел: |  |  | Шапран Н.О. |  | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ "Баграс" согласно письма исх.№297 от 05.07.15 ООО "Энергоремонт"

## СР4
Реактансы ПС 35/6кВ СР-4
СР | Наименование ПС 35/6кВ | Тип ПС | №Ф-35кВ | Режим | Головная ПС | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ |  | Длина ВЛ-35кВ |  |  |  |  | Хвл-35кВ |  | Реактансы на ЛР 35кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ до трансф. |  | № тр-ра | Тип | S | Груп Соед | U ВН | U HН | Uкз | Iвн/Iнн | РПН | Хтмак | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 35кВ |  | Кч=1.2 | Кч=1.5 | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 6,3кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | АС-95 | АС-120 | АС-150 | АС-185 | К9РВПМнг(А) |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин | [10 empty] | Хмакс | Хмин | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин |  |  | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А |  |  | МВА |  | кВ | кВ | % | А | % | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А | А | А | А | А
4 | Куст-28 | ST-7 | 1.4 | Н | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 0.6 |  | 5.7 |  |  | 1.2999 | 2.52 | 6.9948 | 7.4247 | 3057.5775 | 2491.6906 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 26.352 | 26.7884 | 0.8538 | 0.86795 | 811.6014 | 690.5966 | 575.4972 | 460.3977 | 4265.1724 | 3629.2614
4 |  |  | 1.4 | Н | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 0.6 |  | 5.7 |  |  | 1.2999 | 2.52 | 6.9948 | 7.4247 | 3057.5775 | 2491.6906 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 26.352 | 26.7884 | 0.8538 | 0.86795 | 811.6014 | 690.5966 | 575.4972 | 460.3977 | 4265.1724 | 3629.2614
4 | Куст-30 | ST-7 | 1.4 | Н | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 1 |  | 3.6 |  |  | 1.016 | 1.84 | 6.2758 | 6.7074 | 3407.9045 | 2758.1495 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.18 |  | 5 | 18.9262 | 25.1398 | 25.5764 | 0.81453 | 0.82868 | 850.7344 | 723.322 | 602.7683 | 482.2147 | 4470.8265 | 3801.2417
4 |  |  | 1.4 | Н | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 1 |  | 3.6 |  |  | 1.016 | 1.84 | 6.2758 | 6.7074 | 3407.9045 | 2758.1495 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.15 |  | 5 | 18.8344 | 25.048 | 25.4846 | 0.81155 | 0.8257 | 853.8523 | 725.9276 | 604.9397 | 483.9517 | 4487.2118 | 3814.9348
4 | Куст-64 | ST-7 | 2.5 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 | 1.8 | 5.4 |  |  |  | 1.9098 | 2.88 | 7.2655 | 10.0236 | 2943.6782 | 1845.6408 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.25 |  | 5 | 19.1406 | 26.2203 | 29.0435 | 0.84954 | 0.94101 | 815.6775 | 636.9759 | 530.8133 | 424.6506 | 4286.5934 | 3347.4711
4 |  |  | 2.5 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 | 1.8 | 5.4 |  |  |  | 1.9098 | 2.88 | 7.2655 | 10.0236 | 2943.6782 | 1845.6408 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.54 |  | 5 | 20.0288 | 27.1061 | 29.9297 | 0.87824 | 0.96972 | 789.0207 | 618.1142 | 515.0952 | 412.0761 | 4146.5051 | 3248.348
4 | Куст-78 | ST-7 | 2.3 | Н | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 9.6 |  | 1.8 |  |  | 3.3654 | 4.56 | 9.5272 | 9.9372 | 2244.8662 | 1861.687 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 |  | 5 | 18.8038 | 27.9203 | 28.3542 | 0.90462 | 0.91868 | 766.0115 | 652.4611 | 543.7176 | 434.9741 | 4025.5857 | 3428.8497
4 |  |  | 2.3 | Н | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 9.6 |  | 1.8 |  |  | 3.3654 | 4.56 | 9.5272 | 9.9372 | 2244.8662 | 1861.687 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 28.5589 | 28.9929 | 0.92531 | 0.93937 | 748.8844 | 638.0881 | 531.7401 | 425.3921 | 3935.5785 | 3353.316
4 | Куст-93 | ST-7М | 2.5 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 | 1.6 | 7.9 |  |  |  | 2.4695 | 3.8 | 8.3056 | 11.0397 | 2575.0374 | 1675.7629 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7 |  | 5 | 13.6111 | 21.6822 | 24.4959 | 0.7025 | 0.79367 | 986.3981 | 755.2282 | 629.3568 | 503.4855 | 5183.7738 | 3968.9169
4 |  |  | 2.5 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 | 1.6 | 7.9 |  |  |  | 2.4695 | 3.8 | 8.3056 | 11.0397 | 2575.0374 | 1675.7629 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7 |  | 10 | 13.6111 | 21.6822 | 24.4959 | 0.7025 | 0.79367 | 986.3981 | 755.2282 | 629.3568 | 503.4855 | 5183.7738 | 3968.9169
4 | Куст-124 | К-59 | 4.6 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 0.9 |  |  |  | 0.2241 | 0.36 | 4.4956 | 7.3234 | 4757.3929 | 2526.1389 | 1 | ТМН-6300/35-У1 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.07 | 103/577 | 10 | 15.6917 | 20.1829 | 23.0128 | 0.65393 | 0.74561 | 1059.6729 | 803.9019 | 669.9183 | 535.9346 | 5568.8515 | 4224.7097
4 |  |  | 4.6 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 0.9 |  |  |  | 0.2241 | 0.36 | 4.4956 | 7.3234 | 4757.3929 | 2526.1389 | 2 | ТМН-6300/35-1000 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.14 | 103/577 | 10 | 15.8278 | 20.319 | 23.1489 | 0.65834 | 0.75002 | 1052.5749 | 799.1753 | 665.9794 | 532.7836 | 5531.5496 | 4199.8704
4 | Куст-150 | ST-7 | 2.3 | Н | Ю-Аганская | 6.538 | 7.406 |  | 14.4 |  |  |  | 3.5856 | 5.76 | 12.81 | 13.6455 | 1669.5709 | 1355.7568 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.27 |  | 5 | 19.2019 | 31.7033 | 32.5659 | 1.0272 | 1.0551 | 674.6077 | 568.0794 | 473.3995 | 378.7196 | 3545.2355 | 2985.4023
4 |  |  | 2.3 | Н | Ю-Аганская | 6.538 | 7.406 |  | 14.4 |  |  |  | 3.5856 | 5.76 | 12.81 | 13.6455 | 1669.5709 | 1355.7568 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 31.9467 | 32.8094 | 1.0351 | 1.063 | 669.467 | 563.8629 | 469.8858 | 375.9086 | 3518.2202 | 2963.2437
4 | ДНС-1 | К-63 | 2.5 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 1.9 |  |  |  | 0.4731 | 0.76 | 4.9128 | 7.7345 | 4353.3507 | 2391.8859 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 | 103,92/577,33 | 10 | 15.5556 | 20.451 | 23.2804 | 0.66261 | 0.75428 | 1045.7803 | 794.6611 | 662.2176 | 529.7741 | 5495.8426 | 4176.1471
4 |  |  | 2.5 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 1.9 |  |  |  | 0.4731 | 0.76 | 4.9128 | 7.7345 | 4353.3507 | 2391.8859 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 | 103,92/577,33 | 10 | 15.5556 | 20.451 | 23.2804 | 0.66261 | 0.75428 | 1045.7803 | 794.6611 | 662.2176 | 529.7741 | 5495.8426 | 4176.1471
4 | КНС-3В | К-37 | 1.4 | Н | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 1 |  | 7.05 |  |  | 1.6887 | 3.22 | 7.759 | 8.1861 | 2756.4456 | 2259.9327 | 1 | ТМН-6300/35-73У1 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 | 104/577 | 10 | 14.9722 | 22.6084 | 23.0442 | 0.73251 | 0.74663 | 945.9891 | 802.8056 | 669.0047 | 535.2037 | 4971.4143 | 4218.9484
4 |  |  | 1.4 | Н | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 1 |  | 7.05 |  |  | 1.6887 | 3.22 | 7.759 | 8.1861 | 2756.4456 | 2259.9327 | 2 | ТМН-6300/35-73У1 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 | 104/578 | 10 | 14.9722 | 22.6084 | 23.0442 | 0.73251 | 0.74663 | 945.9891 | 802.8056 | 669.0047 | 535.2037 | 4971.4143 | 4218.9484
4 | КНС-6В | К-63 | 2.3 | Н | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 |  | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.20085 | 0.34 | 4.6973 | 5.1339 | 4553.1053 | 3603.477 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.83 | 103,92/577,33 | 10 | 15.225 | 19.919 | 20.356 | 0.64538 | 0.65953 | 1073.712 | 908.8234 | 757.3528 | 605.8822 | 5642.6307 | 4776.0987
4 |  |  | 2.3 | Н | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 |  | 0.65 | 0.2 |  |  | 0.20085 | 0.34 | 4.6973 | 5.1339 | 4553.1053 | 3603.477 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.89 | 103,92/577,33 | 10 | 15.3417 | 20.0357 | 20.4727 | 0.64916 | 0.66331 | 1067.4602 | 903.6445 | 753.0371 | 602.4297 | 5609.7756 | 4748.8827
4 | КНС-7 | К-47 | 2.5 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 5.4 |  |  |  | 1.3446 | 2.16 | 6.4321 | 9.2186 | 3325.08 | 2006.8151 | 1 | ТДНС-10000/35-74У1 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.17 | 157/916 | 12 | 11.0341 | 17.3762 | 20.1989 | 0.51065 | 0.5936 | 1230.8379 | 915.8915 | 763.2429 | 610.5943 | 7131.3753 | 5306.6011
4 |  |  | 2.5 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 5.4 |  |  |  | 1.3446 | 2.16 | 6.4321 | 9.2186 | 3325.08 | 2006.8151 | 2 | ТДНС-10000/35-74У1 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.03 | 157/916 | 12 | 10.845 | 17.1877 | 20.0102 | 0.50511 | 0.58806 | 1244.3371 | 924.5265 | 770.4387 | 616.351 | 7209.5885 | 5356.6314
4 | Кондратьевская | ST-7 | 2.5 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 3.6 |  |  |  | 0.8964 | 1.44 | 5.6417 | 8.4477 | 3790.9494 | 2189.9468 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.73 | 103,9/577,4 | 10 | 15.0306 | 20.62 | 23.4477 | 0.66809 | 0.75971 | 1037.2082 | 788.9901 | 657.4917 | 525.9934 | 5450.7937 | 4146.3443
4 |  |  | 2.5 | Н | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 3.6 |  |  |  | 0.8964 | 1.44 | 5.6417 | 8.4477 | 3790.9494 | 2189.9468 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 | 103,9/577,5 | 10 | 14.9722 | 20.5618 | 23.3894 | 0.6662 | 0.75782 | 1040.1479 | 790.9564 | 659.1303 | 527.3043 | 5466.2428 | 4156.6777
4 | БПТОиКО | ST-7 | 1.4 | Н | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 1.1 |  | 5.95 |  |  | 1.5057 | 2.82 | 7.3293 | 7.7575 | 2918.0452 | 2384.7835 | 1 | ТОN6-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.25 |  | 5 | 19.1406 | 26.3567 | 26.793 | 0.85396 | 0.86809 | 811.4563 | 690.4798 | 575.3998 | 460.3199 | 4264.4101 | 3628.6475
4 |  |  | 1.4 | Н | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 1.1 |  | 5.95 |  |  | 1.5057 | 2.82 | 7.3293 | 7.7575 | 2918.0452 | 2384.7835 | 2 | ТОN6-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.25 |  | 5 | 19.1406 | 26.3567 | 26.793 | 0.85396 | 0.86809 | 811.4563 | 690.4798 | 575.3998 | 460.3199 | 4264.4101 | 3628.6475
4 | Куст-28 | ST-7 | 2.5 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 | 1.6 | 4.1 | 1.35 |  |  | 1.7865 | 2.82 | 7.176 | 9.9418 | 2980.4113 | 1860.8227 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 26.4573 | 29.2814 | 0.85722 | 0.94872 | 808.371 | 631.7998 | 526.4998 | 421.1999 | 4248.1957 | 3320.2692
4 |  |  | 2.5 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 | 1.6 | 4.1 | 1.35 |  |  | 1.7865 | 2.82 | 7.176 | 9.9418 | 2980.4113 | 1860.8227 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 26.4573 | 29.2814 | 0.85722 | 0.94872 | 808.371 | 631.7998 | 526.4998 | 421.1999 | 4248.1957 | 3320.2692
4 | Куст-30 | ST-7 | 2.5 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 | 2 | 4.1 | 3.45 |  |  | 2.3216 | 3.82 | 8.2821 | 11.0272 | 2582.362 | 1677.6745 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.18 |  | 5 | 18.9262 | 26.9763 | 29.7968 | 0.87403 | 0.96542 | 792.8164 | 620.8713 | 517.3928 | 413.9142 | 4166.4524 | 3262.8373
4 |  |  | 2.5 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 | 2 | 4.1 | 3.45 |  |  | 2.3216 | 3.82 | 8.2821 | 11.0272 | 2582.362 | 1677.6745 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.15 |  | 5 | 18.8344 | 26.8848 | 29.7052 | 0.87107 | 0.96245 | 795.5156 | 622.7858 | 518.9881 | 415.1905 | 4180.6376 | 3272.8981
4 | Куст-64 | ST-7 | 1.4 | А | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 2.8 | 4.3 | 7.05 |  |  | 3.3247 | 5.66 | 10.5505 | 10.9661 | 2027.1308 | 1687.0141 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.25 |  | 5 | 19.1406 | 29.3426 | 29.7768 | 0.9507 | 0.96477 | 728.8821 | 621.2889 | 517.7407 | 414.1926 | 3830.4615 | 3265.0315
4 |  |  | 1.4 | А | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 2.8 | 4.3 | 7.05 |  |  | 3.3247 | 5.66 | 10.5505 | 10.9661 | 2027.1308 | 1687.0141 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.54 |  | 5 | 20.0288 | 30.2252 | 30.6595 | 0.9793 | 0.99337 | 707.5988 | 603.4011 | 502.8342 | 402.2674 | 3718.6122 | 3171.0266
4 | Куст-78 | ST-7 | 2.3 | А | Ю-Аганская | 6.538 | 7.406 | 9.6 | 14.1 | 3.9 |  |  | 7.2858 | 11.04 | 19.0281 | 19.8327 | 1123.9836 | 932.8008 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 |  | 5 | 18.8038 | 37.1041 | 37.9556 | 1.2022 | 1.2298 | 576.4129 | 487.4117 | 406.1765 | 324.9412 | 3029.1967 | 2561.4731
4 |  |  | 2.3 | А | Ю-Аганская | 6.538 | 7.406 | 9.6 | 14.1 | 3.9 |  |  | 7.2858 | 11.04 | 19.0281 | 19.8327 | 1123.9836 | 932.8008 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 37.7349 | 38.587 | 1.2226 | 1.2502 | 566.7769 | 479.4367 | 399.5306 | 319.6245 | 2978.5575 | 2519.5621
4 | Куст-93 | ST-7М | 1.4 | А | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 2.6 | 6.8 | 7.05 |  |  | 3.8843 | 6.58 | 11.6025 | 12.0152 | 1843.3295 | 1539.7161 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7 |  | 5 | 13.6111 | 24.8496 | 25.2813 | 0.80513 | 0.81911 | 860.6699 | 731.7662 | 609.8052 | 487.8441 | 4523.0398 | 3845.6181
4 |  |  | 1.4 | А | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 2.6 | 6.8 | 7.05 |  |  | 3.8843 | 6.58 | 11.6025 | 12.0152 | 1843.3295 | 1539.7161 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7 |  | 10 | 13.6111 | 24.8496 | 25.2813 | 0.80513 | 0.81911 | 860.6699 | 731.7662 | 609.8052 | 487.8441 | 4523.0398 | 3845.6181
4 | Куст-124 | К-59 | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 10.93 |  |  |  | 2.7216 | 4.372 | 7.4378 | 10.1632 | 2875.481 | 1820.2966 | 1 | ТМН-6300/35-У1 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.07 | 103/577 | 10 | 15.6917 | 22.7768 | 25.6286 | 0.73797 | 0.83037 | 938.9922 | 721.8503 | 601.5419 | 481.2335 | 4934.6436 | 3793.5077
4 |  |  | 5.6 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 |  | 10.93 |  |  |  | 2.7216 | 4.372 | 7.4378 | 10.1632 | 2875.481 | 1820.2966 | 2 | ТМН-6300/35-1000 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.14 | 103/577 | 10 | 15.8278 | 22.912 | 25.7639 | 0.74235 | 0.83475 | 933.4537 | 718.0582 | 598.3819 | 478.7055 | 4905.5376 | 3773.5793
4 | Куст-150 | ST-7 | 2.3 | А | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 |  | 6 |  |  |  | 1.494 | 2.4 | 6.9163 | 7.3436 | 3092.3065 | 2519.208 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.27 |  | 5 | 19.2019 | 25.9978 | 26.4341 | 0.84233 | 0.85647 | 822.6562 | 699.8529 | 583.2107 | 466.5686 | 4323.2685 | 3677.9055
4 |  |  | 2.3 | А | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 |  | 6 |  |  |  | 1.494 | 2.4 | 6.9163 | 7.3436 | 3092.3065 | 2519.208 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 26.2424 | 26.6787 | 0.85025 | 0.86439 | 814.9885 | 693.4361 | 577.8634 | 462.2907 | 4282.9724 | 3644.1835
4 | ДНС-1 | К-63 | 1.4 | А | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 1 | 4 | 7.05 |  |  | 2.6848 | 4.82 | 9.5578 | 9.978 | 2237.6751 | 1854.0836 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 | 103,92/577,33 | 10 | 15.5556 | 24.8739 | 25.3084 | 0.80591 | 0.81999 | 859.8294 | 730.9838 | 609.1531 | 487.3225 | 4518.6229 | 3841.5063
4 |  |  | 1.4 | А | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 1 | 4 | 7.05 |  |  | 2.6848 | 4.82 | 9.5578 | 9.978 | 2237.6751 | 1854.0836 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 | 103,92/577,33 | 10 | 15.5556 | 24.8739 | 25.3084 | 0.80591 | 0.81999 | 859.8294 | 730.9838 | 609.1531 | 487.3225 | 4518.6229 | 3841.5063
4 | ДНС-1 | К-63 | 3 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 | 2.95 | 5.87 |  |  | 0.34 | 2.4539 | 3.5545 | 6.5793 | 9.304 | 3250.7096 | 1988.4016 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 | 103,92/577,33 | 10 | 15.5556 | 21.7986 | 24.6525 | 0.70628 | 0.79874 | 981.1295 | 750.4307 | 625.3589 | 500.2872 | 5156.086 | 3943.705
4 |  |  | 4 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 | 2.95 | 6.1 |  |  |  | 2.4452 | 3.62 | 6.6369 | 9.3649 | 3222.5006 | 1975.47 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 | 103,92/577,33 | 10 | 15.5556 | 21.8627 | 24.7168 | 0.70835 | 0.80082 | 978.2533 | 748.4787 | 623.7322 | 498.9858 | 5140.9708 | 3933.4465
4 | КНС-7В | К-47 | 3 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 | 2.95 | 10.82 |  |  | 0.34 | 3.6409 | 5.644 | 8.9665 | 11.6477 | 2385.2503 | 1588.3012 | 1 | ТДНС-10000/35-74У1 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.17 | 157/916 | 12 | 11.0341 | 19.5698 | 22.396 | 0.57511 | 0.65817 | 1092.8738 | 826.0395 | 688.3663 | 550.693 | 6332.0224 | 4786.006
4 |  |  | 4 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 | 2.95 | 11.05 |  |  |  | 3.6778 | 5.6 | 8.9414 | 11.6175 | 2391.9433 | 1592.4256 | 2 | ТДНС-10000/35-74У1 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.03 | 157/916 | 12 | 10.845 | 19.3478 | 22.1722 | 0.56859 | 0.65159 | 1105.4129 | 834.3796 | 695.3163 | 556.2531 | 6404.6727 | 4834.3276
4 | Куст-64 | ST-7 | 3 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 | 2.95 | 12.62 |  |  | 0.34 | 4.0891 | 6.364 | 9.8071 | 12.4733 | 2180.7873 | 1483.168 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.25 |  | 5 | 19.1406 | 28.3511 | 31.1938 | 0.91857 | 1.0107 | 754.3733 | 593.0666 | 494.2222 | 395.3777 | 3964.4245 | 3116.7165
4 |  |  | 4 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 | 2.95 | 12.85 |  |  |  | 4.126 | 6.32 | 9.7827 | 12.4439 | 2186.245 | 1486.6702 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.54 |  | 5 | 20.0288 | 29.1918 | 32.0356 | 0.94581 | 1.038 | 732.6469 | 577.4833 | 481.2361 | 384.9889 | 3850.2467 | 3034.8222
4 | Куст-93 | ST-7М | 3 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 | 2.95 | 15.12 |  |  | 0.34 | 4.7116 | 7.364 | 10.9766 | 13.6246 | 1948.4382 | 1357.8383 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7 |  | 5 | 13.6111 | 23.9923 | 26.8123 | 0.77735 | 0.86872 | 891.4233 | 689.9811 | 574.9843 | 459.9874 | 4684.6569 | 3626.027
4 |  |  | 4 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 | 2.95 | 15.35 |  |  |  | 4.7485 | 7.32 | 10.9528 | 13.5962 | 1952.6703 | 1360.679 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7 |  | 10 | 13.6111 | 23.9564 | 26.7755 | 0.77619 | 0.86753 | 892.7577 | 690.9295 | 575.7745 | 460.6196 | 4691.6694 | 3631.0106
4 | Кондратьевская | ST-7 | 3 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 | 2.95 | 9.52 |  |  | 0.34 | 3.3172 | 5.124 | 8.3603 | 11.0535 | 2558.2077 | 1673.6797 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.73 | 103,9/577,4 | 10 | 15.0306 | 22.9456 | 25.7888 | 0.74344 | 0.83556 | 932.0865 | 717.366 | 597.805 | 478.244 | 4898.3525 | 3769.9415
4 |  |  | 4 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 | 2.95 | 9.75 |  |  |  | 3.354 | 5.08 | 8.3347 | 11.0227 | 2566.0656 | 1678.3565 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 | 103,9/577,5 | 10 | 14.9722 | 22.8497 | 25.6921 | 0.74033 | 0.83242 | 935.9973 | 720.0658 | 600.0549 | 480.0439 | 4918.9045 | 3784.1298
4 | КНС-3В | К-37 | 3 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 | 2.95 | 10.02 |  |  | 0.34 | 3.4417 | 5.324 | 8.5933 | 11.2818 | 2488.8285 | 1639.8113 | 1 | ТМН-6300/35-73У1 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 | 104/577 | 10 | 14.9722 | 23.104 | 25.9455 | 0.74857 | 0.84063 | 925.6959 | 713.0329 | 594.1941 | 475.3553 | 4864.7684 | 3747.1701
4 |  |  | 4 | А | Кирьяновская | 2.55 | 5.42 | 2.95 | 10.25 |  |  |  | 3.4785 | 5.28 | 8.5679 | 11.2512 | 2496.2056 | 1644.2638 | 2 | ТМН-6300/35-73У1 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 | 104/578 | 10 | 14.9722 | 23.066 | 25.9068 | 0.74734 | 0.83938 | 927.22 | 714.0977 | 595.0814 | 476.0651 | 4872.7779 | 3752.7656
4 | КНС-3В | К-37 | 2.5 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 4.1 |  |  |  | 1.0209 | 1.64 | 5.8596 | 8.6604 | 3649.9442 | 2136.1641 | 1 | ТМН-6300/35-73У1 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 | 104/577 | 10 | 14.9722 | 20.7673 | 23.5943 | 0.67286 | 0.76446 | 1029.8523 | 784.087 | 653.4059 | 522.7247 | 5412.1367 | 4120.5776
4 |  |  | 2.5 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 |  | 4.1 |  |  |  | 1.0209 | 1.64 | 5.8596 | 8.6604 | 3649.9442 | 2136.1641 | 2 | ТМН-6300/35-73У1 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 | 104/578 | 10 | 14.9722 | 20.7673 | 23.5943 | 0.67286 | 0.76446 | 1029.8523 | 784.087 | 653.4059 | 522.7247 | 5412.1367 | 4120.5776
4 | КНС-6В | К-63 | 2.5 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 | 1 | 4.1 | 7.05 |  |  | 2.7096 | 4.86 | 9.3895 | 12.1266 | 2277.7925 | 1525.571 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.83 | 103,92/577,33 | 10 | 15.225 | 24.3661 | 27.1804 | 0.78946 | 0.88065 | 877.7463 | 680.6375 | 567.1979 | 453.7583 | 4612.7809 | 3576.9237
4 |  |  | 2.5 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 | 1 | 4.1 | 7.05 |  |  | 2.7096 | 4.86 | 9.3895 | 12.1266 | 2277.7925 | 1525.571 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.89 | 103,92/577,33 | 10 | 15.3417 | 24.4821 | 27.2965 | 0.79322 | 0.88441 | 873.5893 | 677.7428 | 564.7857 | 451.8286 | 4590.9349 | 3561.7116
4 | КНС-7В | К-47 | 1.4 | А | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 1 | 4.3 | 7.05 |  |  | 2.7595 | 4.94 | 9.694 | 10.1137 | 2206.2301 | 1829.1972 | 1 | ТДНС-10000/35-74У1 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.17 | 157/916 | 12 | 11.0341 | 20.5135 | 20.9467 | 0.60285 | 0.61558 | 1042.5934 | 883.196 | 735.9967 | 588.7974 | 6040.7017 | 5117.1662
4 |  |  | 1.4 | А | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 1 | 4.3 | 7.05 |  |  | 2.7595 | 4.94 | 9.694 | 10.1137 | 2206.2301 | 1829.1972 | 2 | ТДНС-10000/35-74У1 | 10 | 11 | 36.75 | 6.3 | 8.03 | 157/916 | 12 | 10.845 | 20.3262 | 20.7592 | 0.59734 | 0.61007 | 1052.2029 | 891.1696 | 742.6413 | 594.1131 | 6096.3782 | 5163.3644
4 | Кондратьевская | ST-7 | 1.4 | А | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 1 | 0.5 | 7.05 |  |  | 1.8133 | 3.42 | 7.9817 | 8.4079 | 2679.5426 | 2200.3242 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.73 | 103,9/577,4 | 10 | 15.0306 | 22.8755 | 23.3112 | 0.74117 | 0.75528 | 934.9414 | 793.6105 | 661.3421 | 529.0737 | 4913.3557 | 4170.6257
4 |  |  | 1.4 | А | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 | 1 | 0.5 | 7.05 |  |  | 1.8133 | 3.42 | 7.9817 | 8.4079 | 2679.5426 | 2200.3242 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 | 103,9/577,5 | 10 | 14.9722 | 22.8174 | 23.253 | 0.73928 | 0.7534 | 937.3241 | 795.5953 | 662.9961 | 530.3969 | 4925.8773 | 4181.0565
4 | БПТО и КО | ST-7 | 2.5 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 | 0.1 | 4.1 | 1.1 |  |  | 1.2668 | 2.12 | 6.3771 | 9.1679 | 3353.7682 | 2017.9008 | 1 | ТОN6-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.25 |  | 5 | 19.1406 | 25.4222 | 28.249 | 0.82368 | 0.91527 | 841.2835 | 654.8894 | 545.7412 | 436.593 | 4421.1595 | 3441.6111
4 |  |  | 2.5 | А | Ватинская | 4.13 | 6.96 | 0.1 | 4.1 | 1.1 |  |  | 1.2668 | 2.12 | 6.3771 | 9.1679 | 3353.7682 | 2017.9008 | 2 | ТОN6-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.25 |  | 5 | 19.1406 | 25.4222 | 28.249 | 0.82368 | 0.91527 | 841.2835 | 654.8894 | 545.7412 | 436.593 | 4421.1595 | 3441.6111
4 | Куст-28 | ST-7 | 2.3 | А | Ю-Аганская | 6.538 | 7.406 | 0.6 | 14.95 | 10.4 |  |  | 5.939 | 10.38 | 17.9301 | 18.7513 | 1192.812 | 986.5959 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 36.8466 | 37.7036 | 1.1938 | 1.2216 | 580.4404 | 490.6699 | 408.8916 | 327.1133 | 3050.3627 | 2578.5956
4 |  |  | 2.3 | А | Ю-Аганская | 6.538 | 7.406 | 0.6 | 14.95 | 10.4 |  |  | 5.939 | 10.38 | 17.9301 | 18.7513 | 1192.812 | 986.5959 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 36.8466 | 37.7036 | 1.1938 | 1.2216 | 580.4404 | 490.6699 | 408.8916 | 327.1133 | 3050.3627 | 2578.5956
4 | Куст-30 | ST-7 | 2.3 | А | Ю-Аганская | 6.538 | 7.406 | 1 | 14.95 | 9.1 |  |  | 5.811 | 10.02 | 17.5481 | 18.3694 | 1218.7809 | 1007.1113 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.18 |  | 5 | 18.9262 | 35.9569 | 36.8138 | 1.165 | 1.1928 | 594.8029 | 502.5292 | 418.7743 | 335.0195 | 3125.8412 | 2640.9193
4 |  |  | 2.3 | А | Ю-Аганская | 6.538 | 7.406 | 1 | 14.95 | 9.1 |  |  | 5.811 | 10.02 | 17.5481 | 18.3694 | 1218.7809 | 1007.1113 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.15 |  | 5 | 18.8344 | 35.8663 | 36.7231 | 1.1621 | 1.1898 | 596.3065 | 503.7707 | 419.8089 | 335.8471 | 3133.7429 | 2647.4434
4 | КНС-6В | К-63 | 2.3 | А | Ю-Аганская | 6.538 | 7.406 |  | 14.75 | 5.5 |  |  | 4.7453 | 8.1 | 15.3879 | 16.2158 | 1389.8738 | 1140.8599 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.83 | 103,92/577,33 | 10 | 15.225 | 30.2377 | 31.0952 | 0.9797 | 1.0075 | 707.3061 | 594.947 | 495.7892 | 396.6314 | 3717.0743 | 3126.5986
4 |  |  | 2.3 | А | Ю-Аганская | 6.538 | 7.406 |  | 14.75 | 5.5 |  |  | 4.7453 | 8.1 | 15.3879 | 16.2158 | 1389.8738 | 1140.8599 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.89 | 103,92/577,33 | 10 | 15.3417 | 30.3529 | 31.2105 | 0.98343 | 1.0112 | 704.621 | 592.749 | 493.9575 | 395.166 | 3702.9634 | 3115.0475
4 | БПТОиКО | ST-7 | 2.3 | А | Ю-Аганская | 6.538 | 7.406 | 1.1 | 14.95 | 10.65 |  |  | 6.1447 | 10.68 | 18.2816 | 19.1013 | 1169.8803 | 968.519 | 1 | ТОN6-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.25 |  | 5 | 19.1406 | 36.8742 | 37.7303 | 1.1947 | 1.2225 | 580.0066 | 490.3215 | 408.6013 | 326.881 | 3048.0829 | 2576.7647
4 |  |  | 2.3 | А | Ю-Аганская | 6.538 | 7.406 | 1.1 | 14.95 | 10.65 |  |  | 6.1447 | 10.68 | 18.2816 | 19.1013 | 1169.8803 | 968.519 | 2 | ТОN6-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.25 |  | 5 | 19.1406 | 36.8742 | 37.7303 | 1.1947 | 1.2225 | 580.0066 | 490.3215 | 408.6013 | 326.881 | 3048.0829 | 2576.7647
| Дата расчета: |  |  | 2016-10-04 |  | Реактансы на с.ш.35кВ согласно письма исх.№Т4/1/3042 от 22.09.14, №Т4/1/2073 от 22.08.16 АО "ТюменьЭнерго" НВЭС
| Расчет провел: |  |  | Шапран Н.О

## СР5
Реактансы ПС 35/6кВ СР-5
СР | Наименование ПС 35/6кВ | Тип ПС | №Ф-35кВ | Режим | Головная ПС | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ |  | Длина ВЛ-35кВ |  |  |  |  | Хвл-35кВ |  | Реактансы на ЛР 35кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ до трансф. |  | № тр-ра | Тип | S | Груп Соед | U ВН | U HН | Uкз | Iвн/Iнн | РПН | Хтмак | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 35кВ |  | Кч=1.2 | Кч=1.5 | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 6,3кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | АС-95 | АС-120 | АС-150 | АС-185 | АС-500 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин | [10 empty] | Хмакс | Хмин | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин |  |  | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А |  |  | МВА |  | кВ | кВ | % | А | % | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А | А | А | А | А
5 | Промысловая-1 | ST-7 | 2.5 | Н | Аганская | 3.975 | 5.036 |  |  | 0.6 |  |  | 0.117 | 0.24 | 4.2166 | 5.2773 | 5072.1349 | 3505.5824 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.26 |  | 5 | 19.1713 | 23.3865 | 24.4475 | 0.75772 | 0.7921 | 914.5124 | 756.7227 | 630.6022 | 504.4818 | 4805.9961 | 3976.7708
5 |  |  | 2.5 | Н | Аганская | 3.975 | 5.036 |  |  | 0.6 |  |  | 0.117 | 0.24 | 4.2166 | 5.2773 | 5072.1349 | 3505.5824 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.2 |  | 5 | 18.9875 | 23.2028 | 24.2638 | 0.75177 | 0.78615 | 921.7546 | 762.4533 | 635.3777 | 508.3022 | 4844.0558 | 4006.8866
5 | Промысловая-2 | ST-7 | 1.3 | Н | Январская | 4.277 | 6.356 |  | 0.07 | 0.42 |  |  | 0.09933 | 0.196 | 4.4741 | 6.5528 | 4780.2396 | 2823.2409 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 23.9201 | 25.9991 | 0.77501 | 0.84237 | 894.1142 | 711.5641 | 592.97 | 474.376 | 4698.7981 | 3739.4508
5 |  |  | 1.3 | Н | Январская | 4.277 | 6.356 |  | 0.07 | 0.42 |  |  | 0.09933 | 0.196 | 4.4741 | 6.5528 | 4780.2396 | 2823.2409 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 23.9201 | 25.9991 | 0.77501 | 0.84237 | 894.1142 | 711.5641 | 592.97 | 474.376 | 4698.7981 | 3739.4508
5 | В-Аганская | К-47 | 2.3 | Н | Ю-Аганская | 6.538 | 7.406 |  | 7.1 |  |  |  | 1.7679 | 2.84 | 9.5432 | 10.3974 | 2241.1057 | 1779.2905 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 |  |  | 14.9722 | 24.4143 | 25.2801 | 0.79102 | 0.81908 | 876.014 | 731.8005 | 609.8337 | 487.867 | 4603.6774 | 3845.7983
5 |  |  | 2.3 | Н | Ю-Аганская | 6.538 | 7.406 |  | 7.1 |  |  |  | 1.7679 | 2.84 | 9.5432 | 10.3974 | 2241.1057 | 1779.2905 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.69 |  |  | 14.9528 | 24.3949 | 25.2607 | 0.7904 | 0.81845 | 876.7105 | 732.3624 | 610.302 | 488.2416 | 4607.3372 | 3848.7513
5 | М-Аганская | ST-7 | 1.3 | Н | Январская | 4.277 | 6.356 |  |  | 9.07 |  |  | 1.7687 | 3.628 | 8.1004 | 10.1394 | 2640.2615 | 1824.5572 | 1 | ТОа-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 6.63 |  | 5 | 12.8917 | 20.8717 | 22.9439 | 0.67624 | 0.74338 | 1024.7006 | 806.3132 | 671.9277 | 537.5422 | 5385.0633 | 4237.3818
5 |  |  | 1.3 | Н | Январская | 4.277 | 6.356 |  |  | 9.07 |  |  | 1.7687 | 3.628 | 8.1004 | 10.1394 | 2640.2615 | 1824.5572 | 2 | ТОа-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 6.63 |  | 5 | 12.8917 | 20.8717 | 22.9439 | 0.67624 | 0.74338 | 1024.7006 | 806.3132 | 671.9277 | 537.5422 | 5385.0633 | 4237.3818
5 | З-Аганская | Ч | 1.4 | Н | Ю-Аганская | 6.538 | 7.406 | 11.7 |  |  |  |  | 3.6738 | 4.68 | 11.8043 | 12.632 | 1811.829 | 1464.5309 | 1 | ТON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 30.8842 | 31.7462 | 1.0006 | 1.0286 | 692.5001 | 582.7475 | 485.623 | 388.4984 | 3639.2646 | 3062.4871
5 |  |  | 1.4 | Н | Ю-Аганская | 6.538 | 7.406 | 11.7 |  |  |  |  | 3.6738 | 4.68 | 11.8043 | 12.632 | 1811.829 | 1464.5309 | 2 | ТON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 30.8842 | 31.7462 | 1.0006 | 1.0286 | 692.5001 | 582.7475 | 485.623 | 388.4984 | 3639.2646 | 3062.4871
5 | КНС-1А | К-104 | 3.4 | Н | Аганская | 3.975 | 5.036 |  | 0.08 |  |  |  | 0.01992 | 0.032 | 4.007 | 5.068 | 5337.4143 | 3650.327 | 1 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.2 |  |  | 10.045 | 14.052 | 15.113 | 0.45529 | 0.48966 | 1522.0084 | 1224.1106 | 1020.0922 | 816.0738 | 7998.5425 | 6433.0138
5 |  |  | 3.4 | Н | Аганская | 3.975 | 5.036 |  | 0.08 |  |  |  | 0.01992 | 0.032 | 4.007 | 5.068 | 5337.4143 | 3650.327 | 2 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.13 |  |  | 9.9593 | 13.9663 | 15.0273 | 0.45251 | 0.48688 | 1531.3532 | 1231.0958 | 1025.9131 | 820.7305 | 8047.6519 | 6469.7225
5 | КНС-1Бис | К-26 | 3.4 | Н | Аганская | 3.975 | 5.036 |  | 0.33 |  |  |  | 0.08217 | 0.132 | 4.1078 | 5.1687 | 5206.4777 | 3579.269 | 1 | ТДНС-16000/35 | 16 | 11 | 35 | 6.3 | 10.2 |  |  | 7.8094 | 11.9167 | 12.9776 | 0.3861 | 0.42048 | 1794.7383 | 1425.5294 | 1187.9411 | 950.3529 | 9431.808 | 7491.5207
5 |  |  | 3.4 | Н | Аганская | 3.975 | 5.036 |  | 0.33 |  |  |  | 0.08217 | 0.132 | 4.1078 | 5.1687 | 5206.4777 | 3579.269 | 2 | ТДНС-16000/35 | 16 | 11 | 35 | 6.3 | 10.2 |  |  | 7.8094 | 11.9167 | 12.9776 | 0.3861 | 0.42048 | 1794.7383 | 1425.5294 | 1187.9411 | 950.3529 | 9431.808 | 7491.5207
5 | КНС-2А | К-104М | 2.4 | Н | Январская | 4.277 | 6.356 |  | 0.23 |  | 0.1 |  | 0.07317 | 0.132 | 4.4096 | 6.4884 | 4850.1562 | 2851.2367 | 1 | ТДНС-16000/35 | 16 | 11 | 35 | 6.3 | 10.2 |  |  | 7.8094 | 12.2186 | 14.2976 | 0.39588 | 0.46324 | 1750.3882 | 1293.9269 | 1078.2724 | 862.6179 | 9198.7369 | 6799.916
5 |  |  | 2.4 | Н | Январская | 4.277 | 6.356 |  | 0.23 |  | 0.1 |  | 0.07317 | 0.132 | 4.4096 | 6.4884 | 4850.1562 | 2851.2367 | 2 | ТДНС-16000/35 | 16 | 11 | 35 | 6.3 | 10.1 |  |  | 7.7328 | 12.142 | 14.221 | 0.3934 | 0.46076 | 1761.4252 | 1300.893 | 1084.0775 | 867.262 | 9256.7392 | 6836.5247
5 | КНС-3А | К-47 | 2.3 | Н | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  |  |  | 5 |  | 0.795 | 2 | 7.7438 | 9.1539 | 2761.8449 | 2021.0029 | 1 | ТМН-6300/35(ТМ) | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.64 |  |  | 14.8556 | 22.5725 | 23.988 | 0.73135 | 0.77721 | 947.4936 | 771.2184 | 642.682 | 514.1456 | 4979.3208 | 4052.9496
5 |  |  | 2.3 | Н | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  |  |  | 5 |  | 0.795 | 2 | 7.7438 | 9.1539 | 2761.8449 | 2021.0029 | 2 | ТМН-6300/35(ТМ) | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.3 |  |  | 14.1944 | 21.9118 | 23.3273 | 0.70994 | 0.7558 | 976.0626 | 793.0629 | 660.8858 | 528.7086 | 5129.4582 | 4167.7481
5 | Куст-9бис | ST-7 | 2.3 | Н | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  | 0.8 |  | 1.85 |  | 0.49335 | 1.06 | 6.7809 | 8.1941 | 3154.0507 | 2257.7086 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.97 |  | 5 | 15.4972 | 22.2656 | 23.6816 | 0.72141 | 0.76729 | 960.5522 | 781.1957 | 650.9964 | 520.7972 | 5047.9472 | 4105.383
5 |  |  | 2.3 | Н | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  | 0.8 |  | 1.85 |  | 0.49335 | 1.06 | 6.7809 | 8.1941 | 3154.0507 | 2257.7086 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.1 |  | 5 | 15.75 | 22.5183 | 23.9344 | 0.72959 | 0.77547 | 949.7723 | 772.9471 | 644.1226 | 515.298 | 4991.2956 | 4062.0341
5 | Куст-11 | ST-7 | 2.3 | Н | Ю-Аганская | 6.538 | 7.406 |  | 7.1 |  |  |  | 1.7679 | 2.84 | 9.5432 | 10.3974 | 2241.1057 | 1779.2905 | 1 | TОa-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 28.879 | 29.7455 | 0.93568 | 0.96375 | 740.5815 | 621.9437 | 518.2864 | 414.6291 | 3891.9451 | 3268.4728
5 |  |  | 2.3 | Н | Ю-Аганская | 6.538 | 7.406 |  | 7.1 |  |  |  | 1.7679 | 2.84 | 9.5432 | 10.3974 | 2241.1057 | 1779.2905 | 2 | TОa-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 28.879 | 29.7455 | 0.93568 | 0.96375 | 740.5815 | 621.9437 | 518.2864 | 414.6291 | 3891.9451 | 3268.4728
5 | Куст-67 | ST-7 | 1.3 | Н | Январская | 4.277 | 6.356 |  |  | 3.94 |  |  | 0.7683 | 1.576 | 5.9032 | 7.9691 | 3622.9918 | 2321.4602 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.27 |  | 5 | 19.2019 | 25.0667 | 27.1448 | 0.81216 | 0.87949 | 853.2166 | 681.5314 | 567.9428 | 454.3543 | 4483.8709 | 3581.6216
5 |  |  | 1.3 | Н | Январская | 4.277 | 6.356 |  |  | 3.94 |  |  | 0.7683 | 1.576 | 5.9032 | 7.9691 | 3622.9918 | 2321.4602 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.27 |  | 5 | 19.2019 | 25.0667 | 27.1448 | 0.81216 | 0.87949 | 853.2166 | 681.5314 | 567.9428 | 454.3543 | 4483.8709 | 3581.6216
5 | Куст-69 | ST-7 | 4.5 | Н | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  | 5.9 | 3.1 |  |  | 2.0736 | 3.6 | 9.5312 | 10.918 | 2243.9183 | 1694.4486 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 |  |  | 14.3889 | 23.7824 | 25.1937 | 0.77055 | 0.81627 | 899.291 | 734.3119 | 611.9266 | 489.5413 | 4726.0037 | 3858.9967
5 |  |  | 4.5 | Н | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  | 5.9 | 3.1 |  |  | 2.0736 | 3.6 | 9.5312 | 10.918 | 2243.9183 | 1694.4486 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 |  |  | 14.3889 | 23.7824 | 25.1937 | 0.77055 | 0.81627 | 899.291 | 734.3119 | 611.9266 | 489.5413 | 4726.0037 | 3858.9967
5 | Куст-69бис | К-59 | 4.5 | Н | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  | 8.73 | 3.1 |  |  | 2.7783 | 4.732 | 10.7984 | 12.1726 | 1980.5893 | 1519.8093 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.96 |  |  | 15.4778 | 26.0612 | 27.4699 | 0.84438 | 0.89003 | 820.6557 | 673.464 | 561.22 | 448.976 | 4312.7552 | 3539.2251
5 |  |  | 4.5 | Н | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  | 8.73 | 3.1 |  |  | 2.7783 | 4.732 | 10.7984 | 12.1726 | 1980.5893 | 1519.8093 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 |  |  | 15.575 | 26.1579 | 27.5666 | 0.84752 | 0.89316 | 817.6228 | 671.1009 | 559.2508 | 447.4006 | 4296.8167 | 3526.8067
5 | Куст-86 | ST-7 | 4.5 | Н | Лысенковская | 4.005 | 4.959 |  | 4.53 | 3.1 |  |  | 1.7325 | 3.052 | 7.2665 | 8.1962 | 2943.2527 | 2257.1456 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.44 |  | 5 | 19.7225 | 26.8355 | 27.7876 | 0.86947 | 0.90032 | 796.9778 | 665.7656 | 554.8046 | 443.8437 | 4188.3218 | 3498.7679
5 |  |  | 4.5 | Н | Лысенковская | 4.005 | 4.959 |  | 4.53 | 3.1 |  |  | 1.7325 | 3.052 | 7.2665 | 8.1962 | 2943.2527 | 2257.1456 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.44 |  | 5 | 19.7225 | 26.8355 | 27.7876 | 0.86947 | 0.90032 | 796.9778 | 665.7656 | 554.8046 | 443.8437 | 4188.3218 | 3498.7679
5 | Куст-103 | К-47 | 2.5 | Н | Аганская | 3.975 | 5.036 |  |  | 3.42 |  |  | 0.6669 | 1.368 | 5.3845 | 6.4386 | 3972.039 | 2873.2815 | 1 | ТМН-6300/35(ТМ) | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 |  |  | 15.5556 | 20.9092 | 21.9697 | 0.67746 | 0.71182 | 1022.865 | 842.0696 | 701.7247 | 561.3797 | 5375.4169 | 4425.2908
5 |  |  | 2.5 | Н | Аганская | 3.975 | 5.036 |  |  | 3.31 |  |  | 0.64545 | 1.324 | 5.3382 | 6.3927 | 4006.4859 | 2893.9403 | 2 | ТМН-6300/35(ТМ) | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.2 |  |  | 14 | 19.3098 | 20.3702 | 0.62564 | 0.66 | 1107.5875 | 908.1881 | 756.8235 | 605.4588 | 5820.6552 | 4772.7605
5 | Куст-106 | К-59 | 2.5 | Н | Аганская | 3.975 | 5.036 | 4.95 |  | 0.6 |  |  | 1.6713 | 2.22 | 6.4165 | 7.446 | 3333.1779 | 2484.5585 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 |  | 9 | 14.9722 | 21.2331 | 22.291 | 0.68795 | 0.72223 | 1007.2615 | 829.9327 | 691.6106 | 553.2885 | 5293.416 | 4361.5081
5 |  |  | 2.5 | Н | Аганская | 3.975 | 5.036 | 4.95 |  | 0.6 |  |  | 1.6713 | 2.22 | 6.4165 | 7.446 | 3333.1779 | 2484.5585 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.67 |  |  | 14.9139 | 21.1749 | 22.2328 | 0.68607 | 0.72034 | 1010.0277 | 832.1041 | 693.4201 | 554.736 | 5307.9531 | 4372.9193
5 | Куст-111 | К-59 | 2.4 | Н | Январская | 4.277 | 6.356 |  | 11.3 |  | 3.7 |  | 3.402 | 6 | 10.8254 | 12.8158 | 1975.6487 | 1443.5324 | 1 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.37 |  |  | 19.5081 | 29.9788 | 32.0452 | 0.97131 | 1.0383 | 713.4141 | 577.3092 | 481.091 | 384.8728 | 3749.173 | 3033.9072
5 |  |  | 2.4 | Н | Январская | 4.277 | 6.356 |  | 11.3 |  | 3.7 |  | 3.402 | 6 | 10.8254 | 12.8158 | 1975.6487 | 1443.5324 | 2 | ТМН-4000/36 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.28 |  |  | 19.2325 | 29.705 | 31.7712 | 0.96244 | 1.0294 | 719.9905 | 582.289 | 485.2408 | 388.1927 | 3783.7338 | 3060.0773
5 | Куст-113 |  | 2.4 | Н | Январская | 4.277 | 6.356 |  | 13.91 |  | 3.7 |  | 4.0519 | 7.044 | 12.0243 | 13.9992 | 1778.6776 | 1321.5034 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.95 |  |  | 15.4583 | 27.0841 | 29.1414 | 0.87753 | 0.94418 | 789.6609 | 634.8357 | 529.0297 | 423.2238 | 4149.8694 | 3336.2234
5 |  |  | 2.4 | Н | Январская | 4.277 | 6.356 |  | 13.91 |  | 3.7 |  | 4.0519 | 7.044 | 12.0243 | 13.9992 | 1778.6776 | 1321.5034 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 |  |  | 15.5556 | 27.1803 | 29.2377 | 0.88064 | 0.9473 | 786.868 | 632.7451 | 527.2876 | 421.8301 | 4135.192 | 3325.2371
5 | Куст-114 | К-59 | 2.4 | Н | Январская | 4.277 | 6.356 |  | 11.6 |  | 3.7 |  | 3.4767 | 6.12 | 10.9629 | 12.9514 | 1950.8793 | 1428.4202 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 |  |  | 15.575 | 26.2037 | 28.2656 | 0.849 | 0.91581 | 816.1942 | 654.5051 | 545.4209 | 436.3367 | 4289.3091 | 3439.5911
5 |  |  | 2.4 | Н | Январская | 4.277 | 6.356 |  | 11.6 |  | 3.7 |  | 3.4767 | 6.12 | 10.9629 | 12.9514 | 1950.8793 | 1428.4202 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.85 |  |  | 15.2639 | 25.8953 | 27.9569 | 0.83901 | 0.9058 | 825.9124 | 661.7326 | 551.4438 | 441.1551 | 4340.3806 | 3477.5738
5 | Куст-115 | К-59 | 1.6 | Н | Аганская | 3.975 | 5.036 |  | 3.1 |  | 0.71 |  | 0.88479 | 1.524 | 5.5697 | 6.6194 | 3839.9162 | 2794.8153 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.03 |  |  | 15.6139 | 21.1314 | 22.1915 | 0.68466 | 0.71901 | 1012.1082 | 833.6512 | 694.7094 | 555.7675 | 5318.8868 | 4381.05
5 |  |  | 1.6 | Н | Аганская | 3.975 | 5.036 |  | 3.1 |  | 0.71 |  | 0.88479 | 1.524 | 5.5697 | 6.6194 | 3839.9162 | 2794.8153 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.99 |  |  | 15.5361 | 21.0537 | 22.1138 | 0.68214 | 0.71649 | 1015.8439 | 836.581 | 697.1508 | 557.7206 | 5338.5188 | 4396.4466
5 | Промысловая-1 | ST-7 | 4.5 | А | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  |  | 5.99 |  |  | 1.1681 | 2.396 | 8.1827 | 9.5867 | 2613.7134 | 1929.7554 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.26 |  | 5 | 19.1713 | 27.2952 | 28.7103 | 0.88436 | 0.93021 | 783.5554 | 644.368 | 536.9733 | 429.5786 | 4117.7836 | 3386.3181
5 |  |  | 4.5 | А | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  |  | 5.77 |  |  | 1.1251 | 2.308 | 8.0896 | 9.4942 | 2643.8156 | 1948.5602 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.2 |  | 5 | 18.9875 | 27.0219 | 28.4371 | 0.87551 | 0.92136 | 791.4809 | 650.5597 | 542.1331 | 433.7065 | 4159.4339 | 3418.8574
5 | Промысловая-2 | ST-7 | 4.5 | А | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  | 12.24 | 11.42 |  |  | 5.2747 | 9.464 | 16.0579 | 17.4019 | 1331.8817 | 1063.1002 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 35.0134 | 36.4142 | 1.1344 | 1.1798 | 610.8317 | 508.0435 | 423.3696 | 338.6957 | 3210.0763 | 2669.8982
5 |  |  | 4.5 | А | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  | 12.24 | 11.42 |  |  | 5.2747 | 9.464 | 16.0579 | 17.4019 | 1331.8817 | 1063.1002 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 35.0134 | 36.4142 | 1.1344 | 1.1798 | 610.8317 | 508.0435 | 423.3696 | 338.6957 | 3210.0763 | 2669.8982
5 | В-Аганская | К-47 | 2.3 | А | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 |  | 14.2 | 5.7 |  |  | 4.6473 | 7.96 | 13.1608 | 13.5706 | 1625.0714 | 1363.2459 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 |  |  | 14.9722 | 27.6782 | 28.1091 | 0.89677 | 0.91073 | 772.7132 | 658.1509 | 548.4591 | 438.7673 | 4060.8052 | 3458.7509
5 |  |  | 2.3 | А | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 |  | 14.2 | 5.7 |  |  | 4.6473 | 7.96 | 13.1608 | 13.5706 | 1625.0714 | 1363.2459 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.69 |  |  | 14.9528 | 27.659 | 28.0899 | 0.89615 | 0.91011 | 773.2487 | 658.6002 | 548.8335 | 439.0668 | 4063.6195 | 3461.1122
5 | М-Аганская | ST-7 | 4.5 | А | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  | 12.17 | 3.43 |  |  | 3.6992 | 6.24 | 12.5027 | 13.862 | 1710.6141 | 1334.586 | 1 | ТОа-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 6.63 |  | 5 | 12.8917 | 25.1086 | 26.5103 | 0.81352 | 0.85893 | 851.7918 | 697.8418 | 581.5349 | 465.2279 | 4476.3835 | 3667.3369
5 |  |  | 4.5 | А | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  | 12.17 | 3.43 |  |  | 3.6992 | 6.24 | 12.5027 | 13.862 | 1710.6141 | 1334.586 | 2 | ТОа-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 6.63 |  | 5 | 12.8917 | 25.1086 | 26.5103 | 0.81352 | 0.85893 | 851.7918 | 697.8418 | 581.5349 | 465.2279 | 4476.3835 | 3667.3369
5 | КНС-2А | К-104М | 2.3 | А | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  | 0.23 |  | 8.7 |  | 1.4406 | 3.572 | 9.3861 | 10.7879 | 2278.605 | 1714.8843 | 1 | ТДНС-16000/35 | 16 | 11 | 35 | 6.3 | 10.2 |  |  | 7.8094 | 17.1449 | 18.5567 | 0.5555 | 0.60124 | 1247.441 | 996.9467 | 830.7889 | 664.6311 | 6555.6208 | 5239.2093
5 |  |  | 2.3 | А | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  | 0.23 |  | 8.7 |  | 1.4406 | 3.572 | 9.3861 | 10.7879 | 2278.605 | 1714.8843 | 2 | ТДНС-16000/35 | 16 | 11 | 35 | 6.3 | 10.1 |  |  | 7.7328 | 17.0686 | 18.4803 | 0.55302 | 0.59876 | 1253.0166 | 1001.0644 | 834.2204 | 667.3763 | 6584.922 | 5260.8492
5 | КНС-3А | К-47 | 2.4 | А | Январская | 4.277 | 6.356 |  |  |  | 3.8 |  | 0.6042 | 1.52 | 5.8284 | 7.8991 | 3669.4937 | 2342.0267 | 1 | ТМН-6300/35(ТМ) | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.64 |  |  | 14.8556 | 20.6614 | 22.7396 | 0.66943 | 0.73676 | 1035.1327 | 813.5593 | 677.9661 | 542.3729 | 5439.8868 | 4275.4618
5 |  |  | 2.4 | А | Январская | 4.277 | 6.356 |  |  |  | 3.8 |  | 0.6042 | 1.52 | 5.8284 | 7.8991 | 3669.4937 | 2342.0267 | 2 | ТМН-6300/35(ТМ) | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.3 |  |  | 14.1944 | 20.0006 | 22.0787 | 0.64802 | 0.71535 | 1069.3335 | 837.9112 | 698.2593 | 558.6074 | 5619.6207 | 4403.437
5 | Куст-9бис | ST-7 | 2.4 | А | Январская | 4.277 | 6.356 |  | 0.8 |  | 6.95 |  | 1.3043 | 3.1 | 7.4914 | 9.5455 | 2854.9083 | 1938.0814 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.97 |  | 5 | 15.4972 | 22.9114 | 24.9873 | 0.74233 | 0.80959 | 933.4788 | 740.3766 | 616.9805 | 493.5844 | 4905.6694 | 3890.8679
5 |  |  | 2.4 | А | Январская | 4.277 | 6.356 |  | 0.8 |  | 6.95 |  | 1.3043 | 3.1 | 7.4914 | 9.5455 | 2854.9083 | 1938.0814 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.1 |  | 5 | 15.75 | 23.1637 | 25.2397 | 0.75051 | 0.81777 | 923.3084 | 732.9717 | 610.8097 | 488.6478 | 4852.2215 | 3851.9532
5 | Куст-11 | ST-7 | 2.3 | А | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 |  | 14.2 | 5.7 |  |  | 4.6473 | 7.96 | 13.1608 | 13.5706 | 1625.0714 | 1363.2459 | 1 | TОa-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 32.0981 | 32.5305 | 1.04 | 1.054 | 666.3103 | 568.6963 | 473.9136 | 379.1309 | 3501.6305 | 2988.6444
5 |  |  | 2.3 | А | Сев-Ватинская | 4.353 | 4.79 |  | 14.2 | 5.7 |  |  | 4.6473 | 7.96 | 13.1608 | 13.5706 | 1625.0714 | 1363.2459 | 2 | TОa-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  | 5 | 19.4469 | 32.0981 | 32.5305 | 1.04 | 1.054 | 666.3103 | 568.6963 | 473.9136 | 379.1309 | 3501.6305 | 2988.6444
5 | Куст-67 | ST-7 | 4.5 | А | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  | 12.17 | 14.3 |  |  | 5.8188 | 10.588 | 17.2989 | 18.6388 | 1236.3357 | 992.5506 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.27 |  | 5 | 19.2019 | 35.9666 | 37.365 | 1.1653 | 1.2106 | 594.6426 | 495.1155 | 412.5962 | 330.077 | 3124.9988 | 2601.9582
5 |  |  | 4.5 | А | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  | 12.17 | 14.3 |  |  | 5.8188 | 10.588 | 17.2989 | 18.6388 | 1236.3357 | 992.5506 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.27 |  | 5 | 19.2019 | 35.9666 | 37.365 | 1.1653 | 1.2106 | 594.6426 | 495.1155 | 412.5962 | 330.077 | 3124.9988 | 2601.9582
5 | Куст-69 | ST-7 | 2.5 | А | Аганская | 3.975 | 5.036 |  | 5.9 | 5.49 |  |  | 2.5396 | 4.556 | 8.901 | 9.9225 | 2402.7958 | 1864.4468 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 |  |  | 14.3889 | 23.0602 | 24.115 | 0.74715 | 0.78133 | 927.4558 | 767.1576 | 639.298 | 511.4384 | 4874.0172 | 4031.6091
5 |  |  | 2.5 | А | Аганская | 3.975 | 5.036 |  | 5.9 | 5.27 |  |  | 2.4968 | 4.468 | 8.8044 | 9.8265 | 2429.1499 | 1882.6674 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 |  |  | 14.3889 | 22.968 | 24.023 | 0.74416 | 0.77834 | 931.1775 | 770.0957 | 641.7465 | 513.3972 | 4893.5756 | 4047.0497
5 | Куст-69бис | К-59 | 2.5 | А | Аганская | 3.975 | 5.036 |  | 8.73 | 5.49 |  |  | 3.2443 | 5.688 | 10.1931 | 11.204 | 2098.2129 | 1651.1949 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.96 |  |  | 15.4778 | 25.3492 | 26.4019 | 0.82132 | 0.85542 | 843.7049 | 700.7079 | 583.9233 | 467.1386 | 4433.8845 | 3682.399
5 |  |  | 2.5 | А | Аганская | 3.975 | 5.036 |  | 8.73 | 5.27 |  |  | 3.2014 | 5.6 | 10.096 | 11.1074 | 2118.3866 | 1665.5613 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 |  |  | 15.575 | 25.3529 | 26.4058 | 0.82144 | 0.85555 | 843.582 | 700.604 | 583.8367 | 467.0693 | 4433.2385 | 3681.8528
5 | Куст-86 | ST-7 | 2.5 | А | Аганская | 3.975 | 5.036 |  | 4.53 | 5.49 |  |  | 2.1985 | 4.008 | 8.2802 | 9.3074 | 2582.9416 | 1987.6688 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.44 |  | 5 | 19.7225 | 27.7926 | 28.8504 | 0.90048 | 0.93475 | 769.5318 | 641.2392 | 534.366 | 427.4928 | 4044.0859 | 3369.8755
5 |  |  | 2.5 | А | Аганская | 3.975 | 5.036 |  | 4.53 | 5.27 |  |  | 2.1556 | 3.92 | 8.184 | 9.2118 | 2613.307 | 2008.3011 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.44 |  | 5 | 19.7225 | 27.7015 | 28.7594 | 0.89753 | 0.9318 | 772.0623 | 643.268 | 536.0566 | 428.8453 | 4057.3846 | 3380.5373
5 | Куст-103 | К-47 | 4.5 | А | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  |  | 3.17 |  |  | 0.61815 | 1.268 | 6.9983 | 8.41 | 3056.0785 | 2199.7539 | 1 | ТМН-6300/35(ТМ) | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 |  |  | 15.5556 | 22.535 | 23.9508 | 0.73013 | 0.77601 | 949.0713 | 772.4162 | 643.6802 | 514.9442 | 4987.6122 | 4059.2445
5 |  |  | 4.5 | А | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  |  | 3.06 |  |  | 0.5967 | 1.224 | 6.9526 | 8.3646 | 3076.1668 | 2211.7034 | 2 | ТМН-6300/35(ТМ) | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.2 |  |  | 14 | 20.9354 | 22.3512 | 0.67831 | 0.72418 | 1021.5833 | 827.6942 | 689.7452 | 551.7961 | 5368.6808 | 4349.7444
5 | Куст-106 | К-59 | 4.5 | А | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 | 4.95 |  | 5.99 |  |  | 2.7224 | 4.376 | 10.4401 | 11.8132 | 2048.5689 | 1566.039 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 |  | 9 | 14.9722 | 25.1986 | 26.6071 | 0.81644 | 0.86207 | 848.7478 | 695.302 | 579.4183 | 463.5347 | 4460.3862 | 3653.9896
5 |  |  | 4.5 | А | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 | 4.95 |  | 5.77 |  |  | 2.6795 | 4.288 | 10.344 | 11.7177 | 2067.6061 | 1578.802 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.67 |  |  | 14.9139 | 25.0485 | 26.4572 | 0.81157 | 0.85721 | 853.8337 | 699.2425 | 582.7021 | 466.1617 | 4487.114 | 3674.6977
5 | Куст-111 | К-59 | 2.3 | А | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  | 11.3 |  | 5.1 |  | 3.6246 | 6.56 | 12.7874 | 14.1513 | 1672.5309 | 1307.2964 | 1 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.37 |  |  | 19.5081 | 31.9771 | 33.3848 | 1.0361 | 1.0817 | 668.8305 | 554.1452 | 461.7876 | 369.4301 | 3514.8749 | 2912.1743
5 |  |  | 2.3 | А | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  | 11.3 |  | 5.1 |  | 3.6246 | 6.56 | 12.7874 | 14.1513 | 1672.5309 | 1307.2964 | 2 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.28 |  |  | 19.2325 | 31.7033 | 33.1108 | 1.0272 | 1.0728 | 674.6074 | 558.7306 | 465.6088 | 372.487 | 3545.2342 | 2936.2717
5 | Куст-114 | К-59 | 2.3 | А | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  | 11.6 |  | 5.1 |  | 3.6993 | 6.68 | 12.9237 | 14.2865 | 1654.8906 | 1294.9257 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 |  |  | 15.575 | 28.2016 | 29.6063 | 0.91373 | 0.95924 | 758.3713 | 624.8669 | 520.7224 | 416.5779 | 3985.4345 | 3283.835
5 |  |  | 2.3 | А | Лысенковская | 5.7029 | 7.1193 |  | 11.6 |  | 5.1 |  | 3.6993 | 6.68 | 12.9237 | 14.2865 | 1654.8906 | 1294.9257 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.85 |  |  | 15.2639 | 27.8932 | 29.2977 | 0.90374 | 0.94924 | 766.756 | 631.4498 | 526.2081 | 420.9665 | 4029.4983 | 3318.4298
5 | Куст-69 | ST-7 | 1.3 | А | Январская | 4.277 | 6.356 |  | 6.27 | 8.74 |  |  | 3.2655 | 6.004 | 10.7872 | 12.7841 | 1982.6626 | 1447.1098 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 |  |  | 14.3889 | 24.8851 | 26.9475 | 0.80628 | 0.8731 | 859.4421 | 686.5206 | 572.1005 | 457.6804 | 4516.5875 | 3607.8408
5 |  |  | 1.3 | А | Январская | 4.277 | 6.356 |  | 6.27 | 8.74 |  |  | 3.2655 | 6.004 | 10.7872 | 12.7841 | 1982.6626 | 1447.1098 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 |  |  | 14.3889 | 24.8851 | 26.9475 | 0.80628 | 0.8731 | 859.4421 | 686.5206 | 572.1005 | 457.6804 | 4516.5875 | 3607.8408
5 | Куст-69бис | К-59 | 1.3 | А | Январская | 4.277 | 6.356 |  | 3.44 | 8.74 |  |  | 2.5609 | 4.872 | 9.5006 | 11.5163 | 2251.1408 | 1606.4137 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.96 |  |  | 15.4778 | 24.7596 | 26.8283 | 0.80221 | 0.86924 | 863.7987 | 689.5709 | 574.6424 | 459.7139 | 4539.4829 | 3623.871
5 |  |  | 1.3 | А | Январская | 4.277 | 6.356 |  | 3.44 | 8.74 |  |  | 2.5609 | 4.872 | 9.5006 | 11.5163 | 2251.1408 | 1606.4137 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.01 |  |  | 15.575 | 24.8563 | 26.9251 | 0.80534 | 0.87237 | 860.4381 | 687.0923 | 572.5769 | 458.0615 | 4521.8221 | 3610.8453
5 | Куст-86 | ST-7 | 1.3 | А | Январская | 4.277 | 6.356 |  | 10.7 | 8.74 |  |  | 4.3686 | 7.776 | 12.8203 | 14.7918 | 1668.2389 | 1250.6908 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.44 |  | 5 | 19.7225 | 32.0744 | 34.1352 | 1.0392 | 1.106 | 666.8023 | 541.9626 | 451.6355 | 361.3084 | 3504.2163 | 2848.1516
5 |  |  | 1.3 | А | Январская | 4.277 | 6.356 |  | 10.7 | 8.74 |  |  | 4.3686 | 7.776 | 12.8203 | 14.7918 | 1668.2389 | 1250.6908 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.44 |  | 5 | 19.7225 | 32.0744 | 34.1352 | 1.0392 | 1.106 | 666.8023 | 541.9626 | 451.6355 | 361.3084 | 3504.2163 | 2848.1516
| Дата расчета: |  |  | 2016-10-04 |  | Реактансы на с.ш.35кВ согласно письма исх.№Т4/1/3042 от 22.09.14, №Т4/1/2073 от 22.08.16 АО "ТюменьЭнерго" НВЭС
| Расчет провел: |  |  | Шапран Н.О.
Note on G21: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ z=120,8/1,73/Iкз
Note on H21: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G22: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on H22: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G23: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on H23: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G24: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on H24: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G29: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on H29: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G30: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on H30: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G31: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on H31: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G32: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on H32: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G47: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G48: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G49: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G50: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G53: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G54: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G55: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G56: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G63: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G64: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G71: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G72: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G73: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G74: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G75: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G76: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G77: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
Note on G78: Анастасия расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ

## СР6 сущ.схема
Реактансы ПС 35/6кВ СР-6
СР | Наименование ПС 35/6кВ | Тип ПС | №Ф-35кВ | Режим | Головная ПС | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ |  | Длина ВЛ-35кВ | [5 empty] | Хвл-35кВ |  | Реактансы на ЛР 35кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ до трансф. |  | № тр-ра | Тип | S | Груп Соед | U ВН | U HН | Uкз | Iвн/Iнн | РПН | Хтмак | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 35кВ |  | Кч=1.2 | Кч=1.5 | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 6,3кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | АС-95 | АС-120 | АС-150 | АС-185 | АС-500 | АПвП 300 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин | [10 empty] | Хмакс | Хмин | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин |  |  | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А |  |  | МВА |  | кВ | кВ | % | А | % | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А | А | А | А | А
6 | Баграс | ST-7 | 5.8 | Н | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 19.7 | 0.55 |  |  |  | 5.0125 | 8.1 | 14.8091 | 15.9539 | 1444.1973 | 1159.591 | 1 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.3 |  |  | 19.2937 | 33.6047 | 34.8026 | 1.0888 | 1.1276 | 636.4374 | 531.5692 | 442.9744 | 354.3795 | 3344.6408 | 2793.5321
6 |  |  | 5.8 | Н | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 19.7 | 0.55 |  |  |  | 5.0125 | 8.1 | 14.8091 | 15.9539 | 1444.1973 | 1159.591 | 2 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 |  |  | 18.8038 | 33.1203 | 34.3178 | 1.0731 | 1.1119 | 645.7463 | 539.0789 | 449.2324 | 359.3859 | 3393.5616 | 2832.9972
6 | КНС-3М | ST-7 | 5.8 | Н | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 15.12 | 0.55 |  |  |  | 3.8721 | 6.268 | 12.7073 | 13.8656 | 1683.0679 | 1334.2334 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.3 |  |  | 16.1389 | 28.5061 | 29.7063 | 0.9236 | 0.96249 | 750.2704 | 622.7629 | 518.9691 | 415.1753 | 3942.8626 | 3272.7779
6 |  |  | 5.8 | Н | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 15.32 | 0.55 |  |  |  | 3.9219 | 6.348 | 12.7987 | 13.9564 | 1671.0497 | 1325.5579 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.3 |  |  | 16.1389 | 28.5921 | 29.7922 | 0.92639 | 0.96527 | 748.0125 | 620.9686 | 517.4739 | 413.9791 | 3930.9965 | 3263.3487
6 | КНС-3Мр | Ч | 5.8 | Н | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 15.1 | 0.55 |  |  |  | 3.8672 | 6.26 | 12.6982 | 13.8566 | 1684.2789 | 1335.1069 | 1 | Тob-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 6.74 |  |  | 13.1056 | 25.4955 | 26.6932 | 0.82606 | 0.86486 | 838.8635 | 693.0613 | 577.5511 | 462.0409 | 4408.4419 | 3642.214
6 |  |  | 5.8 | Н | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 15.3 | 0.55 |  |  |  | 3.917 | 6.34 | 12.7896 | 13.9473 | 1672.244 | 1326.4205 | 2 | Тob-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 6.96 |  |  | 13.5333 | 26.005 | 27.2028 | 0.84256 | 0.88137 | 822.4291 | 680.0767 | 566.7306 | 453.3845 | 4322.075 | 3573.9769
6 | ДНС-2М | К-59 | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 23.01 |  |  |  |  | 5.7295 | 9.204 | 15.2252 | 15.5819 | 1404.7289 | 1187.2754 | 1 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.13 |  | 5 | 15.8083 | 30.4581 | 30.8356 | 0.98684 | 0.99907 | 702.1872 | 599.9562 | 499.9635 | 399.9708 | 3690.1729 | 3152.9227
6 |  |  | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 23.01 |  |  |  |  | 5.7295 | 9.204 | 15.2217 | 15.5307 | 1405.0505 | 1191.1901 | 2 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.13 |  | 5 | 15.8083 | 30.4544 | 30.7815 | 0.98672 | 0.99732 | 702.2724 | 601.011 | 500.8425 | 400.674 | 3690.6205 | 3158.4661
6 | Куст-8 | ST-7 | 5.8 | Н | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 24.1 | 0.55 |  |  |  | 6.1082 | 9.86 | 16.8417 | 17.9756 | 1269.9013 | 1029.1727 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 |  | 5 | 14.7778 | 31.0789 | 32.2672 | 1.007 | 1.0455 | 688.1603 | 573.3379 | 477.7816 | 382.2253 | 3616.458 | 3013.0369
6 |  |  | 5.8 | Н | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 24.1 | 0.55 |  |  |  | 6.1082 | 9.86 | 16.8417 | 17.9756 | 1269.9013 | 1029.1727 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 |  | 5 | 14.7778 | 31.0789 | 32.2672 | 1.007 | 1.0455 | 688.1603 | 573.3379 | 477.7816 | 382.2253 | 3616.458 | 3013.0369
6 | Куст-13 | ST-7 | 5.8 | Н | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 18.29 | 0.55 |  |  |  | 4.6615 | 7.536 | 14.1603 | 15.3089 | 1510.3741 | 1208.4435 | 1 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.2 |  |  | 18.9875 | 32.6925 | 33.8916 | 1.0592 | 1.0981 | 654.1947 | 545.858 | 454.8816 | 363.9053 | 3437.9603 | 2868.623
6 |  |  | 5.8 | Н | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 18.04 | 0.55 |  |  |  | 4.5992 | 7.436 | 14.0454 | 15.1948 | 1522.7293 | 1217.5241 | 2 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  |  | 19.4469 | 33.0396 | 34.2392 | 1.0705 | 1.1093 | 647.3236 | 540.3167 | 450.2639 | 360.2111 | 3401.8509 | 2839.5023
6 | Мыхпай | ST-7 | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 22.43 |  |  |  |  | 5.5851 | 8.972 | 14.956 | 15.3131 | 1430.0153 | 1208.1141 | 1 | TON-4000/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.84 |  | 5 | 15.2444 | 29.6492 | 30.0267 | 0.96064 | 0.97287 | 721.3432 | 616.1178 | 513.4315 | 410.7452 | 3790.8427 | 3237.8565
6 |  |  | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 22.43 |  |  |  |  | 5.5851 | 8.972 | 14.9525 | 15.2619 | 1430.349 | 1212.1728 | 2 | TON-4000/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.94 |  | 5 | 15.4389 | 29.8365 | 30.1637 | 0.9667 | 0.9773 | 716.8152 | 613.3207 | 511.1005 | 408.8804 | 3767.0466 | 3223.1566
6 | Насыровская | К-59 | 5.8 | Н | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 21.25 | 0.55 |  |  |  | 5.3985 | 8.72 | 15.5239 | 16.6646 | 1377.6994 | 1110.1343 | 1 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 |  |  | 22.6625 | 37.607 | 38.8058 | 1.2185 | 1.2573 | 568.7049 | 476.7323 | 397.2769 | 317.8216 | 2988.6895 | 2505.3501
6 |  |  | 5.8 | Н | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 21.25 | 0.55 |  |  |  | 5.3985 | 8.72 | 15.5239 | 16.6646 | 1377.6994 | 1110.1343 | 2 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.82 |  |  | 23.9488 | 38.8804 | 40.08 | 1.2597 | 1.2986 | 550.0793 | 461.577 | 384.6475 | 307.718 | 2890.8072 | 2425.7051
6 | Новая | 8BJ20 | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 10.9 |  |  |  |  | 2.7141 | 4.36 | 9.6515 | 10.0208 | 2215.9559 | 1846.1532 | 1 | TON-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 |  | 5 | 14.3889 | 23.8061 | 24.1879 | 0.77132 | 0.78369 | 898.394 | 764.8443 | 637.3702 | 509.8962 | 4721.2899 | 4019.4519
6 |  |  | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 11 |  |  |  |  | 2.739 | 4.4 | 9.6933 | 10.0131 | 2206.4027 | 1847.5789 | 2 | TON-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.9 |  | 5 | 15.3611 | 24.811 | 25.142 | 0.80388 | 0.8146 | 862.0075 | 735.8218 | 613.1848 | 490.5478 | 4530.0695 | 3866.9312
6 | Баграс | ST-7 | 1.4 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 6.88 |  |  |  |  | 1.7131 | 2.752 | 11.1711 | 11.9648 | 1914.5226 | 1546.1993 | 1 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.3 |  |  | 19.2937 | 30.381 | 31.1824 | 0.98435 | 1.0103 | 703.9684 | 593.2836 | 494.403 | 395.5224 | 3699.5334 | 3117.8567
6 |  |  | 1.4 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 6.68 |  |  |  |  | 1.6633 | 2.672 | 11.0942 | 11.8921 | 1927.7978 | 1555.655 | 2 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 |  |  | 18.8038 | 29.8189 | 30.6242 | 0.96613 | 0.99222 | 717.2384 | 604.0983 | 503.4153 | 402.7322 | 3769.2709 | 3174.6909
6 | КНС-3М | ST-7 | 2.3 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 1.78 |  |  |  |  | 0.44322 | 0.712 | 9.0098 | 9.8116 | 2373.7669 | 1885.5307 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.3 |  |  | 16.1389 | 25.1417 | 25.9442 | 0.81459 | 0.84059 | 850.6685 | 713.0683 | 594.2235 | 475.3788 | 4470.4799 | 3747.3557
6 |  |  | 2.3 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 1.78 |  |  |  |  | 0.44322 | 0.712 | 9.0197 | 9.8252 | 2371.1872 | 1882.913 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.3 |  |  | 16.1389 | 25.1515 | 25.9579 | 0.81491 | 0.84104 | 850.3366 | 712.6932 | 593.911 | 475.1288 | 4468.7358 | 3745.3848
6 | КНС-3Мр | Ч | 2.3 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 1.76 |  |  |  |  | 0.43824 | 0.704 | 9.0016 | 9.8033 | 2375.9383 | 1887.1108 | 1 | Тob-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 6.74 |  |  | 13.1056 | 22.1008 | 22.9033 | 0.71607 | 0.74207 | 967.7135 | 807.7441 | 673.1201 | 538.496 | 5085.5814 | 4244.9013
6 |  |  | 2.3 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 1.76 |  |  |  |  | 0.43824 | 0.704 | 9.0114 | 9.817 | 2373.3538 | 1884.4887 | 2 | Тob-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 6.96 |  |  | 13.5333 | 22.5383 | 23.3446 | 0.73024 | 0.75637 | 948.9285 | 792.4729 | 660.3941 | 528.3153 | 4986.8617 | 4164.6474
6 | ДНС-2М | К-59 | 2.3 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 11.15 |  |  |  |  | 2.7763 | 4.46 | 13.0458 | 13.8311 | 1639.4012 | 1337.5689 | 1 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.13 |  | 5 | 15.8083 | 28.6899 | 29.4889 | 0.92955 | 0.95544 | 745.4632 | 627.3554 | 522.7962 | 418.237 | 3917.5993 | 3296.913
6 |  |  | 2.3 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 11.15 |  |  |  |  | 2.7763 | 4.46 | 13.0554 | 13.8444 | 1638.197 | 1336.2766 | 2 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.13 |  | 5 | 15.8083 | 28.6997 | 29.5025 | 0.92987 | 0.95588 | 745.2095 | 627.0664 | 522.5553 | 418.0443 | 3916.2659 | 3295.3939
6 | Куст-8 | ST-7 | 1.4 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 11.28 |  |  |  |  | 2.8087 | 4.512 | 13.1035 | 13.8885 | 1632.1805 | 1332.0355 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 |  | 5 | 14.7778 | 27.7194 | 28.518 | 0.89811 | 0.92398 | 771.5641 | 648.7137 | 540.5947 | 432.4758 | 4054.7663 | 3409.1559
6 |  |  | 1.4 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 11.08 |  |  |  |  | 2.7589 | 4.432 | 13.0243 | 13.8135 | 1642.1039 | 1339.2678 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 |  | 5 | 14.7778 | 27.6445 | 28.4471 | 0.89568 | 0.92169 | 773.6529 | 650.3304 | 541.942 | 433.5536 | 4065.7432 | 3417.6521
6 | Куст-13 | ST-7 | 1.4 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 5.47 |  |  |  |  | 1.362 | 2.188 | 10.5631 | 11.3595 | 2024.7125 | 1628.5933 | 1 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.2 |  |  | 18.9875 | 29.4939 | 30.2957 | 0.9556 | 0.98158 | 725.1424 | 610.6482 | 508.8735 | 407.0988 | 3810.8085 | 3209.1119
6 |  |  | 1.4 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 5.02 |  |  |  |  | 1.25 | 2.008 | 10.3803 | 11.1813 | 2060.3742 | 1654.55 | 2 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  |  | 19.4469 | 29.7779 | 30.5836 | 0.9648 | 0.99091 | 718.2273 | 604.8988 | 504.0823 | 403.2659 | 3774.4676 | 3178.8975
6 | Мыхпай | ST-7 | 2.3 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 10.57 |  |  |  |  | 2.6319 | 4.228 | 12.7887 | 13.5751 | 1672.358 | 1362.7865 | 1 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 |  | 5 | 18.8038 | 31.4291 | 32.2289 | 1.0183 | 1.0442 | 680.4933 | 574.0182 | 478.3485 | 382.6788 | 3576.166 | 3016.6123
6 |  |  | 2.3 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 10.57 |  |  |  |  | 2.6319 | 4.228 | 12.7983 | 13.5885 | 1671.1031 | 1361.4431 | 2 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.26 |  | 5 | 19.1713 | 31.8051 | 32.6088 | 1.0305 | 1.0565 | 672.4484 | 567.3309 | 472.7757 | 378.2206 | 3533.8881 | 2981.4685
6 | Насыровская | К-59 | 1.4 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 8.43 |  |  |  |  | 2.0991 | 3.372 | 11.8464 | 12.6371 | 1805.3837 | 1463.9439 | 1 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 |  |  | 22.6625 | 34.3856 | 35.1867 | 1.1141 | 1.14 | 621.9843 | 525.7667 | 438.1389 | 350.5111 | 3268.686 | 2763.038
6 |  |  | 1.4 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 8.23 |  |  |  |  | 2.0493 | 3.292 | 11.7685 | 12.5635 | 1817.3253 | 1472.5245 | 2 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.82 |  |  | 23.9488 | 35.5965 | 36.4017 | 1.1533 | 1.1794 | 600.8247 | 508.2183 | 423.5153 | 338.8122 | 3157.4874 | 2670.817
6 | Новая | 8BJ20 | 2.3 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 9.44 |  |  |  |  | 2.3506 | 3.776 | 12.2898 | 13.0785 | 1740.2437 | 1414.5343 | 1 | TON-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 |  |  | 14.3889 | 26.5561 | 27.3556 | 0.86042 | 0.88632 | 805.3635 | 676.2781 | 563.5651 | 450.8521 | 4232.3907 | 3554.0142
6 |  |  | 2.3 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 9.34 |  |  |  |  | 2.3257 | 3.736 | 12.2554 | 13.0481 | 1745.1252 | 1417.8275 | 2 | TON-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.9 |  |  | 15.3611 | 27.4924 | 28.296 | 0.89075 | 0.91679 | 777.9341 | 653.8016 | 544.8347 | 435.8677 | 4088.2422 | 3435.8943
6 | Баграс | ST-7 | 1.4 | А от Мартыновской | Мартвновская через Баграс | 14.5935 | 16.3042 |  | 6.88 |  |  |  |  | 1.7131 | 2.752 | 17.4299 | 19.1331 | 1227.0463 | 966.9124 | 1 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.3 |  |  | 19.2937 | 36.6793 | 38.3882 | 1.1884 | 1.2438 | 583.089 | 481.9188 | 401.599 | 321.2792 | 3064.2816 | 2532.6061
6 |  |  | 1.4 | А от Мартыновской | Мартвновская через Баграс | 14.5935 | 16.3042 |  | 6.68 |  |  |  |  | 1.6633 | 2.672 | 17.3454 | 19.049 | 1233.0209 | 971.1807 | 2 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 |  |  | 18.8038 | 36.1076 | 37.8166 | 1.1699 | 1.2253 | 592.3211 | 489.2036 | 407.6697 | 326.1357 | 3112.7988 | 2570.8897
6 | Куст-8 | ST-7 | 1.4 | А от Мартыновской | Мартвновская через Баграс | 14.5935 | 16.3042 |  | 11.28 |  |  |  |  | 2.8087 | 4.512 | 19.3109 | 21.0049 | 1107.5267 | 880.7488 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 |  | 5 | 14.7778 | 33.9995 | 35.7046 | 1.1016 | 1.1568 | 629.0472 | 518.1399 | 431.7832 | 345.4266 | 3305.8034 | 2722.9574
6 |  |  | 1.4 | А от Мартыновской | Мартвновская через Баграс | 14.5935 | 16.3042 |  | 11.08 |  |  |  |  | 2.7589 | 4.432 | 19.2245 | 20.9189 | 1112.5016 | 884.3656 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 |  | 5 | 14.7778 | 33.9157 | 35.621 | 1.0989 | 1.1541 | 630.6017 | 519.3566 | 432.7971 | 346.2377 | 3313.9728 | 2729.3513
6 | Куст-13 | ST-7 | 1.4 | А от Мартыновской | Мартвновская через Баграс | 14.5935 | 16.3042 |  | 5.47 |  |  |  |  | 1.362 | 2.188 | 16.8367 | 18.5423 | 1270.279 | 997.7181 | 1 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.2 |  |  | 18.9875 | 35.7949 | 37.5045 | 1.1598 | 1.2151 | 597.4949 | 493.2747 | 411.0622 | 328.8498 | 3139.9882 | 2592.2843
6 |  |  | 1.4 | А от Мартыновской | Мартвновская через Баграс | 14.5935 | 16.3042 |  | 5.02 |  |  |  |  | 1.25 | 2.008 | 16.6485 | 18.3548 | 1284.638 | 1007.909 | 2 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  |  | 19.4469 | 36.07 | 37.7798 | 1.1687 | 1.2241 | 592.9376 | 489.6799 | 408.0666 | 326.4533 | 3116.0386 | 2573.3931
6 | Насыровская | К-59 | 1.4 | А от Мартыновской | Мартвновская через Баграс | 14.5935 | 16.3042 |  | 8.43 |  |  |  |  | 2.0991 | 3.372 | 18.0877 | 19.7879 | 1182.4207 | 934.9163 | 1 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 |  |  | 22.6625 | 40.6822 | 42.3907 | 1.3181 | 1.3735 | 525.7162 | 436.4163 | 363.6802 | 290.9442 | 2762.7726 | 2293.4788
6 |  |  | 1.4 | А от Мартыновской | Мартвновская через Баграс | 14.5935 | 16.3042 |  | 8.23 |  |  |  |  | 2.0493 | 3.292 | 18.0025 | 19.7031 | 1188.0163 | 938.9395 | 2 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.82 |  |  | 23.9488 | 41.8844 | 43.5932 | 1.3571 | 1.4124 | 510.6263 | 424.3785 | 353.6487 | 282.919 | 2683.4717 | 2230.2172
6 | ДНС-2М | К-59 | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 22.99 |  |  |  | 0.6 | 5.7395 | 9.2243 | 16.5964 | 17.0118 | 1288.671 | 1087.4804 | 1 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.13 |  | 5 | 15.8083 | 31.9012 | 32.3361 | 1.0336 | 1.0477 | 670.4216 | 572.1155 | 476.7629 | 381.4103 | 3523.2369 | 3006.613
6 |  |  | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 22.99 |  |  |  | 0.6 | 5.7395 | 9.2243 | 16.5964 | 17.0118 | 1288.671 | 1087.4804 | 2 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.13 |  | 5 | 15.8083 | 31.9012 | 32.3361 | 1.0336 | 1.0477 | 670.4216 | 572.1155 | 476.7629 | 381.4103 | 3523.2369 | 3006.613
6 | Мыхпай | ST-7 | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 22.41 |  |  |  | 0.6 | 5.5951 | 8.9924 | 16.3289 | 16.7448 | 1309.785 | 1104.822 | 1 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 |  | 5 | 18.8038 | 34.5995 | 35.0357 | 1.121 | 1.1352 | 618.1387 | 528.0322 | 440.0268 | 352.0214 | 3248.4767 | 2774.9439
6 |  |  | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 22.41 |  |  |  | 0.6 | 5.5951 | 8.9924 | 16.3289 | 16.7448 | 1309.785 | 1104.822 | 2 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.26 |  | 5 | 19.1713 | 34.9622 | 35.3986 | 1.1328 | 1.1469 | 611.7259 | 522.6199 | 435.5166 | 348.4133 | 3214.7756 | 2746.5009
6 | Новая | 8BJ20 | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 10.88 |  |  |  | 0.6 | 2.7241 | 4.3803 | 11.0688 | 11.4977 | 1932.2134 | 1609.0148 | 1 | TON-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 |  |  | 14.3889 | 25.2645 | 25.704 | 0.81857 | 0.83281 | 846.534 | 719.7324 | 599.777 | 479.8216 | 4448.752 | 3782.3774
6 |  |  | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 10.98 |  |  |  | 0.6 | 2.749 | 4.4204 | 11.1137 | 11.5425 | 1924.406 | 1602.7739 | 2 | TON-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.9 |  |  | 15.3611 | 26.2737 | 26.7133 | 0.85127 | 0.86551 | 814.0196 | 692.5393 | 577.1161 | 461.6929 | 4277.8806 | 3639.4707
6 | ДНС-2М | К-59 | 3.4 | А | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 22.99 |  |  |  | 0.6 | 5.7395 | 9.2243 | 15.2478 | 15.6045 | 1402.6446 | 1185.5552 | 1 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.13 |  | 5 | 15.8083 | 30.48 | 30.8574 | 0.98755 | 0.99978 | 701.6833 | 599.5312 | 499.6093 | 399.6875 | 3687.5249 | 3150.6894
6 |  |  | 3.4 | А | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 22.99 |  |  |  | 0.6 | 5.7395 | 9.2243 | 15.2443 | 15.5533 | 1402.9652 | 1189.4583 | 2 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.13 |  | 5 | 15.8083 | 30.4763 | 30.8033 | 0.98743 | 0.99803 | 701.7683 | 600.5845 | 500.4871 | 400.3896 | 3687.9718 | 3156.2247
6 | Мыхпай | ST-7 | 3.4 | А | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 22.41 |  |  |  | 0.6 | 5.5951 | 8.9924 | 14.9786 | 15.3357 | 1427.8558 | 1206.3335 | 1 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 |  | 5 | 18.8038 | 33.1734 | 33.5522 | 1.0748 | 1.0871 | 644.7126 | 551.3798 | 459.4832 | 367.5866 | 3388.1291 | 2897.6418
6 |  |  | 3.4 | А | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 22.41 |  |  |  | 0.6 | 5.5951 | 8.9924 | 14.9751 | 15.2845 | 1428.1885 | 1210.38 | 2 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.26 |  | 5 | 19.1713 | 33.5319 | 33.8603 | 1.0864 | 1.0971 | 637.8181 | 546.363 | 455.3025 | 364.242 | 3351.897 | 2871.2769
6 | Новая | 8BJ20 | 3.4 | А | Мартыновская | 3.969 | 5.818 |  | 10.88 |  |  |  | 0.6 | 2.7241 | 4.3803 | 8.7825 | 10.5559 | 2435.2132 | 1752.5732 | 1 | TON-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 |  |  | 14.3889 | 22.9008 | 24.7377 | 0.74199 | 0.8015 | 933.9084 | 747.8468 | 623.2057 | 498.5645 | 4907.9268 | 3930.1259
6 |  |  | 3.4 | А | Мартыновская | 3.969 | 5.818 |  | 10.98 |  |  |  | 0.6 | 2.749 | 4.4204 | 8.8283 | 10.601 | 2422.5913 | 1745.1206 | 2 | TON-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.9 |  |  | 15.3611 | 23.909 | 25.7466 | 0.77465 | 0.83419 | 894.5276 | 718.5403 | 598.7836 | 479.0269 | 4700.9708 | 3776.1129
| Дата расчета: |  |  | 2016-10-05 |  | Реактансы на с.ш.35кВ согласно письма исх.№Т4/1/3042 от 22.09.14, №Т4/1/2073 от 22.08.16 АО "ТюменьЭнерго" НВЭС
| Расчет провел : |  |  | Шапран Н.О. |  | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ "Баграс" согласно письма исх.№297 от 05.07.15 ООО "Энергоремонт"

## СР6 перевод на Баграс
Реактансы ПС 35/6кВ СР-6
СР | Наименование ПС 35/6кВ | Тип ПС | №Ф-35кВ | Режим | Головная ПС | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ |  | Длина ВЛ-35кВ | [5 empty] | Хвл-35кВ |  | Реактансы на ЛР 35кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ до трансф. |  | № тр-ра | Тип | S | Груп Соед | U ВН | U HН | Uкз | Iвн/Iнн | РПН | Хтмак | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 35кВ |  | Кч=1.2 | Кч=1.5 | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 6,3кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | АС-95 | АС-120 | АС-150 | АС-185 | АС-500 | АПвП 300 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин | [10 empty] | Хмакс | Хмин | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин |  |  | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А |  |  | МВА |  | кВ | кВ | % | А | % | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А | А | А | А | А
6 | Баграс | ST-7 | 1.4 | Н | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 6.88 |  |  |  |  | 1.7131 | 2.752 | 11.1711 | 11.9648 | 1914.5226 | 1546.1993 | 1 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.3 |  |  | 19.2937 | 30.381 | 31.1824 | 0.98435 | 1.0103 | 703.9684 | 593.2836 | 494.403 | 395.5224 | 3699.5334 | 3117.8567
6 |  |  | 1.4 | Н | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 6.68 |  |  |  |  | 1.6633 | 2.672 | 11.0942 | 11.8921 | 1927.7978 | 1555.655 | 2 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 |  |  | 18.8038 | 29.8189 | 30.6242 | 0.96613 | 0.99222 | 717.2384 | 604.0983 | 503.4153 | 402.7322 | 3769.2709 | 3174.6909
6 | КНС-3М | ST-7 | 5.8 | Н | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 15.12 | 0.55 |  |  |  | 3.8721 | 6.268 | 12.7073 | 13.8656 | 1683.0679 | 1334.2334 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.82 |  |  | 15.2056 | 27.5817 | 28.7812 | 0.89365 | 0.93251 | 775.4155 | 642.7803 | 535.6503 | 428.5202 | 4075.0063 | 3377.9747
6 |  |  | 5.8 | Н | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 15.32 | 0.55 |  |  |  | 3.9219 | 6.348 | 12.7987 | 13.9564 | 1671.0497 | 1325.5579 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.14 |  |  | 15.8278 | 28.284 | 29.4838 | 0.9164 | 0.95527 | 756.1616 | 627.4634 | 522.8862 | 418.309 | 3973.8224 | 3297.4806
6 | КНС-3Мр | Ч | 5.8 | Н | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 15.1 | 0.55 |  |  |  | 3.8672 | 6.26 | 12.6982 | 13.8566 | 1684.2789 | 1335.1069 | 1 | Тob-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 6.74 |  |  | 13.1056 | 25.4955 | 26.6932 | 0.82606 | 0.86486 | 838.8635 | 693.0613 | 577.5511 | 462.0409 | 4408.4419 | 3642.214
6 |  |  | 5.8 | Н | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 15.3 | 0.55 |  |  |  | 3.917 | 6.34 | 12.7896 | 13.9473 | 1672.244 | 1326.4205 | 2 | Тob-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 6.96 |  |  | 13.5333 | 26.005 | 27.2028 | 0.84256 | 0.88137 | 822.4291 | 680.0767 | 566.7306 | 453.3845 | 4322.075 | 3573.9769
6 | ДНС-2М | К-59 | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 23.01 |  |  |  |  | 5.7295 | 9.204 | 15.2252 | 15.5819 | 1404.7289 | 1187.2754 | 1 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.13 |  | 5 | 15.8083 | 30.4581 | 30.8356 | 0.98684 | 0.99907 | 702.1872 | 599.9562 | 499.9635 | 399.9708 | 3690.1729 | 3152.9227
6 |  |  | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 23.01 |  |  |  |  | 5.7295 | 9.204 | 15.2217 | 15.5307 | 1405.0505 | 1191.1901 | 2 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.13 |  | 5 | 15.8083 | 30.4544 | 30.7815 | 0.98672 | 0.99732 | 702.2724 | 601.011 | 500.8425 | 400.674 | 3690.6205 | 3158.4661
6 | Куст-8 | ST-7 | 1.4 | Н | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 11.28 |  |  |  |  | 2.8087 | 4.512 | 13.1035 | 13.8885 | 1632.1805 | 1332.0355 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 |  | 5 | 14.7778 | 27.7194 | 28.518 | 0.89811 | 0.92398 | 771.5641 | 648.7137 | 540.5947 | 432.4758 | 4054.7663 | 3409.1559
6 |  |  | 1.4 | Н | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 11.08 |  |  |  |  | 2.7589 | 4.432 | 13.0243 | 13.8135 | 1642.1039 | 1339.2678 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 |  | 5 | 14.7778 | 27.6445 | 28.4471 | 0.89568 | 0.92169 | 773.6529 | 650.3304 | 541.942 | 433.5536 | 4065.7432 | 3417.6521
6 | Куст-13 | ST-7 | 1.4 | Н | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 5.47 |  |  |  |  | 1.362 | 2.188 | 10.5631 | 11.3595 | 2024.7125 | 1628.5933 | 1 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.2 |  |  | 18.9875 | 29.4939 | 30.2957 | 0.9556 | 0.98158 | 725.1424 | 610.6482 | 508.8735 | 407.0988 | 3810.8085 | 3209.1119
6 |  |  | 1.4 | Н | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 5.02 |  |  |  |  | 1.25 | 2.008 | 10.3803 | 11.1813 | 2060.3742 | 1654.55 | 2 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  |  | 19.4469 | 29.7779 | 30.5836 | 0.9648 | 0.99091 | 718.2273 | 604.8988 | 504.0823 | 403.2659 | 3774.4676 | 3178.8975
6 | Мыхпай | ST-7 | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 22.43 |  |  |  |  | 5.5851 | 8.972 | 14.956 | 15.3131 | 1430.0153 | 1208.1141 | 1 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 |  | 5 | 18.8038 | 33.1516 | 33.5305 | 1.0741 | 1.0864 | 645.1355 | 551.7373 | 459.7811 | 367.8248 | 3390.3517 | 2899.5201
6 |  |  | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 22.43 |  |  |  |  | 5.5851 | 8.972 | 14.9525 | 15.2619 | 1430.349 | 1212.1728 | 2 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.26 |  | 5 | 19.1713 | 33.5102 | 33.8385 | 1.0857 | 1.0964 | 638.2318 | 546.7138 | 455.5948 | 364.4758 | 3354.0712 | 2873.1204
6 | Насыровская | К-59 | 1.4 | Н | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 8.43 |  |  |  |  | 2.0991 | 3.372 | 11.8464 | 12.6371 | 1805.3837 | 1463.9439 | 1 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 |  |  | 22.6625 | 34.3856 | 35.1867 | 1.1141 | 1.14 | 621.9843 | 525.7667 | 438.1389 | 350.5111 | 3268.686 | 2763.038
6 |  |  | 1.4 | Н | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 8.23 |  |  |  |  | 2.0493 | 3.292 | 11.7685 | 12.5635 | 1817.3253 | 1472.5245 | 2 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.82 |  |  | 23.9488 | 35.5965 | 36.4017 | 1.1533 | 1.1794 | 600.8247 | 508.2183 | 423.5153 | 338.8122 | 3157.4874 | 2670.817
6 | Новая | 8BJ20 | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 10.9 |  |  |  |  | 2.7141 | 4.36 | 9.6515 | 10.0208 | 2215.9559 | 1846.1532 | 1 | TON-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.92 |  | 10 | 15.4 | 24.8109 | 25.1929 | 0.80387 | 0.81625 | 862.0111 | 734.3335 | 611.9446 | 489.5557 | 4530.0883 | 3859.1102
6 |  |  | 1.2 | Н | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 11 |  |  |  |  | 2.739 | 4.4 | 9.6933 | 10.0131 | 2206.4027 | 1847.5789 | 2 | TON-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.9 |  | 5 | 15.3611 | 24.811 | 25.142 | 0.80388 | 0.8146 | 862.0075 | 735.8218 | 613.1848 | 490.5478 | 4530.0695 | 3866.9312
6 | Баграс | ST-7 | 5.8 | А | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 19.7 | 0.55 |  |  |  | 5.0125 | 8.1 | 14.8091 | 15.9539 | 1444.1973 | 1159.591 | 1 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.3 |  |  | 19.2937 | 33.6047 | 34.8026 | 1.0888 | 1.1276 | 636.4374 | 531.5692 | 442.9744 | 354.3795 | 3344.6408 | 2793.5321
6 |  |  | 5.8 | А | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 19.7 | 0.55 |  |  |  | 5.0125 | 8.1 | 14.8091 | 15.9539 | 1444.1973 | 1159.591 | 2 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 |  |  | 18.8038 | 33.1203 | 34.3178 | 1.0731 | 1.1119 | 645.7463 | 539.0789 | 449.2324 | 359.3859 | 3393.5616 | 2832.9972
6 | КНС-3М | ST-7 | 2.3 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 1.78 |  |  |  |  | 0.44322 | 0.712 | 9.0098 | 9.8116 | 2373.7669 | 1885.5307 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.82 |  |  | 15.2056 | 24.2086 | 25.011 | 0.78436 | 0.81036 | 883.4597 | 739.6737 | 616.3947 | 493.1158 | 4642.8064 | 3887.1741
6 |  |  | 2.3 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 1.78 |  |  |  |  | 0.44322 | 0.712 | 9.0197 | 9.8252 | 2371.1872 | 1882.913 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.14 |  |  | 15.8278 | 24.8405 | 25.6468 | 0.80483 | 0.83096 | 860.9848 | 721.3373 | 601.1145 | 480.8916 | 4524.6951 | 3790.8119
6 | КНС-3Мр | Ч | 2.3 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 1.76 |  |  |  |  | 0.43824 | 0.704 | 9.0016 | 9.8033 | 2375.9383 | 1887.1108 | 1 | Тob-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 6.74 |  |  | 13.1056 | 22.1008 | 22.9033 | 0.71607 | 0.74207 | 967.7135 | 807.7441 | 673.1201 | 538.496 | 5085.5814 | 4244.9013
6 |  |  | 2.3 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 1.76 |  |  |  |  | 0.43824 | 0.704 | 9.0114 | 9.817 | 2373.3538 | 1884.4887 | 2 | Тob-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 6.96 |  |  | 13.5333 | 22.5383 | 23.3446 | 0.73024 | 0.75637 | 948.9285 | 792.4729 | 660.3941 | 528.3153 | 4986.8617 | 4164.6474
6 | ДНС-2М | К-59 | 2.3 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 11.15 |  |  |  |  | 2.7763 | 4.46 | 13.0458 | 13.8311 | 1639.4012 | 1337.5689 | 1 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.13 |  | 5 | 15.8083 | 28.6899 | 29.4889 | 0.92955 | 0.95544 | 745.4632 | 627.3554 | 522.7962 | 418.237 | 3917.5993 | 3296.913
6 |  |  | 2.3 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 11.15 |  |  |  |  | 2.7763 | 4.46 | 13.0554 | 13.8444 | 1638.197 | 1336.2766 | 2 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.13 |  | 5 | 15.8083 | 28.6997 | 29.5025 | 0.92987 | 0.95588 | 745.2095 | 627.0664 | 522.5553 | 418.0443 | 3916.2659 | 3295.3939
6 | Куст-8 | ST-7 | 5.8 | А | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 24.1 | 0.55 |  |  |  | 6.1082 | 9.86 | 16.8417 | 17.9756 | 1269.9013 | 1029.1727 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 |  | 5 | 14.7778 | 31.0789 | 32.2672 | 1.007 | 1.0455 | 688.1603 | 573.3379 | 477.7816 | 382.2253 | 3616.458 | 3013.0369
6 |  |  | 5.8 | А | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 24.1 | 0.55 |  |  |  | 6.1082 | 9.86 | 16.8417 | 17.9756 | 1269.9013 | 1029.1727 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 |  | 5 | 14.7778 | 31.0789 | 32.2672 | 1.007 | 1.0455 | 688.1603 | 573.3379 | 477.7816 | 382.2253 | 3616.458 | 3013.0369
6 | Куст-13 | ST-7 | 5.8 | А | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 18.29 | 0.55 |  |  |  | 4.6615 | 7.536 | 14.1603 | 15.3089 | 1510.3741 | 1208.4435 | 1 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.2 |  |  | 18.9875 | 32.6925 | 33.8916 | 1.0592 | 1.0981 | 654.1947 | 545.858 | 454.8816 | 363.9053 | 3437.9603 | 2868.623
6 |  |  | 5.8 | А | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 18.04 | 0.55 |  |  |  | 4.5992 | 7.436 | 14.0454 | 15.1948 | 1522.7293 | 1217.5241 | 2 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.35 |  |  | 19.4469 | 33.0396 | 34.2392 | 1.0705 | 1.1093 | 647.3236 | 540.3167 | 450.2639 | 360.2111 | 3401.8509 | 2839.5023
6 | Мыхпай | ST-7 | 2.3 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 10.57 |  |  |  |  | 2.6319 | 4.228 | 12.7887 | 13.5751 | 1672.358 | 1362.7865 | 1 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 |  | 5 | 18.8038 | 31.4291 | 32.2289 | 1.0183 | 1.0442 | 680.4933 | 574.0182 | 478.3485 | 382.6788 | 3576.166 | 3016.6123
6 |  |  | 2.3 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 10.57 |  |  |  |  | 2.6319 | 4.228 | 12.7983 | 13.5885 | 1671.1031 | 1361.4431 | 2 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.26 |  | 5 | 19.1713 | 31.8051 | 32.6088 | 1.0305 | 1.0565 | 672.4484 | 567.3309 | 472.7757 | 378.2206 | 3533.8881 | 2981.4685
6 | Насыровская | К-59 | 5.8 | А | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 21.25 | 0.55 |  |  |  | 5.3985 | 8.72 | 15.5239 | 16.6646 | 1377.6994 | 1110.1343 | 1 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 |  |  | 22.6625 | 37.607 | 38.8058 | 1.2185 | 1.2573 | 568.7049 | 476.7323 | 397.2769 | 317.8216 | 2988.6895 | 2505.3501
6 |  |  | 5.8 | А | Таёжная | 5.835 | 7.046 |  | 21.25 | 0.55 |  |  |  | 5.3985 | 8.72 | 15.5239 | 16.6646 | 1377.6994 | 1110.1343 | 2 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.82 |  |  | 23.9488 | 38.8804 | 40.08 | 1.2597 | 1.2986 | 550.0793 | 461.577 | 384.6475 | 307.718 | 2890.8072 | 2425.7051
6 | Новая | 8BJ20 | 2.3 | А | Баграс | 8.2869 | 9.0895 |  | 9.44 |  |  |  |  | 2.3506 | 3.776 | 12.2898 | 13.0785 | 1740.2437 | 1414.5343 | 1 | TON-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.92 |  | 10 | 15.4 | 27.5634 | 28.3631 | 0.89305 | 0.91896 | 775.9319 | 652.2556 | 543.5463 | 434.8371 | 4077.7203 | 3427.7698
6 |  |  | 2.3 | А | Баграс | 8.2968 | 9.1032 |  | 9.34 |  |  |  |  | 2.3257 | 3.736 | 12.2554 | 13.0481 | 1745.1252 | 1417.8275 | 2 | TON-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.9 |  |  | 15.3611 | 27.4924 | 28.296 | 0.89075 | 0.91679 | 777.9341 | 653.8016 | 544.8347 | 435.8677 | 4088.2422 | 3435.8943
6 | ДНС-2М | К-59 | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 22.99 |  |  |  | 0.6 | 5.7395 | 9.2243 | 16.5964 | 17.0118 | 1288.671 | 1087.4804 | 1 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.13 |  | 5 | 15.8083 | 31.9012 | 32.3361 | 1.0336 | 1.0477 | 670.4216 | 572.1155 | 476.7629 | 381.4103 | 3523.2369 | 3006.613
6 |  |  | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 22.99 |  |  |  | 0.6 | 5.7395 | 9.2243 | 16.5964 | 17.0118 | 1288.671 | 1087.4804 | 2 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.13 |  | 5 | 15.8083 | 31.9012 | 32.3361 | 1.0336 | 1.0477 | 670.4216 | 572.1155 | 476.7629 | 381.4103 | 3523.2369 | 3006.613
6 | Мыхпай | ST-7 | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 22.41 |  |  |  | 0.6 | 5.5951 | 8.9924 | 16.3289 | 16.7448 | 1309.785 | 1104.822 | 1 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 |  | 5 | 18.8038 | 34.5995 | 35.0357 | 1.121 | 1.1352 | 618.1387 | 528.0322 | 440.0268 | 352.0214 | 3248.4767 | 2774.9439
6 |  |  | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 22.41 |  |  |  | 0.6 | 5.5951 | 8.9924 | 16.3289 | 16.7448 | 1309.785 | 1104.822 | 2 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.26 |  | 5 | 19.1713 | 34.9622 | 35.3986 | 1.1328 | 1.1469 | 611.7259 | 522.6199 | 435.5166 | 348.4133 | 3214.7756 | 2746.5009
6 | Новая | 8BJ20 | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 10.88 |  |  |  | 0.6 | 2.7241 | 4.3803 | 11.0688 | 11.4977 | 1932.2134 | 1609.0148 | 1 | TON-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.92 |  | 10 | 15.4 | 26.27 | 26.7096 | 0.85115 | 0.86539 | 814.1342 | 692.6341 | 577.1951 | 461.7561 | 4278.4829 | 3639.9689
6 |  |  | 2.3 | А | Дельта | 6.348 | 6.79 |  | 10.98 |  |  |  | 0.6 | 2.749 | 4.4204 | 11.1137 | 11.5425 | 1924.406 | 1602.7739 | 2 | TON-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.9 |  |  | 15.3611 | 26.2737 | 26.7133 | 0.85127 | 0.86551 | 814.0196 | 692.5393 | 577.1161 | 461.6929 | 4277.8806 | 3639.4707
6 | ДНС-2М | К-59 | 3.4 | А | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 22.99 |  |  |  |  | 5.7245 | 9.196 | 15.2159 | 15.5726 | 1405.5862 | 1187.9822 | 1 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.13 |  | 5 | 15.8083 | 30.4493 | 30.8268 | 0.98656 | 0.99879 | 702.39 | 600.1271 | 500.106 | 400.0848 | 3691.2386 | 3153.8214
6 |  |  | 3.4 | А | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 22.99 |  |  |  |  | 5.7245 | 9.196 | 15.2124 | 15.5214 | 1405.9082 | 1191.9017 | 2 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.13 |  | 5 | 15.8083 | 30.4456 | 30.7727 | 0.98644 | 0.99703 | 702.4752 | 601.1826 | 500.9855 | 400.7884 | 3691.6865 | 3159.368
6 | Мыхпай | ST-7 | 3.4 | А | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 22.41 |  |  |  |  | 5.5801 | 8.964 | 14.9467 | 15.3039 | 1430.9033 | 1208.8455 | 1 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 |  | 5 | 18.8038 | 33.1429 | 33.5217 | 1.0738 | 1.0861 | 645.3053 | 551.8807 | 459.9006 | 367.9205 | 3391.2442 | 2900.2742
6 |  |  | 3.4 | А | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 22.41 |  |  |  |  | 5.5801 | 8.964 | 14.9432 | 15.2526 | 1431.2374 | 1212.9093 | 2 | TON-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.26 |  | 5 | 19.1713 | 33.5015 | 33.8298 | 1.0854 | 1.0961 | 638.3979 | 546.8546 | 455.7121 | 364.5697 | 3354.944 | 2873.8603
6 | Новая | 8BJ20 | 3.4 | А | Мартыновская | 4.902 | 5.2863 |  | 10.88 |  |  |  |  | 2.7091 | 4.352 | 9.6424 | 10.0118 | 2218.042 | 1847.8219 | 1 | TON-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.92 |  | 10 | 15.4 | 24.8024 | 25.1844 | 0.8036 | 0.81598 | 862.3064 | 734.5811 | 612.1509 | 489.7207 | 4531.6401 | 3860.4111
6 |  |  | 3.4 | А | Мартыновская | 4.8983 | 5.2312 |  | 10.98 |  |  |  |  | 2.734 | 4.392 | 9.6842 | 10.004 | 2208.4717 | 1849.2515 | 2 | TON-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.9 |  |  | 15.3611 | 24.8025 | 25.1335 | 0.8036 | 0.81432 | 862.3029 | 736.0705 | 613.392 | 490.7136 | 4531.6221 | 3868.2381
6 | ДНС Узунская | 8BJ21 | 2 | Н | Малочерногорская | 15.78 | 18.09 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0.7221 | 1.16 | 16.9554 | 19.2635 | 1261.386 | 960.3635 | 3 | TON-6300/35 | 6.3 |  | 35 | 6.3 | 7.96 |  |  | 15.4778 | 32.4258 | 34.7353 | 1.0506 | 1.1254 | 659.5757 | 532.5996 | 443.833 | 355.0664 | 3466.2388 | 2798.9471
6 |  |  | 3 | Н | Малочерногорская | 15.78 | 18.09 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0.7221 | 1.16 | 16.9554 | 19.2635 | 1261.386 | 960.3635 | 4 | TON-6300/35 | 6.3 |  | 35 | 6.3 | 7.94 |  |  | 15.4389 | 32.3869 | 34.6964 | 1.0493 | 1.1242 | 660.3675 | 533.1965 | 444.3304 | 355.4643 | 3470.3999 | 2802.0835
Реактансы на с.ш.35кВ согласно письма исх.№Т4/1/3042 от 22.09.14, №Т4/1/2073 от 22.08.16 АО "ТюменьЭнерго" НВЭС
Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ "Баграс" согласно письма исх.№297 от 05.07.15 ООО "Энергоремонт"
| Дата расчета: |  |  | 2016-10-05
| Расчет провел : |  |  | Шапран Н.О.
|  | №Ф-110кВ |  | Головная ПС | Реактансы на с.ш.110кВ ПС 110/35/6кВ Баграс | [6 empty] | Хвл-110кВ |  | Реактансы перед трансформатором ПС 110/35/6 Чистинная |  | Токи на с.ш.110кВ | [8 empty] | Uкз ВН-СН | Uкз ВН-НН |  |  |  | Реактансы на с.ш.110кВ перед тр. ПС 110/35/6кВ |  | Реактансы приведённые
| Баграс по стороне 35кВ | 1 | Н | ПС 110/35/6кВ Баграс | [11 empty] | 8454 | 6667 | 1 | ТДТН-25000/110 зав.№23383 | 25 | Y/Y/∆ -0-11 | 115 | 38.5 | 6.6 | 10.28 |  | 125,5/2187/375 | 19 | 54.3812 | 54.3812 | 54.3812 | 6.095 | 6.095 | Реактансы на с.ш.35кВ
|  | 2 | Н | [12 empty] | 8444 | 6657 | 2 | ТДТН-25000/110 зав.№23382 | 25 | Y/Y/∆ -0-11 | 115 | 38.5 | 6.6 | 10.15 |  | 125,5/2187/375 | 19 | 53.6935 | 53.6935 | 53.6935 | 6.0179 | 6.0179 | Реактансы на с.ш.35кВ
| Баграс по стороне 6кВ | 1 | Н | ПС 110/35/6кВ Баграс | 8.287 | 10.508 |  |  | 164.562 |  |  | 32.0896 | 65.8248 | 80.7608 | 82.8036 | 823.0976 | 694.4142 | 1 | ТДТН-25000/110 зав.№23383 | 25 | Y/Y/∆ -0-11 | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 18.23 | 125,5/2187/375 | 19 | 96.4367 | 188.2398 | 192.4426 | 0.62002 | 0.63386 | Реактансы на с.ш.6кВ
|  | 2 | Н |  | 8.297 | 10.524 |  |  | 164.562 |  |  | 32.0896 | 65.8248 | 80.7699 | 82.8184 | 823.0041 | 694.2905 | 2 | ТДТН-25000/110 зав.№23382 | 25 | Y/Y/∆ -0-11 | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 18.34 | 125,5/2187/375 | 19 | 97.0186 | 188.8321 | 193.0467 | 0.62197 | 0.63585 | Реактансы на с.ш.6кВ
Note on G5: Анастасия расчет реактансов при Uпа=121,2 кВ
Note on G6: Анастасия расчет реактансов при Uпа=121,2 кВ
Note on G64: Анастасия : по письму от 22.11.24 №РТ№211/1635 Россети Тюмень г.Когалым 8(34667)91385 -Дмитрий Геннадьевич

## СР7
Реактансы ПС 35/6кВ СР-7
СР | Наименование ПС 35/6кВ | Тип ПС | №Ф-35кВ | Режим | Головная ПС | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ |  | Длина ВЛ-35кВ | [5 empty] | Хвл-35кВ |  | Реактансы на ЛР 35кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ до трансф. |  | № тр-ра | Тип | S | Груп Соед | U ВН | U HН | Uкз | Iвн/Iнн | РПН | Хтмак | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 35кВ |  | Кч=1.2 | Кч=1.5 | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 6,3кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | АС-95 | АС-120 | ПвВнг-LS(1х120) | АС-150 | АС-185 | АС-500 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин | [10 empty] | Хмакс | Хмин | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин |  |  | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км |  | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А |  |  | МВА |  | кВ | кВ | % | А | % | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А | А | А | А | А
7 | Кедровая | К-59 | 1.3 | Н | Ново-Покурская | 6.037 | 10.763 |  | 2.7 |  |  |  |  | 0.6723 | 1.08 | 7.1487 | 11.8621 | 2991.7793 | 1559.5933 | 1 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 |  | 10 | 22.6625 | 29.7871 | 34.512 | 0.9651 | 1.1182 | 718.0052 | 536.0447 | 446.7039 | 357.3631 | 3256.707 | 2817.0516
7 |  |  | 1.3 | Н | Ново-Покурская | 6.037 | 10.763 |  | 2.5 |  |  |  |  | 0.6225 | 1 | 7.0645 | 11.7795 | 3027.4392 | 1570.5304 | 2 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.49 |  | 5 | 19.8756 | 26.9198 | 31.6447 | 0.8722 | 1.0253 | 794.4808 | 584.6152 | 487.1793 | 389.7434 | 3551.7942 | 3072.302
7 | УПН | К-63 | 1.3 | Н | Ново-Покурская | 6.037 | 10.763 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.0249 | 0.04 | 6.0771 | 10.803 | 3519.3523 | 1712.4827 | 1 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.1 |  |  | 9.9225 | 15.9995 | 20.7255 | 0.51838 | 0.67151 | 1336.7454 | 892.6196 | 743.8496 | 595.0797 | 5423.0562 | 4690.9436
7 |  |  | 1.3 | Н | Ново-Покурская | 6.037 | 10.763 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.0249 | 0.04 | 6.0771 | 10.803 | 3519.3523 | 1712.4827 | 2 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.1 |  |  | 9.9225 | 15.9995 | 20.7255 | 0.51838 | 0.67151 | 1336.7454 | 892.6196 | 743.8496 | 595.0797 | 5423.0562 | 4690.9436
7 | Куст-1 | ST-7 | 1.3 | Н | Ново-Покурская | 6.037 | 10.763 |  | 5.9 |  |  |  |  | 1.4691 | 2.36 | 8.5245 | 13.205 | 2508.9062 | 1400.9871 | 1 | TОb-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 6.82 |  | 5 | 13.2611 | 21.7079 | 26.425 | 0.70334 | 0.85617 | 985.2313 | 700.0951 | 583.4126 | 466.7301 | 4253.3857 | 3679.1786
7 |  |  | 1.3 | Н | Ново-Покурская | 6.037 | 10.763 |  | 5.7 |  |  |  |  | 1.4193 | 2.28 | 8.4372 | 13.12 | 2534.8693 | 1410.0615 | 2 | TОb-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 6.82 |  | 5 | 13.2611 | 21.6247 | 26.3424 | 0.70064 | 0.85349 | 989.0193 | 702.2905 | 585.2421 | 468.1937 | 4266.7237 | 3690.716
7 | Куст-78 | К-59 | 1.3 | Н | Ново-Покурская | 6.037 | 10.763 |  | 10.6 |  |  |  |  | 2.6394 | 4.24 | 10.6105 | 15.2334 | 2015.6675 | 1214.4368 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.69 |  | 10 | 14.9528 | 25.3675 | 30.0718 | 0.82191 | 0.97433 | 843.0991 | 615.1937 | 512.6614 | 410.1291 | 3737.5719 | 3232.9997
7 |  |  | 1.3 | Н | Ново-Покурская | 6.037 | 10.763 |  | 10.4 |  |  |  |  | 2.5896 | 4.16 | 10.5207 | 15.146 | 2032.8791 | 1221.4429 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.63 |  | 10 | 14.8361 | 25.1667 | 29.8716 | 0.8154 | 0.96784 | 849.8248 | 619.318 | 516.0983 | 412.8786 | 3762.6288 | 3254.6739
7 | БКНС-2 | К-63 | 1.3 | Н | Ново-Покурская | 6.037 | 10.763 |  | 6.18 |  |  |  |  | 1.5388 | 2.472 | 8.647 | 13.3242 | 2473.3689 | 1388.4554 | 1 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.5 |  | 10 | 22.9688 | 31.5153 | 36.2364 | 1.0211 | 1.1741 | 678.6309 | 510.5358 | 425.4465 | 340.3572 | 3101.7296 | 2682.9961
7 |  |  | 1.3 | Н | Ново-Покурская | 6.037 | 10.763 |  | 5.98 |  |  |  |  | 1.489 | 2.392 | 8.5595 | 13.239 | 2498.6573 | 1397.3862 | 2 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.5 |  | 10 | 22.9688 | 31.433 | 36.1544 | 1.0184 | 1.1714 | 680.4078 | 511.6939 | 426.4116 | 341.1293 | 3108.7655 | 2689.0822
7 | Ю-Покамасовская | ST-7 | 2.4 | Н | Ново-Покурская | 6.037 | 10.763 |  | 16.3 |  |  |  |  | 4.0587 | 6.52 | 13.1966 | 17.7532 | 1620.6613 | 1042.0673 | 1 | TONb-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 |  | 5 | 18.8038 | 31.6223 | 36.3143 | 1.0246 | 1.1766 | 676.3355 | 509.4415 | 424.5346 | 339.6277 | 3095.0813 | 2677.2453
7 |  |  | 2.4 | Н | Ново-Покурская | 6.037 | 10.763 |  | 16.7 |  |  |  |  | 4.1583 | 6.68 | 13.3796 | 17.9318 | 1598.5001 | 1031.6863 | 2 | TONb-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 |  | 5 | 18.8038 | 31.7939 | 36.4845 | 1.0301 | 1.1821 | 672.6861 | 507.0647 | 422.5539 | 338.0431 | 3080.6411 | 2664.7545
7 | Островная | К-63 | 2.4 | Н | Ново-Покурская | 6.037 | 10.763 |  | 14.88 | 0.048 |  |  |  | 3.7125 | 5.962 | 12.5602 | 17.1321 | 1702.7792 | 1079.8438 | 1 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8.06 |  | 10 | 15.6722 | 27.9192 | 32.6093 | 0.90458 | 1.0565 | 766.0426 | 567.3233 | 472.7695 | 378.2156 | 3446.7387 | 2981.429
7 |  |  | 2.4 | Н | Ново-Покурская | 6.037 | 10.763 |  | 14.48 |  |  |  |  | 3.6055 | 5.792 | 12.3663 | 16.9431 | 1729.4832 | 1091.8915 | 2 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.32 |  | 10 | 14.2333 | 26.3105 | 30.9987 | 0.85246 | 1.0044 | 812.8786 | 596.7986 | 497.3322 | 397.8658 | 3625.8141 | 3136.3292
7 | Куст-2 | К-63 | 2.4 | Н | Ново-Покурская | 6.037 | 10.763 |  | 32.98 | 0.048 |  |  |  | 8.2194 | 13.202 | 20.9212 | 25.3354 | 1022.2761 | 730.2046 | 1 | TМН-6300/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.14 |  | 10 | 18.8038 | 38.9206 | 43.5514 | 1.261 | 1.4111 | 549.511 | 424.7852 | 353.9876 | 283.1901 | 2580.7567 | 2232.3545
7 |  |  | 2.4 | Н | Ново-Покурская | 6.037 | 10.763 |  | 32.98 |  |  |  |  | 8.212 | 13.192 | 20.9091 | 25.3235 | 1022.8682 | 730.5469 | 2 | TМН-6300/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.26 |  | 10 | 19.1713 | 39.2685 | 43.9011 | 1.2723 | 1.4224 | 544.642 | 421.4013 | 351.1677 | 280.9342 | 2560.1981 | 2214.5713
7 | Куст-2 новая | К-63 | 2.4 | Н | Ново-Покурская | 6.037 | 10.763 |  | 32.98 | 0.048 |  |  |  | 8.2194 | 13.202 | 20.9212 | 25.3354 | 1022.2761 | 730.2046 | 1 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.55 |  | 10 | 14.6806 | 34.9012 | 39.51 | 1.1308 | 1.2801 | 612.7944 | 468.236 | 390.1967 | 312.1573 | 2844.7395 | 2460.6997
7 |  |  | 2.4 | Н | Ново-Покурская | 6.037 | 10.763 |  | 32.98 |  |  |  |  | 8.212 | 13.192 | 20.9091 | 25.3235 | 1022.8682 | 730.5469 | 2 | TМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.48 |  | 10 | 14.5444 | 34.7575 | 39.3655 | 1.1261 | 1.2754 | 615.3288 | 469.9544 | 391.6286 | 313.3029 | 2855.1794 | 2469.7302
| Дата расчета: |  |  | 2016-10-05 |  | Реактансы на с.ш.35кВ согласно письма исх.№Т4/1/3042 от 22.09.14, №Т4/1/2073 от 22.08.16 АО "ТюменьЭнерго" НВЭС
| Расчет провел: |  |  | Шапран Н.О.

## СР8
Реактансы ПС 35/6кВ СР-8
СР | Наименование ПС 35/6кВ | Тип ПС | №Ф-35кВ | Режим | Головная ПС | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ |  | Длина ВЛ-35кВ |  |  |  |  | Хвл-35кВ |  | Реактансы на ЛР 35кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ до трансф. |  | № тр-ра | Тип | S | Груп Соед | U ВН | U HН | Uкз | Iвн/Iнн | РПН | Хтмак | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 35кВ |  | Кч=1.2 | Кч=1.5 | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 6,3кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | АС-95 | АС-120 | АС-150 | АС-185 | АС-500 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин | [10 empty] | Хмакс | Хмин | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин |  |  | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А |  |  | МВА |  | кВ | кВ | % | А | % | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А | А | А | А | А
8 | КНС Ю-Л | ST-7 | 2.4 | Н | Кетовская | 10.309 | 12.894 |  | 26.69 |  |  |  | 6.6458 | 10.676 | 22.0122 | 24.489 | 971.6104 | 755.4409 | 1 | ТОb-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.68 |  | 5 | 14.9333 | 36.528 | 39.0727 | 1.1835 | 1.266 | 585.5041 | 473.4767 | 394.564 | 315.6512 | 3073.4204 | 2488.2411
8 |  |  | 2.4 | Н | Кетовская | 10.309 | 12.894 |  | 26.69 |  |  |  | 6.6458 | 10.676 | 22.0122 | 24.489 | 971.6104 | 755.4409 | 2 | ТОb-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.78 |  | 5 | 15.1278 | 36.7192 | 39.2643 | 1.1897 | 1.2722 | 582.4551 | 471.166 | 392.6383 | 314.1107 | 3057.4155 | 2476.0975
8 | Пеньковская | ST-7 | 1.3 | Н | Покамасовская | 7.585 | 8.134 | 0.05 | 5.55 |  |  |  | 1.3977 | 2.24 | 9.9239 | 10.4677 | 2155.126 | 1767.3369 | 1 | ТМ-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.8 | 104/578 | 5 | 15.1667 | 25.0307 | 25.5789 | 0.811 | 0.82876 | 854.4415 | 723.2529 | 602.7108 | 482.1686 | 4485.1229 | 3800.8788
8 |  |  | 1.3 | Н | Покамасовская | 7.585 | 8.134 | 0.05 | 5.55 |  |  |  | 1.3977 | 2.24 | 9.9239 | 10.4677 | 2155.126 | 1767.3369 | 2 | ТМ-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.39 | 104/578 | 5 | 14.3694 | 24.2348 | 24.7829 | 0.78521 | 0.80297 | 882.5037 | 746.4829 | 622.069 | 497.6552 | 4632.4268 | 3922.958
8 | С-Островная | ST-7 | 2.4 | Н | Ново-Покурская | 6.932 | 10.763 |  | 33.8 |  |  |  | 8.4162 | 13.52 | 22.116 | 25.7001 | 967.051 | 719.8408 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.44 |  | 5 | 19.7225 | 41.0466 | 44.8031 | 1.3299 | 1.4516 | 521.0489 | 412.918 | 344.0983 | 275.2787 | 2735.0831 | 2169.9894
8 |  |  | 2.4 | Н | Ново-Покурская | 6.932 | 10.763 |  | 33.4 |  |  |  | 8.3166 | 13.36 | 21.9301 | 25.5164 | 975.246 | 725.0249 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.49 |  | 5 | 19.8756 | 41.0196 | 44.7777 | 1.329 | 1.4508 | 521.3924 | 413.1518 | 344.2932 | 275.4346 | 2736.886 | 2171.2183
8 | Надежда | ST-7 | 1.3 | Н | Покамасовская | 7.585 | 8.134 | 3.78 | 6.05 |  |  |  | 2.6934 | 3.932 | 11.8277 | 12.363 | 1808.2301 | 1496.4063 | 1 | ТНДС-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 | 103/577 |  | 14.9722 | 26.6258 | 27.172 | 0.86268 | 0.88037 | 803.2542 | 680.847 | 567.3725 | 453.898 | 4216.4312 | 3578.0245
8 |  |  | 1.3 | Н | Покамасовская | 7.585 | 8.134 | 3.78 | 6.05 |  |  |  | 2.6934 | 3.932 | 11.8277 | 12.363 | 1808.2301 | 1496.4063 | 2 | ТНДС-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 | 103/577 |  | 14.9722 | 26.6258 | 27.172 | 0.86268 | 0.88037 | 803.2542 | 680.847 | 567.3725 | 453.898 | 4216.4312 | 3578.0245
8 | Сапарка | К-49 | 2.4 | Н | Покамасовская | 7.585 | 8.134 |  | 8.95 |  |  |  | 2.2285 | 3.58 | 11.3852 | 11.9241 | 1878.5099 | 1551.4794 | 1 | ТДНС-10000/35У1 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.04 | 157/916 | 9.5 | 9.849 | 21.1318 | 21.6779 | 0.68467 | 0.70236 | 1012.0881 | 853.4055 | 711.1712 | 568.937 | 5312.6396 | 4484.8635
8 |  |  | 2.4 | Н | Покамасовская | 7.585 | 8.134 |  | 8.95 |  |  |  | 2.2285 | 3.58 | 11.3852 | 11.9241 | 1878.5099 | 1551.4794 | 2 | ТДНС-10000/35У1 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 7.99 | 157/916 | 9.5 | 9.7877 | 21.0709 | 21.6169 | 0.6827 | 0.70039 | 1015.0136 | 855.8107 | 713.1756 | 570.5405 | 5327.9962 | 4497.5036
8 | Куст-10 | Ч | 1.3 | Н | Кетовская | 10.309 | 12.894 |  | 5 |  |  |  | 1.245 | 2 | 12.3718 | 14.9459 | 1728.7119 | 1237.794 | 1 | ТМ-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.96 | 66/366,6 | 10 | 15.4778 | 27.8147 | 30.3973 | 0.90119 | 0.98487 | 768.9214 | 608.607 | 507.1725 | 405.738 | 4036.212 | 3198.3851
8 |  |  | 1.3 | Н | Кетовская | 10.309 | 12.894 |  | 5 |  |  |  | 1.245 | 2 | 12.3718 | 14.9459 | 1728.7119 | 1237.794 | 2 | ТМН-4000/36 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 | 66/366,7 | 10 | 23.275 | 35.6058 | 38.1893 | 1.1536 | 1.2373 | 600.669 | 484.4289 | 403.6907 | 322.9526 | 3153.0237 | 2545.7975
8 | Куст-51 | К-59 | 2.4 | Н | Покамасовская | 7.585 | 8.134 |  | 7.5 |  |  |  | 1.8675 | 3 | 10.7485 | 11.2895 | 1989.7964 | 1638.6863 | 1 | ТМН-4000/35У1 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.97 | 66/366 | 10 | 24.4081 | 35.0429 | 35.5912 | 1.1354 | 1.1532 | 610.3168 | 519.7921 | 433.1601 | 346.5281 | 3203.6668 | 2731.6401
8 |  |  | 2.4 | Н | Покамасовская | 7.585 | 8.134 |  | 7.5 |  |  |  | 1.8675 | 3 | 10.7485 | 11.2895 | 1989.7964 | 1638.6863 | 2 | ТМН-4000/35У1 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 8.07 | 66/366 | 10 | 24.7144 | 35.3487 | 35.897 | 1.1453 | 1.1631 | 605.0366 | 515.3636 | 429.4697 | 343.5757 | 3175.9504 | 2708.3673
8 | Куст-109 | ST-7 | 2.4 | Н | Кетовская | 10.309 | 12.894 |  | 27 |  |  |  | 6.723 | 10.8 | 22.1537 | 24.6293 | 965.4024 | 751.1367 | 1 | ТОb-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.72 | 66/366 | 5 | 20.58 | 42.2276 | 44.7815 | 1.3682 | 1.4509 | 506.4762 | 413.1167 | 344.2639 | 275.4111 | 2658.5884 | 2171.0338
8 |  |  | 2.4 | Н | Кетовская | 10.309 | 12.894 |  | 27 |  |  |  | 6.723 | 10.8 | 22.1537 | 24.6293 | 965.4024 | 751.1367 | 2 | ТОb-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.8 | 66/366 | 5 | 20.825 | 42.4695 | 45.0238 | 1.376 | 1.4588 | 503.5915 | 410.894 | 342.4117 | 273.9294 | 2643.4459 | 2159.3531
8 | Куст-110 | ST-7м | 2.4 | Н | Покамасовская | 7.585 | 8.134 |  | 27.4 |  |  |  | 6.8226 | 10.96 | 19.7602 | 20.2763 | 1082.3423 | 912.3949 | 1 | ТМН--6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.61 |  | 10 | 14.7972 | 34.0331 | 34.5711 | 1.1027 | 1.1201 | 628.426 | 535.1286 | 445.9405 | 356.7524 | 3298.7256 | 2812.2376
8 |  |  | 2.4 | Н | Покамасовская | 7.585 | 8.134 |  | 27.4 |  |  |  | 6.8226 | 10.96 | 19.7602 | 20.2763 | 1082.3423 | 912.3949 | 2 | ТМН--6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.6 |  | 10 | 14.7778 | 34.014 | 34.5521 | 1.1021 | 1.1195 | 628.778 | 535.4239 | 446.1865 | 356.9492 | 3300.573 | 2813.789
8 | Куст-115 | К-63 | 2.4 | Н | Покамасовская | 7.585 | 8.134 |  | 22.7 |  |  |  | 5.6523 | 9.08 | 17.5975 | 18.1182 | 1215.3617 | 1021.071 | 1 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.5 |  |  | 22.9688 | 40.0348 | 40.5783 | 1.2971 | 1.3147 | 534.2177 | 455.9082 | 379.9235 | 303.9388 | 2804.2087 | 2395.9141
8 |  |  | 2.4 | Н | Покамасовская | 7.585 | 8.134 |  | 22.7 |  |  |  | 5.6523 | 9.08 | 17.5975 | 18.1182 | 1215.3617 | 1021.071 | 2 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.5 |  |  | 22.9688 | 40.0348 | 40.5783 | 1.2971 | 1.3147 | 534.2177 | 455.9082 | 379.9235 | 303.9388 | 2804.2087 | 2395.9141
8 | ПЛУ-35кВ |  | 2.4 | Н | Покамасовская | 7.585 | 8.134 |  | 5.4 |  |  |  | 1.3446 | 2.16 | 9.8373 | 10.3814 | 2174.0953 | 1782.0257
8 |  |  | 2.4 | Н | Покамасовская | 7.585 | 8.134 |  | 5.4 |  |  |  | 1.3446 | 2.16 | 9.8373 | 10.3814 | 2174.0953 | 1782.0257
8 | КНС Ю-Л | ST-7 | 2.4 | А | Покамасовская | 7.585 | 8.134 |  | 33.01 |  |  |  | 8.2195 | 13.204 | 22.3549 | 22.8664 | 956.7147 | 809.0489 | 1 | ТОb-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.68 |  | 5 | 14.9333 | 36.6558 | 37.191 | 1.1876 | 1.205 | 583.463 | 497.4323 | 414.5269 | 331.6216 | 3062.7064 | 2614.1338
8 |  |  | 2.4 | А | Покамасовская | 7.585 | 8.134 |  | 33.01 |  |  |  | 8.2195 | 13.204 | 22.3549 | 22.8664 | 956.7147 | 809.0489 | 2 | ТOb-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.78 |  | 5 | 15.1278 | 36.8453 | 37.3806 | 1.1938 | 1.2111 | 580.4619 | 494.9085 | 412.4237 | 329.939 | 3046.9529 | 2600.8703
8 | Сапарка | К-49 | 2.4 | А | Кетовская | 10.309 | 12.894 |  | 57.85 |  |  |  | 14.4047 | 23.14 | 36.4188 | 38.8065 | 587.2593 | 476.7245 | 1 | ТДНС-10000/35У1 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.04 |  | 9.5 | 9.849 | 45.6312 | 48.091 | 1.4785 | 1.5581 | 468.6982 | 384.6874 | 320.5728 | 256.4583 | 2460.2844 | 2021.6306
8 |  |  | 2.4 | А | Кетовская | 10.309 | 12.894 |  | 57.85 |  |  |  | 14.4047 | 23.14 | 36.4188 | 38.8065 | 587.2593 | 476.7245 | 2 | ТДНС-10000/35У1 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 7.99 |  | 9.5 | 9.7877 | 45.5731 | 48.0326 | 1.4766 | 1.5563 | 469.2959 | 385.1554 | 320.9628 | 256.7703 | 2463.4217 | 2024.09
8 | Куст-51 | К-59 | 2.4 | А | Кетовская | 10.309 | 12.894 |  | 52.4 |  |  |  | 13.0476 | 20.96 | 33.882 | 36.2813 | 631.2284 | 509.9045 | 1 | ТМН-4000/35У1 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.97 |  | 10 | 24.4081 | 57.1855 | 59.7052 | 1.8528 | 1.9344 | 373.9983 | 309.8556 | 258.213 | 206.5704 | 1963.1871 | 1628.3701
8 |  |  | 2.4 | А | Кетовская | 10.309 | 12.894 |  | 52.4 |  |  |  | 13.0476 | 20.96 | 33.882 | 36.2813 | 631.2284 | 509.9045 | 2 | ТМН-4000/35У1 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 8.07 |  | 10 | 24.7144 | 57.4837 | 60.0041 | 1.8625 | 1.9441 | 372.0581 | 308.3122 | 256.9268 | 205.5414 | 1953.0024 | 1620.2591
8 | Куст-109 | ST-7 | 2.4 | А | Покамасовская | 7.585 | 8.134 |  | 32.7 |  |  |  | 8.1423 | 13.08 | 22.2112 | 22.7229 | 962.9035 | 814.1561 | 1 | ТОb-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.72 | 66/366 | 5 | 20.58 | 42.041 | 42.5798 | 1.3621 | 1.3796 | 508.7242 | 434.4788 | 362.0657 | 289.6525 | 2670.3885 | 2283.2969
8 |  |  | 2.4 | А | Покамасовская | 7.585 | 8.134 |  | 32.7 |  |  |  | 8.1423 | 13.08 | 22.2112 | 22.7229 | 962.9035 | 814.1561 | 2 | ТОb-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 6.8 | 66/366 | 5 | 20.825 | 42.2814 | 42.8203 | 1.3699 | 1.3874 | 505.8319 | 432.0385 | 360.0321 | 288.0257 | 2655.2062 | 2270.4725
8 | Куст-110 | ST-7м | 2.4 | А | Кетовская | 10.309 | 12.894 |  | 32.3 |  |  |  | 8.0427 | 12.92 | 24.5819 | 27.0379 | 870.0407 | 684.2249 | 1 | TOb-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.61 |  | 10 | 14.7972 | 38.8674 | 41.4 | 1.2593 | 1.3414 | 550.2621 | 446.8604 | 372.3836 | 297.9069 | 2888.4284 | 2348.3653
8 |  |  | 2.4 | А | Кетовская | 10.309 | 12.894 |  | 32.3 |  |  |  | 8.0427 | 12.92 | 24.5819 | 27.0379 | 870.0407 | 684.2249 | 2 | TOb-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 |  | 10 | 14.3889 | 38.468 | 40.9995 | 1.2464 | 1.3284 | 555.9753 | 451.2252 | 376.021 | 300.8168 | 2918.4182 | 2371.3038
8 | Куст-115 | К-63 | 2.4 | А | Кетовская | 10.309 | 12.894 |  | 44.6 |  |  |  | 11.1054 | 17.84 | 30.2605 | 32.6789 | 706.773 | 566.115 | 1 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.5 |  |  | 22.9688 | 52.3102 | 54.839 | 1.6948 | 1.7768 | 408.8551 | 337.3512 | 281.126 | 224.9008 | 2146.157 | 1772.8666
8 |  |  | 2.4 | А | Кетовская | 10.309 | 12.894 |  | 44.6 |  |  |  | 11.1054 | 17.84 | 30.2605 | 32.6789 | 706.773 | 566.115 | 2 | ТМН-4000/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.51 |  |  | 22.9994 | 52.3401 | 54.869 | 1.6958 | 1.7778 | 408.6214 | 337.1668 | 280.9723 | 224.7779 | 2144.9299 | 1771.8976
8 | ПЛУ-35кВ |  | 2.4 | А | Кетовская | 10.309 | 12.894 |  | 54.3 |  |  |  | 13.5207 | 21.72 | 34.7659 | 37.161 | 615.1803 | 497.834
8 |  |  | 2.4 | А | Кетовская | 10.309 | 12.894 |  | 54.3 |  |  |  | 13.5207 | 21.72 | 34.7659 | 37.161 | 615.1803 | 497.834
| Дата расчета: |  |  | 2016-10-05 |  | Реактансы на с.ш.35кВ согласно письма исх.№Т4/1/3042 от 22.09.14, №Т4/1/2073 от 22.08.16 АО "ТюменьЭнерго" НВЭС
| Расчет провел: |  |  | Шапран Н.О.

## СР9
СР | Наименование ПС 35/6кВ | Тип ПС | №Ф-35кВ | Режим | Головная ПС | Реактансы на сш35кВ ПС110/35/6кВ |  | Длина ВЛ-35кВ | [5 empty] | Хвл-35кВ |  | Реактансы на ЛР 35кВ ПС35/6кВ |  | Токи на с.ш.35кВ ПС35кВ до трансф. |  | № тр-ра | Тип | S | Груп Соед | U ВН | U HН | Uкз | Iвн/Iнн | РПН | Хтмак | Реактансы на сш 35кВ ПС35/6кВ |  | Реактансы на сш 6кВ ПС35/6кВ |  | Токи на с.ш.6кВ ПС35кВ |  | Токи на с.ш.6кВ ПС35кВ после трансф.,кА приведенный к стороне 6,3кВ |  | Кч=1.2 | Кч=1.5
[6 empty] | Хс мак | Хс мин | АС-95 | АС-120 | 3ПвВнГ-ХЛ 1х50 | АС-150 | АС-185 | АС-500 |  |  | Хс мак | Хс мин | макс | мин | [10 empty] | Хс мак | Хс мин | Хс мак | Хс мин | макс | мин | макс | мин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А |  |  | МВА |  | кВ | кВ | % | А | % | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А | А | А | А | А
9 | ПС 35/6кВ"Салманов" | КТПБ | 5,6НР | Н | ПС 6/35кВ ГТЭС | 15.53 | 20.02 |  | 14.579 | 0.384 |  |  |  | 3.6889 | 6.0144 | 21.8579 | 26.2944 | 978.4684 | 703.5709 | 1 | TМН -4000/35 | 6.3 | Y/∆ -11 | 35 | 6.3 | 7.97 | 66/366 |  | 15.4972 | 37.2248 | 41.6951 | 1.2061 | 1.3509 | 574.5433 | 443.6971 | 3019.3718 | 2695.6548 | 369.7476 | 295.7981
9 | ПС 35/6кВ"Норкин" |  | 3НР | Н | ПС 6/35кВ ГТЭС | 15.53 | 20.02 |  | 11.36 | 0.384 |  |  |  | 2.8874 | 4.7268 | 20.4615 | 24.9147 | 1045.2434 | 742.5347 | 1 | ТДНС-16000/35 | 16 | Y/∆ -11 | 35 | 6.3 | 7.97 |  |  | 6.102 | 26.5165 | 30.9836 | 0.85913 | 1.0039 | 806.5654 | 597.0892 | 4238.7072 | 3627.5791 | 497.5743 | 398.0594
9 | ПС 35/6кВ"Норкин" |  | 14,6НР | Н | ПС 110/35/6 кВ Жагрин | 6.875 | 8.329 |  | 38.93 | 0.041 |  |  |  | 9.6998 | 15.5806 | 24.461 | 25.8022 | 874.3429 | 716.9926 | 1 | ТДНС-16000/35 | 16 | Y/∆ -11 | 35 | 6.3 | 10.32 |  |  | 7.9 | 31.87 | 33.26 | 1.0325 | 1.0775 | 671.1282 | 556.2971 | 3526.9501 | 3379.7495 | 463.5809 | 370.8647
9 | ПС 35/6кВ"Норкин" |  | 14,6НР | Н | ПС 110/35/6 кВ Жагрин | 6.849 | 8.303 |  | 38.93 | 0.035 |  |  |  | 9.6989 | 15.5793 | 24.4356 | 25.7766 | 875.2511 | 717.7047 | 2 | ТДНС-16000/35 | 16 | Y/∆ -11 | 35 | 6.3 | 10.3 |  |  | 7.89 | 31.83 | 33.22 | 1.0314 | 1.0763 | 671.8822 | 556.8983 | 3530.9127 | 3383.402 | 464.0819 | 371.2655
9 | ПС 35/6кВ"Салманов" |  | 5НР | Н | ПС 110/35/6 кВ Жагрин | 6.875 | 8.329 |  | 23.37 | 0.041 |  |  |  | 5.8254 | 9.3675 | 17.2556 | 18.6307 | 1239.4424 | 1147.9608 | 1 | TМН -4000/35 | 6.3 | Y/∆ -11 | 35 | 6.3 | 7.97 | 66/366 |  | 15.4972 | 32.2699 | 33.701 | 1.0278 | 1.0734 | 662.7627 | 548.9446 | 3542.9512 | 2934.5105 | 457.4538 | 365.9631
9 | ПС 35/6кВ"Салманов" |  | 5НР | Н | ПС 110/35/6 кВ Жагрин | 6.849 | 8.303 |  | 23.37 | 0.035 |  |  |  | 5.8245 | 9.3647 | 17.2281 | 18.603 | 1241.4186 | 1149.6698 | 1 | TМН -4000/35 | 6.3 | Y/∆ -11 | 35 | 6.3 | 7.94 | 66/366 |  | 15.4389 | 32.184 | 33.615 | 1.0251 | 1.0707 | 664.532 | 550.3496 | 3552.4095 | 2942.0209 | 458.6246 | 366.8997
Дата расчета:
| Расчет произвел : |  |  |  | Перемитин А.В.

## СР10
Приложение №3
к письму №_____________________
от____ ___________________20____г.
Расчет токов короткого замыкания
ПС 220/110/10кВ "Лянтинская" ПС 110/35/6кВ "Тайлаковская" .
Головная ПС | Наименование ПС 35/6кВ | Реактансы на с.ш.110кВ ПС 220/110/10кВ |  | Ток К.З., А |  | Точка К.З. | Длина ВЛ-110кВ |  |  |  |  | Длина линии до К.З. | Хвл-110кВ |  | Реактансы на ЛР 110кВ ПС 11035/6кВ |  | Ток К.З. до трансф., А |  | Остаточное U на с.ш.110кВ ПС 110/35/6кВ при I3КЗ до тр-ра |  | Точка К.З. | Тип трансформатора | S | Груп Соед | UВН | UКЗ | ХТ | Реактансы на стороне 110кВ ПС 110/35/6кВ |  | Реактансы приведенные к стороне 35кВ ПС 110/35/6кВ |  | Ток К.З., А на СШ-6кВ ПС 110/35/6кВ |  | Точка К.З. | Длина ВЛ-6кВ |  |  |  |  | Длина линии до К.З. | Хвл-6кВ |  | Реактансы на ПЛУ-6кВ перед БАРН ПС 35/6кВ
|  | Хс.max | Хс.min |  |  |  | ПвВнг-ХЛ 3х(1x120/25) | АС-120 | АС-150 | АС-185 | АС-500 |  |  |  | Хmax | Хmin | [11 empty] | Хmax | Хmin | Хmax | Хmin |  |  |  | ПвВнг-ХЛ 3х(1x120/25) | АС-120 | АС-150 | АС-185 | АС-500 |  |  |  | Хmax | Хmin
|  | Ом | Ом | max | min |  | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | max | min | Ом | В |  |  | МВА |  | кВ | % | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | max | min |  | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом
ПС 220/110/10кВ "Лянтинская" | ПС 110/35/6кВ "Жагрин"1, 2 СШ-35кВ. | 26.572 | 41.134 | 2498.6934 | 1397.8704 | К0.0 |  | 50 |  |  |  | 50 | 12.45 | 20 | 48.2074 | 62.3888 | 1377.2839 | 921.6391 | 23.5585 | 56199.3867 | К0 | ТДТН-63000/110 | 63 | 0 | 110 | 10.51 | 20.1859 | 67.9089 | 82.2674 | 6.8751 | 8.3287 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.8751 | 8.3287
|  | 26.572 | 41.134 | 2498.6934 | 1397.8704 | К0.0 |  | 50 |  |  |  | 50 | 12.45 | 20 | 48.2074 | 62.3888 | 1377.2839 | 921.6391 | 23.5585 | 56199.3867 | К0 | ТДТН-63000/110 | 63 | 0 | 110 | 10.375 | 19.9266 | 67.654 | 82.0111 | 6.8493 | 8.3028 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.8493 | 8.3028
[30 empty] | Реактансы приведенные к стороне 6кВ ПС 110/35/6кВ |  | Ток К.З. на СШ-6кВ ПС 110/35/6кВ, А
ПС 220/110/10кВ "Лянтинская" | ПС 110/35/6кВ "Жагрин"1, 2 СШ-6кВ. | 26.572 | 41.134 | 2498.6934 | 1397.8704 | К0.0 |  | 50 |  |  |  | 50 | 12.45 | 20 | 48.2074 | 62.3888 | 1377.2839 | 1064.2171 | 23.5585 | 56199.3867 | К0 | ТДТН-63000/110 | 63 | 0 | 110 | 19.627 | 37.6963 | 85.183 | 99.6114 | 0.27941 | 0.32674 | 13017.6051 | 11132.05 | К13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.27941 | 0.32674
|  | 26.572 | 41.134 | 2498.6934 | 1397.8704 | К0.0 |  | 50 |  |  |  | 50 | 12.45 | 20 | 48.2074 | 62.3888 | 1377.2839 | 1064.2171 | 23.5585 | 56199.3867 | К0 | ТДТН-63000/110 | 63 | 0 | 110 | 19.471 | 37.3967 | 84.8866 | 99.3141 | 0.27844 | 0.32577 | 13063.0574 | 11165.37 | К13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.27844 | 0.32577
|  | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ |  |  |  |  | Ом: Хвл-35кВ; Ом: Реактансы на ЛР 35кВ ПС 35/6кВ; max: Ток К.З. до трансф., А; Ом: Остаточное U на с.ш. 35кВ ПС 35/6кВ при I3КЗ до тр-ра | [7 empty] | Реактансы на стороне 35кВ ПС 35/6кВ |  | Реактансы приведенные к стороне 6кВ ПС 35/6кВ |  | Ток К.З. на СШ-6кВ ПС 35/6кВ, А | [8 empty] | Хвл-35кВ |  | Реактансы на ЛР 35кВ ПС 35/6кВ
ПС 110/35/6кВ "Тайлаковская" ф.35кВ № 14, 6. | ПС 35/6кВ "КП-69" | 6.8751 | 8.3287 | 3107.1613 | 2221.2286 | К1 | 0.041 | 23.37 |  |  |  | 23.411 | 5.8254 | 9.3566 | 17.2453 | 18.62 | 1238.7096 | 1147.258 | 11.0218 | 23647.4213 | К3 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 7.97 | 15.4972 | 32.2592 | 33.69 | 1.0275 | 1.0731 | 3539.9295 | 2935.4733 | К2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 1.0731
|  | 6.8493 | 8.3028 | 3118.867 | 2228.1701 | К1 | 0.035 | 23.37 |  |  |  | 23.405 | 5.8245 | 9.3553 | 17.2196 | 18.5939 | 1240.5638 | 1148.8697 | 11.0203 | 23679.4879 | К3 | ТМН 6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 7.94 | 15.4389 | 32.1751 | 33.6056 | 1.0248 | 1.0704 | 3549.1877 | 2942.8459 | К2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.0248 | 1.0704
| ПС 35/6кВ "КП-41" | 6.8751 | 8.3287 | 3107.1613 | 2221.2286 | К1 | 0.041 | 38.93 |  |  |  | 38.971 | 9.6998 | 15.5806 | 24.461 | 25.802 | 873.3052 | 827.92 | 18.3532 | 27761.2629 | К5 | ТДНС-16000/35 | 16 | 11 | 35 | 10.321 | 7.902 | 31.8696 | 33.2573 | 1.0151 | 1.0593 | 3583.1996 | 2973.6662 | К4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.0151 | 1.0593 | 0 | 3107 | 0 | 0
|  | 6.8493 | 8.3028 | 3118.867 | 2228.1701 | К1 | 0.035 | 38.93 |  |  |  | 38.965 | 9.6989 | 15.5793 | 24.4358 | 25.7764 | 874.2059 | 828.7406 | 18.3517 | 27787.5471 | К5 | ТДНС-16000/35 | 16 | 11 | 35 | 10.304 | 7.889 | 31.8312 | 33.2185 | 1.0139 | 1.0581 | 3587.5278 | 2977.1335 | К4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.0139 | 1.0581 | 4.25 | 2478 |  | 2478
ПС 110/35/6кВ "Тайлаковская" ф.35кВ № 14, 6. | Конец линии СШ-35 ПС 6/35 кВ ГТЭС "ДНС-2" 2х25МВА | 6.8751 | 8.3287 | 3107.1613 | 2221.2286 |  | 0.425 | 43.23 |  |  |  | 43.655 | 10.8293 | 17.3808 | 26.5636 | 27.8972 | 804.1832 | 765.7381 | 20.4784 | 28524.1414 | К12 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 1478 | 3179.7869 | 1900
|  | 6.8493 | 8.3028 | 3118.867 | 2228.1701 |  | 0.419 | 43.23 |  |  |  | 43.649 | 10.8284 | 17.3796 | 26.5385 | 27.8718 | 804.9431 | 766.4366 | 20.4769 | 28548.9363 | К12 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.41 | 1149 | 3179.7869 | 1900
ПС 110/35/6кВ "Жагрин" ф.35кВ № 13, 3. | ПС 35/6кВ "Рынковой" | 6.8751 | 8.3287 | 3107.1613 | 2221.2286 |  | 0.025 | 9.912 |  |  |  | 9.937 | 2.4759 | 3.9748 | 11.1288 | 12.5502 | 1919.5219 | 1474.0827 | 4.6829 | 15569.1941 | К7 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 8.277 | 10.1393 | 21.1347 | 22.579 | 0.67318 | 0.71918 | 5403.2068 | 4379.9984 | К6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.89 | 936 | 2871.3634 | 1900
|  | 6.8493 | 8.3028 | 3118.867 | 2228.1701 |  | 0.015 | 9.912 |  |  |  | 9.927 | 2.4728 | 3.9708 | 11.099 | 12.5202 | 1924.6678 | 1477.6121 | 4.6778 | 15594.0796 | К7 | ТДНС-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 8.329 | 10.203 | 21.168 | 22.6122 | 0.67424 | 0.72024 | 5394.7078 | 4373.5663 | К6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.97 | 828 | 2871.3634 | 1900
| ПС 35/6кВ "Кузьмин" | 6.8751 | 8.3287 | 3107.1613 | 2221.2286 |  | 0.025 | 25.86 |  |  |  | 25.885 | 6.447 | 10.354 | 18.3958 | 19.7638 | 1161.2426 | 936.0547 | 12.1971 | 24532.3863 | К9 | ТДНС-16000/35 | 16 | 11 | 35 | 10.244 | 7.8431 | 25.8878 | 27.298 | 0.82457 | 0.86949 | 4411.1712 | 3622.8301 | К8 |  | 8.713 |  |  |  | 8.713 | 2.1434 | 3.4852 | 4.8133 | 4.8536 | 43.27 | 769 | 2772.513 | 1900
|  | 6.8493 | 8.3028 | 3118.867 | 2228.1701 |  | 0.015 | 25.86 |  |  |  | 25.875 | 6.4439 | 10.35 | 18.3668 | 19.7345 | 1163.0769 | 937.446 | 12.192 | 24560.9538 | К9 | ТДНС-16000/35 | 16 | 11 | 35 | 10.288 | 7.8768 | 25.8907 | 27.3009 | 0.82466 | 0.86958 | 4410.6635 | 3622.4462 | К8 |  | 8.713 |  |  |  | 8.713 | 2.1695 | 3.4852 | 4.8251 | 4.8653
ПС 110/35/6кВ "Жагрин" ф.35кВ № 1, 9. | ПС 35/6кВ "Абазаров" | 6.8751 | 8.3287 | 3107.1613 | 2221.2286 |  | 0.04 | 4.21 |  |  |  | 4.25 | 1.0608 | 1.7 | 8.6404 | 10.0847 | 2472.322 | 1834.4663 | 2.0038 | 8580.8481 | К11 | ТДНС-16000/35 | 16 | 11 | 35 | 10.034 | 7.6823 | 16.2919 | 17.7427 | 0.51892 | 0.56514 | 7009.3173 | 5573.8847 | К10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.8493 | 8.3028 | 3118.867 | 2228.1701 |  | 0.05 | 4.21 |  |  |  | 4.26 | 1.064 | 1.704 | 8.6192 | 10.0632 | 2478.4176 | 1838.3844 | 2.0089 | 8623.7082 | К11 | ТДНС-16000/35 | 16 | 11 | 35 | 10.034 | 7.6823 | 16.2704 | 17.721 | 0.51824 | 0.56444 | 7018.6019 | 5580.7162 | К10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## СР3
Реактансы ПС 35/6кВ СР-11
СР | Наименование ПС 35/6кВ | Тип ПС | №Ф-35кВ | Режим | Головная ПС | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 110/35/6кВ |  | Длина ВЛ-35кВ | [6 empty] | Хвл-35кВ |  | Реактансы на ЛР 35кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ до трансф. |  | № тр-ра | Тип | S | Груп Соед | U ВН | U HН | Uкз | Iвн/Iнн | РПН | Хтмак | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ |  | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 35кВ |  | Кч=1.2 | Кч=1.5 | Токи на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ после трансф., приведенные к стороне 6,3кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | АС-95 | АС-120 | АС-150 | АС-185 | А-120 | 2АС-240 | 3ПвВнг-1х500 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин | [10 empty] | Хмакс | Хмин | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин |  |  | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А |  |  | МВА |  | кВ | кВ | % | А | % | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А | А | А | А | А
11 | № 185 | К-59 | Мегион-1 | Н | Бекмеметьевская | 3.957 | 7.486 | 9.93 | 2.4 | [5 empty] | 3.7156 | 4.932 | 9.6343 | 12.962 | 2219.9055 | 1427.2527 | 1 | ТДНС-10000/35-ХЛ1 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.02 |  | 12 | 9.8245 | 19.0788 | 22.5507 | 0.61815 | 0.73064 | 1120.9968 | 820.3732 | 683.6443 | 546.9155 | 5891.1245 | 4311.2705
11 |  |  | Мегион-2 | Н | Бекмеметьевская | 3.957 | 7.486 | 9.93 | 2.4 | [5 empty] | 3.7156 | 4.932 | 9.6343 | 12.962 | 2219.9055 | 1427.2527 | 2 | ТДНС-10000/35-ХЛ1 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.02 |  | 12 | 9.8245 | 19.0788 | 22.5507 | 0.61815 | 0.73064 | 1120.9968 | 820.3732 | 683.6443 | 546.9155 | 5891.1245 | 4311.2705
11 | № 186 | К-63 | Мегион-1 | Н | Бекмеметьевская | 3.957 | 7.486 | 9.86 | 6.56 | [5 empty] | 4.7295 | 6.568 | 11.5388 | 14.8284 | 1853.5123 | 1247.6018 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.5 |  | 10 | 14.5833 | 25.5499 | 29.0252 | 0.82782 | 0.94042 | 837.0796 | 637.3762 | 531.1468 | 424.9175 | 4399.0669 | 3349.5746
11 |  |  | Мегион-2 | Н | Бекмеметьевская | 3.957 | 7.486 | 9.86 | 6.56 | [5 empty] | 4.7295 | 6.568 | 11.5388 | 14.8284 | 1853.5123 | 1247.6018 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.5 |  | 10 | 14.5833 | 25.5499 | 29.0252 | 0.82782 | 0.94042 | 837.0796 | 637.3762 | 531.1468 | 424.9175 | 4399.0669 | 3349.5746
11 | № 187 | К-59 | Восточная-1 | Н | Широковская | 5.908 | 10.921 |  | 37.82 |  | 1.04 |  |  |  | 9.5825 | 15.544 | 23.495 | 28.1464 | 910.2922 | 657.2771 | 1 | ТМН-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.3 |  | 3 | 10.1675 | 33.0396 | 37.8651 | 1.0705 | 1.2268 | 647.3219 | 488.5767 | 407.1472 | 325.7178 | 3401.8419 | 2567.5951
11 |  |  | Восточная-2 | Н | Широковская | 5.908 | 10.921 |  | 37.82 |  | 1.04 |  |  |  | 9.5825 | 15.544 | 23.495 | 28.1464 | 910.2922 | 657.2771 | 2 | ТМН-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.3 |  | 3 | 10.1675 | 33.0396 | 37.8651 | 1.0705 | 1.2268 | 647.3219 | 488.5767 | 407.1472 | 325.7178 | 3401.8419 | 2567.5951
11 | № 185 | К-59 | Мегион-1 | А | (от ПС 110/35/6кВ "Юганская" подается напряжение на 1,2 с.ш. ПС 110/35/6кВ "Бекмеметьевская") | 11.75 | 11.88 | 9.93 | 2.4 | [5 empty] | 3.7156 | 4.932 | 17.0908 | 17.2177 | 1251.3926 | 1074.4757 | 1 | ТДНС-10000/35-ХЛ1 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.02 |  | 12 | 9.8245 | 26.7657 | 26.8944 | 0.86721 | 0.87138 | 799.0569 | 687.8754 | 573.2295 | 458.5836 | 4199.2481 | 3614.961
11 |  |  | Мегион-2 | А | (от ПС 110/35/6кВ "Юганская" подается напряжение на 1,2 с.ш. ПС 110/35/6кВ "Бекмеметьевская") | 11.75 | 11.88 | 9.93 | 2.4 | [5 empty] | 3.7156 | 4.932 | 17.0908 | 17.2177 | 1251.3926 | 1074.4757 | 2 | ТДНС-10000/35-ХЛ1 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.02 |  | 12 | 9.8245 | 26.7657 | 26.8944 | 0.86721 | 0.87138 | 799.0569 | 687.8754 | 573.2295 | 458.5836 | 4199.2481 | 3614.961
11 | № 186 | К-63 | Мегион-1 | А | (от ПС 110/35/6кВ "Юганская" подается напряжение на 1,2 с.ш. ПС 110/35/6кВ "Бекмеметьевская") | 11.75 | 11.88 | 9.86 | 6.56 | [5 empty] | 4.7295 | 6.568 | 18.9187 | 19.0446 | 1130.4839 | 971.4041 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.5 |  | 10 | 14.5833 | 33.2395 | 33.3682 | 1.077 | 1.0811 | 643.4294 | 554.42 | 462.0167 | 369.6134 | 3381.3855 | 2913.6188
11 |  |  | Мегион-2 | А | (от ПС 110/35/6кВ "Юганская" подается напряжение на 1,2 с.ш. ПС 110/35/6кВ "Бекмеметьевская") | 11.75 | 11.88 | 9.86 | 6.56 | [5 empty] | 4.7295 | 6.568 | 18.9187 | 19.0446 | 1130.4839 | 971.4041 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.5 |  | 10 | 14.5833 | 33.2395 | 33.3682 | 1.077 | 1.0811 | 643.4294 | 554.42 | 462.0167 | 369.6134 | 3381.3855 | 2913.6188
11 | № 187 | К-59 | Сигней-1 | А | Асомкинская | 7.486 | 10.455 |  | 43 | [5 empty] | 10.707 | 17.2 | 26.908 | 29.6553 | 794.831 | 623.8338 | 1 | ТМН-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.3 |  | 3 | 10.1675 | 36.461 | 39.3088 | 1.1813 | 1.2736 | 586.5793 | 470.6326 | 392.1938 | 313.7551 | 3082.6241 | 2473.2944
11 |  |  | Сигней-2 | А | Асомкинская | 7.486 | 10.455 |  | 43 | [5 empty] | 10.707 | 17.2 | 26.908 | 29.6553 | 794.831 | 623.8338 | 2 | ТМН-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.3 |  | 3 | 10.1675 | 36.461 | 39.3088 | 1.1813 | 1.2736 | 586.5793 | 470.6326 | 392.1938 | 313.7551 | 3082.6241 | 2473.2944
[6 empty] | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 220/10/6кВ | [8 empty] | Хвл-6кВ |  | Реактансы на СШ-6 кВ |  | Токи на СШ-6кВ | [11 empty] | Реактансы на с.ш.35кВ ПС 35/6кВ
11 | ПС 6/35 кВ Касаев 1С-6 |  | 40 (4 с.ш.) | Н | ПС 220/10/6 Каркатеевы | 0.368 | 0.4 | [5 empty] | 0.9 | 0.11 | 0.05961 | 0.18154 | 0.55276 | 0.58459 | 6580.2214 | 5388.4182 | 1 | ТДНС-16000/35 | 16 | 11 | 35 | 6.3 | 10.14 |  | 3 | 7.7634 | 8.3132 | 8.3452
11 | ПС 6/35 кВ Касаев 2С-6 |  | 39 (3 с.ш.) | Н | ПС 220/10/6 Каркатеевы | 0.234 | 0.254 | [5 empty] | 0.9 | 0.11 | 0.05961 | 0.18154 | 0.41979 | 0.4396 | 8664.5077 | 7165.5998 | 2 | ТДНС-16000/35 | 16 | 11 | 35 | 6.3 | 10.23 |  | 3 | 7.8323 | 8.2481 | 8.2681
11 | ПС 35/6 кВ Куст-1 1С-6 |  |  | Н | ПС 35/6 Касаев | 8.3132 | 8.3452 |  | 17.18 | [5 empty] | 4.2778 | 6.872 | 15.7762 | 15.807 | 1354.0589 | 1170.3643 | 1 | ТМН-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.16 |  | 3 | 9.996 | 25.542 | 25.5735 | 0.82756 | 0.82858 |  |  |  |  | 4400.4296 | 3801.676
11 | ПС 35/6 кВ Куст-1 2С-6 |  |  | Н | ПС 35/6 Касаев | 8.2481 | 8.2681 |  | 17.18 | [5 empty] | 4.2778 | 6.872 | 15.7136 | 15.7328 | 1359.457 | 1175.8841 | 2 | ТМН-10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.16 |  | 3 | 9.996 | 25.4778 | 25.4975 | 0.82548 | 0.82612 |  |  |  |  | 4411.5129 | 3813.008
11 | ПС 35/6 кВ Куст-7 1С-6 |  |  | Н | ПС 35/6 Касаев | 8.3132 | 8.3452 |  | 20.68 | [5 empty] | 5.1493 | 8.272 | 17.3662 | 17.3967 | 1230.09 | 1063.4177 | 2 | ТМН-10000/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 8 |  | 3 | 15.5556 | 32.5506 | 32.5822 | 1.0546 | 1.0557 |  |  |  |  | 3452.9487 | 2983.9041
11 | КТП 35/0,4 кВ Куст-7 1600 КВА |  |  | Н | ПС 35/6 Касаев 1С-6 | 8.3132 | 8.3452 |  | 20.68 | [5 empty] | 5.1493 | 8.272 | 17.3662 | 17.3967 | 1230.09 | 1063.4177 | 1 | ТМН-10000/35 | 1.6 | 11 | 35 | 6.3 | 7 |  | 3 | 53.5938 | 70.3676 | 70.3995 | 0.0091909 | 0.009195 |  |  |  |  | 25156.9072 | 21750.8602
11 | КТП 35/0,4 кВ Куст-7 1600 КВА |  |  | Н | ПС 35/6 Касаев 2С-6 | 8.2481 | 8.2681 |  | 20.68 | [5 empty] | 5.1493 | 8.272 | 17.304 | 17.3231 | 1234.5084 | 1067.9372 | 2 | ТМН-10000/35 | 1.6 | 11 | 35 | 6.3 | 7 |  | 3 | 53.5938 | 70.3027 | 70.3226 | 0.0091824 | 0.009185 |  |  |  |  | 25180.1371 | 21774.6408
11 | ПС 35/6 кВ Куст-9 1С-6 | К-59 | 1 | Н | ПС 35/6 Касаев 1С-6 | 8.3132 | 8.3452 |  | 28.59 |  | 1.33 |  |  |  | 7.2592 | 11.968 | 21.5412 | 21.5713 | 992.8548 | 857.6198 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.7 | 103,9/577,4 | 6 | 14.9722 | 35.9931 | 36.0244 | 1.1662 | 1.1672 | 594.2059 | 513.5409 | 427.9508 | 342.3606 | 3119.0978 | 2698.7886
11 | ПС 35/6 кВ Куст-9 2С-6 |  | 2 | Н | ПС 35/6 Касаев 2С-6 | 8.2481 | 8.2681 |  | 28.59 |  | 1.33 |  |  |  | 7.2592 | 11.968 | 21.4799 | 21.4988 | 995.687 | 860.5151 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | 11 | 35 | 6.3 | 7.69 | 103,9/577,4 | 6 | 14.9528 | 35.9103 | 35.9298 | 1.1635 | 1.1641 | 595.5759 | 514.8923 | 429.0769 | 343.2615 | 3126.2892 | 2705.8906
1. Автономная работа
СР | Объект | Тип | Мощность генератора | Сверхпереходное реактивное сопротивление |  | cosφ | sinφ | Ток генератора |  | ЭДС генератора |  | Кол-во генераторов |  |  |  | Реактансы на с.ш.6кВ КРУ-6кВ ГПЭС ДНС-2 |  | Токи к.з.
|  |  | SГ | X"d |  |  |  | IГ |  | EГ | [5 empty] | XГ |  | Iмакс | Iмин
|  |  | кВА | о.е. |  |  |  | кА |  | кВ | [5 empty] | Ом |  | А | А
11 | ГПЭС ДНС-2 | К-63 | 1540 | 0.15 |  | 0.8 | 0.6 | 0.14113 |  | 6.6417 |  | 1 |  |  |  | 3.8659 |  | 940.8671 | 814.8148
[12 empty] | 2 |  |  |  | 1.933 |  | 1881.7342 | 1629.6296
[12 empty] | 3 |  |  |  | 1.2886 |  | 2822.6013 | 2444.4444
[12 empty] | 4 |  |  |  | 0.96648 |  | 3763.4684 | 3259.2593
[12 empty] | 5 |  |  |  | 0.77318 |  | 4704.3355 | 4074.0741
[12 empty] | 6 |  |  |  | 0.64432 |  | 5645.2026 | 4888.8889
[12 empty] | 7 |  |  |  | 0.55227 |  | 6586.0697 | 5703.7037
[12 empty] | 8 |  |  |  | 0.48324 |  | 7526.9368 | 6518.5185
2. Параллельная работа с сетью
СР | Объект | Тип | Мощность генератора | Сверхпереходное реактивное сопротивление |  | cosφ | sinφ | Ток генератора |  | Кол-во генераторов |  | Реактансы на с.ш.6кВ КРУ-6кВ ГПЭС ДНС-2 | [5 empty] | Токи к.з.
|  |  | SГ | X"d |  |  |  | IГ |  |  |  | Xмакс |  |  |  | Xмин |  | Iмакс | Iмин
|  |  | кВА | о.е. |  |  |  | кА |  |  |  | Ом |  |  |  | Ом |  | А | А
11 | ГПЭС ДНС-2 | К-63 | 1540 | 0.15 |  | 0.8 | 0.6 | 0.14113 |  | 1 |  | 0.53294 |  |  |  | 0.6145 |  | 6825.0163 | 5126.0853
[10 empty] | 2 |  | 0.46837 |  |  |  | 0.53022 |  | 7765.8834 | 5940.9001
[10 empty] | 3 |  | 0.41776 |  |  |  | 0.46627 |  | 8706.7505 | 6755.715
[10 empty] | 4 |  | 0.37702 |  |  |  | 0.41609 |  | 9647.6176 | 7570.5298
[10 empty] | 5 |  | 0.34352 |  |  |  | 0.37566 |  | 10588.4847 | 8385.3446
[10 empty] | 6 |  | 0.31548 |  |  |  | 0.34239 |  | 11529.3518 | 9200.1594
[10 empty] | 7 |  | 0.29168 |  |  |  | 0.31453 |  | 12470.2189 | 10014.9742
[10 empty] | 8 |  | 0.27122 |  |  |  | 0.29086 |  | 13411.086 | 10829.789
| Дата расчета: |  |  | 2016-10-05 |  | Реактансы на с.ш.35кВ согласно письма исх. №71-02/03-2576 от 02.06.2014, №23/02/01/02-4490 от 14.10.2015 "ЮНГ-Энергонефть"
| Расчет провел: |  |  | Шапран Н.О.
Note on G18: Анастасия : по письму №М4/П6/2/227 от 18.02.2026

## Аригольская
Расчет токов короткого замыкания на ПС 35/6кВ "Аригольская"
СР | Наименование ПС 35/6кВ | Тип ПС | Наименование ВЛ-35кВ | Режим | Головная ПС | Реактансы на сш35кВ ПС110/35/6кВ |  | Длина ВЛ-35кВ |  |  |  |  | Хвл-35кВ |  | Реактансы на ЛР 35кВ ПС35/6кВ |  | Токи на с.ш. 35кВ до трансф., А |  | №тр-ра | Тип | S | Груп Соед | U ВН | U HН | Uкз | Iвн/Iнн | РПН | Хтмак | Реактансы на с.ш. 35кВ ПС35/6кВ |  | Реактансы на с.ш. 6кВ ПС35/6кВ |  | Токи на с.ш. 6кВ ПС 35кВ после трансф., А приведенные к стороне 35кВ |  | Кч=1.2 | Кч=1.5 | Токи на с.ш. 6кВ ПС 35кВ после трансф., А приведенные к стороне 6,3кВ
[6 empty] | Хс мак | Хс мин | АС-95 | АС-120 | АС-150 | АС-185 | АС-500 |  |  | Хмакс | Хмин | I3макс | I2мин | [10 empty] | Хмакс | Хмин | Хмакс | Хмин | I3макс | I2мин |  |  | I3макс | I2мин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А |  |  | МВА |  | кВ | кВ | % | А | % | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А | А | А | А | А
5 | Максимкинская | КТПБ | 16ЦЛ | Н | Вахская | 7.16 | 11.85 |  | 11.914 |  |  |  | 2.9666 | 4.7656 | 12.289 | 16.8784 | 1740.3539 | 1096.0785 | 1 | ТМН 6300/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.96 |  |  | 24.3775 | 36.4241 | 41.1003 | 1.1801 | 1.3316 | 587.1738 | 450.1183 | 375.0986 | 300.0789 | 3085.7483 | 2365.4868
5 | Максимкинская | КТПБ | 17ЦЛ | Н | Вахская | 6.77 | 11.18 |  | 11.914 |  |  |  | 2.9666 | 4.7656 | 11.9109 | 16.2192 | 1795.5986 | 1140.6227 | 2 | ТМН 6300/35 | 4 | 11 | 35 | 6.3 | 7.4 |  |  | 22.6625 | 34.3265 | 38.7219 | 1.1122 | 1.2546 | 623.054 | 477.7657 | 398.1381 | 318.5105 | 3274.308 | 2510.7809
5 | Аригольская | КТПБ | 16ЦЛ | Н | Вахская | 7.16 | 11.85 |  | 21 |  |  |  | 5.229 | 8.4 | 16.4151 | 20.9142 | 1302.9017 | 884.5653 | 1 | ТДНС 10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.09 |  |  | 9.9103 | 26.0015 | 30.6102 | 0.84245 | 0.99177 | 822.5415 | 604.3741 | 503.6451 | 402.9161 | 4322.6657 | 3176.1402
5 | Аригольская | КТПБ | 17ЦЛ | Н | Вахская | 6.77 | 11.18 |  | 21 |  |  |  | 5.229 | 8.4 | 16.0459 | 20.2662 | 1332.8804 | 912.85 | 2 | ТДНС 10000/35 | 10 | 11 | 35 | 6.3 | 8.05 |  |  | 9.8613 | 25.5716 | 29.902 | 0.82852 | 0.96882 | 836.3691 | 618.6877 | 515.5731 | 412.4585 | 4395.3332 | 3251.3618
5 | Аригольская-2 | КТПБ | 16ЦЛ,17ЦЛ | Н | Вахская | 8.17 | 12.21 |  | 22.91 |  |  |  | 5.7046 | 9.164 | 18.2486 | 22.1222 | 1171.9985 | 836.2653 | 1 | ТМН 6300/35 | 6.3 |  | 35 | 6.3 | 7.96 |  |  | 15.4778 | 33.304 | 37.2907 | 1.079 | 1.2082 | 642.184 | 496.1023 | 413.4186 | 330.7349 | 3374.8408 | 2607.1443
5 | Аригольская-2 | КТПБ | 16ЦЛ,17ЦЛ | Н | Вахская | 8.17 | 12.21 |  | 22.91 |  |  |  | 5.7046 | 9.164 | 18.2486 | 22.1222 | 1171.9985 | 836.2653 | 2 | ТМН 6300/36 | 6.3 |  | 35 | 6.3 | 7.91 |  |  | 15.3806 | 33.2082 | 37.1946 | 1.0759 | 1.2051 | 644.0362 | 497.3838 | 414.4865 | 331.5892 | 3384.5748 | 2613.8787
И.о. начальника сл.РЗАиТ Перемитин А.В.
2015-04-23

## Чистинное
Реактансы ПС 35/6кВ
СР | Наименование ПС 35/6кВ | №Ф-35кВ | Режим | Головная ПС | Реактансы на с.ш.35кВ ПС110/35/6кВ |  | Длина ВЛ-35кВ |  |  |  |  | Хвл-35кВ |  | Реактансы на ЛР 35кВ ПС35/6кВ |  | Токи на с.ш.35кВ ПС35кВ до трансф. |  | № тр-ра | Тип | S | Груп Соед | U ВН | U СН | U HН | Uкз |  | Iвн/Iнн/Iсн | РПН | Хтмак | Реактансы на с.ш.35кВ ПС35/6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ ПС35/6кВ |  | Токи на с.ш.6кВ ПС 35кВ после трансф., приведенные к стороне 35кВ |  | Кч=1.2 | Кч=1.5 | Токи на с.ш.6кВ ПС 35кВ после трансф., приведенные к стороне 6,3кВ
[5 empty] | Хсмакc | Хсмин | АС-95 | АС-120 | АС-150 | АС-185 | АС-500 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин | [12 empty] | Хмакc | Хмин | Хмакc | Хмин | Iмакс | Iмин |  |  | Iмакс | Iмин
[5 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А |  |  | МВА |  | кВ | кВ | кВ | % | % | А | % | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А | А | А | А | А
| Ачимовская-1 | 1.2 | Н | Чистинная | 16.4677 | 16.2401 |  |  | 41.68 |  |  | 8.1276 | 16.672 | 34.1218 | 33.9008 | 626.7931 | 545.7098 | 1 | ТМН-10000/35 | 10 | Y/∆ -11 | 36.75 |  | 6.3 | 8.13 |  | 157,1/916,5 | 9 | 10.9801 | 44.8621 | 44.6383 | 1.3184 | 1.3118 | 476.7339 | 414.442 | 345.3683 | 276.2946 | 2758.887 | 2401.2431
| Ачимовская-1 | 1.2 | Н | Чистинная | 16.3924 | 16.165 |  |  | 41.68 |  |  | 8.1276 | 16.672 | 34.0487 | 33.8278 | 628.1377 | 546.8867 | 2 | ТМН-10000/35 | 10 | Y/∆ -11 | 36.75 |  | 6.3 | 8.21 |  | 157,1/916,5 | 9 | 11.0881 | 44.8944 | 44.6707 | 1.3193 | 1.3128 | 476.391 | 414.1419 | 345.1182 | 276.0946 | 2756.9024 | 2399.5046
| Ачимовская-2 | 1.2 | Н | Чистинная | 16.4677 | 16.2401 |  |  | 41.72 |  |  | 8.1354 | 16.688 | 34.1392 | 33.9182 | 626.4737 | 545.4297 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | Y/∆ -11 | 35 |  | 6.3 | 8.09 |  | 103,92/577,33 | 9 | 15.7306 | 49.5585 | 49.3341 | 1.6057 | 1.5984 | 431.5562 | 374.9944 | 312.4954 | 249.9963 | 2265.2527 | 1970.6915
| Ачимовская-2 | 1.2 | Н | Чистинная | 16.3924 | 16.165 |  |  | 41.72 |  |  | 8.1354 | 16.688 | 34.0661 | 33.8453 | 627.8168 | 546.6055 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | Y/∆ -11 | 35 |  | 6.3 | 7.97 |  | 103,92/577,33 | 9 | 15.4972 | 49.2542 | 49.0298 | 1.5958 | 1.5886 | 434.2227 | 377.3213 | 314.4344 | 251.5476 | 2279.2492 | 1982.9199
| Куст-4 | 3.4 | Н | Чистинная | 16.4677 | 16.2401 |  | 1.734 |  |  |  | 0.43177 | 0.6936 | 17.1667 | 16.9392 | 1245.86 | 1092.1407 | 1 | ТМН-6300/35 | 6.3 | Y/∆ -11 | 35 |  | 6.3 | 7.94 |  | 103,92/577,33 | 9 | 15.4389 | 32.603 | 32.3755 | 1.0563 | 1.049 | 655.9913 | 571.4202 | 476.1835 | 380.9468 | 3443.3197 | 3002.9591
| Куст-4 | 3.4 | Н | Чистинная | 16.3924 | 16.165 |  | 1.734 |  |  |  | 0.43177 | 0.6936 | 17.0915 | 16.8641 | 1251.3404 | 1097.0062 | 2 | ТМН-6300/35 | 6.3 | Y/∆ -11 | 35 |  | 6.3 | 8.14 |  | 103,92/577,33 | 9 | 15.8278 | 32.9167 | 32.6892 | 1.0665 | 1.0591 | 649.7405 | 565.9365 | 471.6137 | 377.291 | 3410.5093 | 2974.1407
| Куст-24 | 1.2 | Н | Чистинная | 16.4677 | 16.2401 |  | 13.4 |  |  |  | 3.3366 | 5.36 | 22.0812 | 21.8563 | 968.5744 | 846.4382 | 1 | ТОа-4000/35 | 4 | Y/∆ -11 | 35 |  | 6.3 | 6.14 |  |  | 5 | 18.8038 | 40.7682 | 40.5414 | 1.3209 | 1.3135 | 524.6074 | 456.3238 | 380.2698 | 304.2158 | 2753.6814 | 2398.0978
| Куст-24 | 1.2 | Н | Чистинная | 16.3924 | 16.165 |  | 13.4 |  |  |  | 3.3366 | 5.36 | 22.0069 | 21.782 | 971.8464 | 849.3243 | 2 | ТОа-4000/35 | 4 | Y/∆ -11 | 35 |  | 6.3 | 6.44 |  |  | 5 | 19.7225 | 41.6089 | 41.3822 | 1.3481 | 1.3408 | 514.0069 | 447.0523 | 372.5436 | 298.0349 | 2698.0392 | 2349.3739
|  | №Ф-110кВ |  | Головная ПС | Реактансы на с.ш.110кВ ПП 110кВ Восточный | [6 empty] | Хвл-110кВ |  | Реактансы перед трансформатором ПС 110/35/6 Чистинная |  | Токи на с.ш.110кВ | [8 empty] | Uкз ВН-СН | Uкз ВН-НН |  |  |  | Реактансы на с.ш.110кВ перед тр. ПС 110/35/6кВ |  | Реактансы приведённые
| Чистинная по стороне 35кВ | 1 | Н | ПП 110кВ Восточный | 6.502 | 22.358 |  |  | 164.562 |  |  | 32.0896 | 65.8248 | 82.4982 | 64.561 | 845 | 934 | 1 | ТДТН-25000/110 зав.№23383 | 25 | Y/Y/∆ -0-11 | 115 | 38.5 | 6.6 | 10.28 |  | 125,5/2187/375 | 19 | 54.3812 | 146.9284 | 144.8982 | 16.4677 | 16.2401 | Реактансы на с.ш.35кВ
|  | 2 | Н |  | 6.502 | 22.358 |  |  | 164.562 |  |  | 32.0896 | 65.8248 | 82.4982 | 64.561 | 845 | 934 | 2 | ТДТН-25000/110 зав.№23382 | 25 | Y/Y/∆ -0-11 | 115 | 38.5 | 6.6 | 10.15 |  | 125,5/2187/375 | 19 | 53.6935 | 146.2574 | 144.2277 | 16.3924 | 16.165 | Реактансы на с.ш.35кВ
| Чистинная по стороне 6кВ | 1 | Н | ПП 110кВ Восточный | 6.502 | 22.358 |  |  | 164.562 |  |  | 32.0896 | 65.8248 | 82.4982 | 64.561 | 845 | 934 | 1 | ТДТН-25000/110 зав.№23383 | 25 | Y/Y/∆ -0-11 | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 18.23 | 125,5/2187/375 | 19 | 96.4367 | 188.193 | 186.1426 | 0.61986 | 0.61311 | Реактансы на с.ш.6кВ
|  | 2 | Н |  | 6.502 | 22.358 |  |  | 164.562 |  |  | 32.0896 | 65.8248 | 82.4982 | 64.561 | 845 | 934 | 2 | ТДТН-25000/110 зав.№23382 | 25 | Y/Y/∆ -0-11 | 115 | 38.5 | 6.6 |  | 18.34 | 125,5/2187/375 | 19 | 97.0186 | 188.7664 | 186.7158 | 0.62175 | 0.615 | Реактансы на с.ш.6кВ
Note on G14: Анастасия : по письму от 22.11.24 №РТ№211/1635 Россети Тюмень г.Когалым 8(34667)91385 -Дмитрий Геннадьевич
Note on Q14: Анастасия : расчет при Uпа=121,5кВ (по письму от АО"СОЕЭС" от 21.10.24)

## СР1(РУ)
Реактансы РУ-6кВ СР-1
СР | Наименование РУ-6кВ | Тип | Режим | Питание от ПС 35/6кВ | с.ш. | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ |  | Длина ВЛ/КЛ-6кВ |  |  |  | Хл-6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ РУ-6кВ |  | Токи КЗ на с.ш.6кВ РУ-6кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | 2Al 3х95 | 2Al 3х70 | Cu 3х240 | А-120 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А
1 | ДНС-2В | К-12 | Н | ДНС-2В | 1 | 0.90312 | 0.99604 | 0.03 |  |  |  | 0.00489 | 0.00117 | 0.90431 | 0.99723 | 4022.2011 | 3158.7648
1 |  |  | Н |  | 2 | 0.89618 | 0.9891 | 0.025 |  |  |  | 0.004075 | 0.000975 | 0.89717 | 0.99009 | 4054.2067 | 3181.5431
1 | КНС-4В | К-12 | Н | КНС-4В | 1 | 0.57982 | 0.67281 |  | 0.11 |  |  | 0.02442 | 0.00429 | 0.58462 | 0.67754 | 6221.6265 | 4649.171
1 |  |  | Н |  | 2 | 0.58738 | 0.68037 |  | 0.11 |  |  | 0.02442 | 0.00429 | 0.59218 | 0.6851 | 6142.2677 | 4597.901
1 | КНС-8В | К-26 | Н | КНС-8В | 1 | 0.60216 | 0.69503 | 0.07 |  |  |  | 0.01141 | 0.00273 | 0.60499 | 0.69785 | 6012.1474 | 4513.8585
1 |  |  | Н |  | 2 | 0.64053 | 0.73342 | 0.06 |  |  |  | 0.00978 | 0.00234 | 0.64295 | 0.73582 | 5657.2348 | 4280.9191
1 | КНС-9 | К-104 | Н | Куст-211 | 1 | 0.89602 | 0.9863 |  |  | 0.16 | 1.32 | 0.33704 | 0.53936 | 1.4744 | 1.5624 | 2466.9415 | 2016.0757
1 |  |  | Н |  | 2 | 0.89292 | 0.98319 |  |  | 0.16 | 1.62 | 0.41084 | 0.65936 | 1.6057 | 1.6932 | 2265.2014 | 1860.4361
1 | ДНС-2В | К-12 | А | ДНС-2В | 1 | 0.97517 | 1.0668 | 0.03 |  |  |  | 0.00489 | 0.00117 | 0.97635 | 1.0679 | 3725.4182 | 2949.6241
1 |  |  | А |  | 2 | 0.96823 | 1.0598 | 0.025 |  |  |  | 0.004075 | 0.000975 | 0.96921 | 1.0608 | 3752.8454 | 2969.4681
1 | КНС-4В | К-12 | А | КНС-4В | 1 | 0.76834 | 0.85953 |  | 0.11 |  |  | 0.02442 | 0.00429 | 0.77302 | 0.86416 | 4705.318 | 3645.1394
1 |  |  | А |  | 2 | 0.77586 | 0.86705 |  | 0.11 |  |  | 0.02442 | 0.00429 | 0.78053 | 0.87168 | 4660.0453 | 3613.6929
1 | КНС-8В | К-26 | А | КНС-8В | 1 | 0.69136 | 0.78279 | 0.07 |  |  |  | 0.01141 | 0.00273 | 0.69418 | 0.78561 | 5239.7026 | 4009.6465
1 |  |  | А |  | 2 | 0.72967 | 0.82113 | 0.06 |  |  |  | 0.00978 | 0.00234 | 0.73208 | 0.82353 | 4968.4713 | 3824.9984
1 | КНС-9 | К-104 | А | Куст-211 | 1 | 0.88055 | 0.97168 |  |  | 0.16 | 1.32 | 0.33704 | 0.53936 | 1.4594 | 1.5482 | 2492.3854 | 2034.6564
1 |  |  | А |  | 2 | 0.87747 | 0.96859 |  |  | 0.16 | 1.62 | 0.41084 | 0.65936 | 1.5908 | 1.679 | 2286.4612 | 1876.1291
| Дата расчета: |  | 2016-10-04
| Расчет провел: |  | Шапран Н.О.
1 | ЗРУ-6 кВ "ДНС" |  | А | ДНС-Узунская | 1 | 1.14 | 1.21 |  |  | 0.22 | 0.24 | 0.07598 | 0.11162 | 1.2539 | 1.3238 | 2900.7392 | 2379.5095
1 |  |  | А |  | 2 | 1.13 | 1.21 |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.07106 | 0.10362 | 1.2357 | 1.3155 | 2943.6027 | 2394.4529
1 | ЗРУ-6 кВ "БКНС" |  | А | ДНС-Узунская | 1 | 1.14 | 1.21 |  |  | 0.35 | 0.31 | 0.10321 | 0.14885 | 1.293 | 1.3628 | 2813.128 | 2311.4788
1 |  |  | А |  | 2 | 1.13 | 1.21 |  |  | 0.35 | 0.29 | 0.09829 | 0.14085 | 1.2746 | 1.3544 | 2853.5834 | 2325.7168

## СР2(РУ)
Реактансы РУ-6кВ СР-2
СР | Наименование РУ-6кВ | Тип | Режим | Питание от ПС 110/35/6кВ, ПС 35/6кВ | с.ш. | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 110/35/6кВ ПС 35/6кВ |  | Длина ВЛ/КЛ-6кВ | [7 empty] | Хл-6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ РУ-6кВ |  | Токи КЗ на с.ш.6кВ РУ-6кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | Cu 3x185 | 2Cu 3x120 | 2Cu 3x150 | 2Cu 3x240 | 2Al 3x120 | 2Al 3x240 | AC-300 | AC-240 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А
2 | Мартовское | К-59 | Н | Мартовская (ПС) | 1 | 0.299 | 0.33 | [6 empty] | 0.025 |  | 0.002625 | 0.01 | 0.30901 | 0.34001 | 11770.7944 | 9264.4298
2 |  |  | Н |  | 2 | 0.299 | 0.33 | [6 empty] | 0.025 |  | 0.002625 | 0.01 | 0.30901 | 0.34001 | 11770.7944 | 9264.4298
2 | КНС-1б | К-104М | Н | Мартовская (ПС, КРУН) | 1 | 0.30901 | 0.34001 | [5 empty] | 0.34 |  |  | 0.0221 | 0.01224 | 0.32201 | 0.35294 | 11295.618 | 8924.9609
2 |  |  | Н |  | 2 | 0.30901 | 0.34001 | [5 empty] | 0.34 |  |  | 0.0221 | 0.01224 | 0.32201 | 0.35294 | 11295.618 | 8924.9609
2 | ДНС-1 | К-104М | Н | Мартовская (ПС, КРУН) | 1 | 0.30901 | 0.34001 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.026 | 0.0144 | 0.32445 | 0.35536 | 11210.5267 | 8864.1867
2 |  |  | Н |  | 2 | 0.30901 | 0.34001 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.026 | 0.0144 | 0.32445 | 0.35536 | 11210.5267 | 8864.1867
2 | С-Покурское | К-12 | Н | С-Покурская (ПС) | 1 | 0.302 | 0.317 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.302 | 0.317 | 12044.0619 | 9936.9085
2 |  |  | Н |  | 2 | 0.302 | 0.317 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.302 | 0.317 | 12044.0619 | 9936.9085
2 | КНС-1а | К-104 | Н | С-Покурская (ПС, РУ) | 1 | 0.302 | 0.317 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.0129 | 0.0038 | 0.30607 | 0.32106 | 11883.8282 | 9811.2728
2 |  |  | Н |  | 2 | 0.302 | 0.317 |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.01032 | 0.00304 | 0.30521 | 0.32021 | 11917.2138 | 9837.4065
2 | Еловое | К-63 | Н | Еловая (ПС) | 1 | 0.301 | 0.366 | [7 empty] | 0.035 | 0.0022925 | 0.007 | 0.30801 | 0.37301 | 11809.1102 | 8444.8807
2 |  |  | Н |  | 2 | 0.301 | 0.366 | [7 empty] | 0.035 | 0.0022925 | 0.007 | 0.30801 | 0.37301 | 11809.1102 | 8444.8807
2 | КНС-1 | К-63 | Н | ЦПС-1 | 1 | 1.1547 | 1.2122 | 0.38 | [7 empty] | 0.03762 | 0.02774 | 1.1831 | 1.2405 | 3074.4557 | 2539.3734
2 |  |  | Н |  | 2 | 0.93094 | 0.98831 | 0.38 | [7 empty] | 0.03762 | 0.02774 | 0.95942 | 1.0167 | 3791.1549 | 3098.1151
2 | ДНС-1 | К-63 | Н | ЦПС-1 | 1 | 1.1547 | 1.2122 |  | 0.12 | [6 empty] | 0.00924 | 0.00456 | 1.1593 | 1.2167 | 3137.4161 | 2588.868
2 |  |  | Н |  | 2 | 0.93094 | 0.98831 |  | 0.12 | [6 empty] | 0.00924 | 0.00456 | 0.93555 | 0.99291 | 3887.8933 | 3172.4802
2 | БКНС | К-59 | Н | ЦПС-2 | 1 | 0.8389 | 0.85127 |  |  | 0.2 | [5 empty] | 0.0122 | 0.0074 | 0.84639 | 0.85876 | 4297.4266 | 3668.0831
2 |  |  | Н |  | 2 | 0.83941 | 0.85013 |  |  | 0.2 | [5 empty] | 0.0122 | 0.0074 | 0.8469 | 0.85761 | 4294.8655 | 3672.9889
2 | КНС-2 | К-12 | Н | КНС-2 | 1 | 0.68014 | 0.69956 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.00312 | 0.00288 | 0.68303 | 0.70245 | 5325.2425 | 4484.2994
2 |  |  | Н |  | 2 | 0.68563 | 0.70505 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.00312 | 0.00288 | 0.68852 | 0.70794 | 5282.8027 | 4449.518
2 | КНС-2А | К-63 | Н | КНС-2б | 1 | 0.72461 | 0.71786 |  |  |  | 0.352 |  |  |  |  | 0.013728 | 0.012672 | 0.73741 | 0.73067 | 4932.5564 | 4311.1365
2 |  |  | Н |  | 2 | 0.72267 | 0.71592 |  |  |  | 0.352 |  |  |  |  | 0.013728 | 0.012672 | 0.73547 | 0.72872 | 4945.523 | 4322.6325
2 | КНС-1 | К-63 | А | ЦПС-1 | 1 | 1.2503 | 1.2623 | 0.38 | [7 empty] | 0.03762 | 0.02774 | 1.2786 | 1.2906 | 2844.7211 | 2440.6957
2 |  |  | А |  | 2 | 1.2302 | 1.2406 | 0.38 | [7 empty] | 0.03762 | 0.02774 | 1.2585 | 1.2689 | 2890.2335 | 2482.5332
2 | ДНС-1 | К-63 | А | ЦПС-1 | 1 | 1.2503 | 1.2623 |  | 0.12 | [6 empty] | 0.00924 | 0.00456 | 1.2549 | 1.2669 | 2898.4446 | 2486.343
2 |  |  | А |  | 2 | 1.2302 | 1.2406 |  | 0.12 | [6 empty] | 0.00924 | 0.00456 | 1.2348 | 1.2452 | 2945.7264 | 2529.792
2 | БКНС | К-59 | А | ЦПС-2 | 1 | 1.6833 | 1.7395 |  |  | 0.2 | [5 empty] | 0.0122 | 0.0074 | 1.6908 | 1.7469 | 2151.2927 | 1803.1685
2 |  |  | А |  | 2 | 1.486 | 1.5418 |  |  | 0.2 | [5 empty] | 0.0122 | 0.0074 | 1.4935 | 1.5492 | 2435.5012 | 2033.2472
2 | КНС-2 | К-12 | А | КНС-2 | 1 | 0.71918 | 0.71244 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.00312 | 0.00288 | 0.72206 | 0.71533 | 5037.3757 | 4403.5803
2 |  |  | А |  | 2 | 0.72463 | 0.71788 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.00312 | 0.00288 | 0.72751 | 0.72076 | 4999.6355 | 4370.3578
2 | КНС-2А | К-63 | А | КНС-2б | 1 | 0.69338 | 0.7128 |  |  |  | 0.352 |  |  |  |  | 0.013728 | 0.012672 | 0.70618 | 0.7256 | 5150.6459 | 4341.233
2 |  |  | А |  | 2 | 0.69142 | 0.71084 |  |  |  | 0.352 |  |  |  |  | 0.013728 | 0.012672 | 0.70423 | 0.72364 | 5164.9741 | 4352.9939
| Дата расчета: |  | 2016-10-04
| Расчет провел: |  | Шапран Н.О.

## СР3(РУ)
Реактансы РУ-6кВ СР-3
СР | Наименование РУ-6кВ | Тип | Режим | Питание от ПС 35/6кВ | с.ш. | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ |  | Длина ВЛ/КЛ-6кВ | [5 empty] | Хл-6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ РУ-6кВ |  | Токи КЗ на с.ш.6кВ РУ-6кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | ААБГ 3х240 | АСБ 3х240 | 2ААБлГу 3х95 | 2ААБ 3х185 | 6ААШв 3х240 | 2ВБбШв 3х240 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А
3 | №2 | К-12 | Н | ВЦТП | 1 | 0.72247 | 0.73376 |  | 0.71 |  |  |  |  | 0.09159 | 0.05041 | 0.77829 | 0.78951 | 4673.4572 | 3989.8402
3 |  |  | Н |  | 2 | 0.47749 | 0.48727 |  | 0.71 |  |  |  |  | 0.09159 | 0.05041 | 0.53579 | 0.54543 | 6788.7165 | 5775.267
3 |  |  | Н | Юкишевская | 2 | 0.49572 | 0.5065 |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.08965 | 0.02145 | 0.52488 | 0.53551 | 6929.7687 | 5882.2308
3 | №3 | К-12 | Н | ВЦТП | 1 | 0.72247 | 0.73376 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.03024 | 0.01332 | 0.73641 | 0.7477 | 4939.2177 | 4212.9398
3 |  |  | Н |  | 2 | 0.47749 | 0.48727 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.03024 | 0.01332 | 0.49174 | 0.50151 | 7396.7885 | 6281.0707
3 |  |  | Н | №4 (РУ) | 2 | 0.49762 | 0.5084 | 0.18 | [5 empty] | 0.02322 | 0.01278 | 0.51093 | 0.5217 | 7119.0423 | 6037.9497
3 | №3 новое | К-12 | Н | ВЦТП | 1 | 0.72247 | 0.73376 | [5 empty] | 0.36 | 0.01404 | 0.01296 | 0.73557 | 0.74686 | 4944.9062 | 4217.6769
3 |  |  | Н |  | 2 | 0.47749 | 0.48727 | [5 empty] | 0.36 | 0.01404 | 0.01296 | 0.49065 | 0.50043 | 7413.2174 | 6294.5702
3 | №4 | К-12 | Н | Юкишевская | 1 | 0.49862 | 0.51107 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0.00344 | 0.001888 | 0.50052 | 0.51297 | 7267.0864 | 6140.7696
3 |  |  | Н |  | 2 | 0.49572 | 0.5065 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0.00344 | 0.001888 | 0.49762 | 0.5084 | 7309.4283 | 6195.8689
3 |  |  | Н | №3 (РУ) | 2 | 0.49174 | 0.50151 | 0.18 | [5 empty] | 0.02322 | 0.01278 | 0.50506 | 0.51481 | 7201.7976 | 6118.753
3 | №2 | К-12 | А | ВЦТП | 1 | 0.86168 | 0.87291 |  | 0.71 |  |  |  |  | 0.09159 | 0.05041 | 0.91668 | 0.92785 | 3967.9291 | 3394.938
3 |  |  | А |  | 2 | 0.61857 | 0.62825 |  | 0.71 |  |  |  |  | 0.09159 | 0.05041 | 0.67522 | 0.68481 | 5386.8451 | 4599.7952
3 |  |  | А | Юкишевская | 2 | 0.64139 | 0.65205 |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.08965 | 0.02145 | 0.66887 | 0.67944 | 5437.9558 | 4636.1388
3 | №3 | К-12 | А | ВЦТП | 1 | 0.86168 | 0.87291 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.03024 | 0.01332 | 0.87552 | 0.88675 | 4154.4453 | 3552.3129
3 |  |  | А |  | 2 | 0.61857 | 0.62825 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.03024 | 0.01332 | 0.63261 | 0.64228 | 5749.658 | 4904.3809
3 |  |  | А | №4 (РУ) | 2 | 0.64329 | 0.65395 | 0.18 | [5 empty] | 0.02322 | 0.01278 | 0.65648 | 0.66714 | 5540.6486 | 4721.6793
3 | №3 новое | К-12 | А | ВЦТП | 1 | 0.86168 | 0.87291 | [5 empty] | 0.36 | 0.01404 | 0.01296 | 0.87475 | 0.88598 | 4158.1009 | 3555.3783
3 |  |  | А |  | 2 | 0.61857 | 0.62825 | [5 empty] | 0.36 | 0.01404 | 0.01296 | 0.63169 | 0.64136 | 5758.0968 | 4911.4051
3 | №4 | К-12 | А | Юкишевская | 1 | 0.64426 | 0.65657 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0.00344 | 0.001888 | 0.64615 | 0.65846 | 5629.174 | 4783.8626
3 |  |  | А |  | 2 | 0.64139 | 0.65205 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0.00344 | 0.001888 | 0.64329 | 0.65395 | 5654.2613 | 4816.8724
3 |  |  | А | №3 (РУ) | 2 | 0.63261 | 0.64228 | 0.18 | [5 empty] | 0.02322 | 0.01278 | 0.64581 | 0.65547 | 5632.1598 | 4805.6803
3 | №2 | К-12 | А | ВЦТП | 1 | 0.87018 | 0.88313 |  | 0.71 |  |  |  |  | 0.09159 | 0.05041 | 0.92514 | 0.93802 | 3931.6306 | 3358.1224
3 |  |  | А |  | 2 | 0.62641 | 0.63932 |  | 0.71 |  |  |  |  | 0.09159 | 0.05041 | 0.68299 | 0.69579 | 5325.5459 | 4527.2501
3 |  |  | А | Юкишевская | 2 | 0.64994 | 0.66417 |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.08965 | 0.02145 | 0.67735 | 0.69146 | 5369.885 | 4555.5933
3 | №3 | К-12 | А | ВЦТП | 1 | 0.87018 | 0.88313 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.03024 | 0.01332 | 0.88402 | 0.89696 | 4114.4983 | 3511.8549
3 |  |  | А |  | 2 | 0.62641 | 0.63932 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.03024 | 0.01332 | 0.64045 | 0.65334 | 5679.3199 | 4821.3629
3 |  |  | А | №4 (РУ) | 2 | 0.65184 | 0.66607 | 0.18 | [5 empty] | 0.02322 | 0.01278 | 0.66503 | 0.67925 | 5469.4167 | 4637.5004
3 | №3 новое | К-12 | А | ВЦТП | 1 | 0.87018 | 0.88313 | [5 empty] | 0.36 | 0.01404 | 0.01296 | 0.88326 | 0.8962 | 4118.0655 | 3514.8327
3 |  |  | А |  | 2 | 0.62641 | 0.63932 | [5 empty] | 0.36 | 0.01404 | 0.01296 | 0.63953 | 0.65243 | 5687.4916 | 4828.0811
3 | №4 | К-12 | А | Юкишевская | 1 | 0.6527 | 0.66693 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0.00344 | 0.001888 | 0.6546 | 0.66883 | 5556.5267 | 4709.7252
3 |  |  | А |  | 2 | 0.64994 | 0.66417 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0.00344 | 0.001888 | 0.65184 | 0.66607 | 5580.0526 | 4729.2453
3 |  |  | А | №3 (РУ) | 2 | 0.64045 | 0.65334 | 0.18 | [5 empty] | 0.02322 | 0.01278 | 0.65364 | 0.66653 | 5564.693 | 4725.9914
3 | №2 | К-12 | А | ВЦТП | 1 | 1.0427 | 1.0661 |  | 0.71 |  |  |  |  | 0.09159 | 0.05041 | 1.097 | 1.1203 | 3315.7446 | 2811.7897
3 |  |  | А |  | 2 | 0.80097 | 0.82432 |  | 0.71 |  |  |  |  | 0.09159 | 0.05041 | 0.85629 | 0.87951 | 4247.7616 | 3581.5378
3 |  |  | А | Юкишевская | 2 | 0.84259 | 0.86831 |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.08965 | 0.02145 | 0.86867 | 0.89426 | 4187.1945 | 3522.4463
3 | №3 | К-12 | А | ВЦТП | 1 | 1.0427 | 1.0661 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.03024 | 0.01332 | 1.0565 | 1.0799 | 3442.812 | 2917.0283
3 |  |  | А |  | 2 | 0.80097 | 0.82432 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.03024 | 0.01332 | 0.81485 | 0.83818 | 4463.7922 | 3758.1239
3 |  |  | А | №4 (РУ) | 2 | 0.84448 | 0.8702 | 0.18 | [5 empty] | 0.02322 | 0.01278 | 0.85757 | 0.88329 | 4241.3867 | 3566.2132
3 | №3 новое | К-12 | А | ВЦТП | 1 | 1.0427 | 1.0661 | [5 empty] | 0.36 | 0.01404 | 0.01296 | 1.0558 | 1.0792 | 3445.093 | 2918.8992
3 |  |  | А |  | 2 | 0.80097 | 0.82432 | [5 empty] | 0.36 | 0.01404 | 0.01296 | 0.81405 | 0.8374 | 4468.1802 | 3761.6602
3 | №4 | К-12 | А | Юкишевская | 1 | 0.84501 | 0.87061 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0.00344 | 0.001888 | 0.8469 | 0.87251 | 4294.8396 | 3610.2923
3 |  |  | А |  | 2 | 0.84259 | 0.86831 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0.00344 | 0.001888 | 0.84448 | 0.8702 | 4307.1531 | 3619.8383
3 |  |  | А | №3 (РУ) | 2 | 0.81485 | 0.83818 | 0.18 | [5 empty] | 0.02322 | 0.01278 | 0.82795 | 0.85128 | 4393.1348 | 3700.3062
| Дата расчета: |  | 2016-10-04
| Расчет провел: |  | Шапран Н.О. | [12 empty] | Хмакс | Хмин
[11 empty] | 2ВБбШВ 3х150 |  |  |  |  | Ом | Ом
3 | ЗРУ-6 кВ ДНС |  | Н | ПС 220/10/6 кВ "Каркатеевы" | 1 | 0.375 | 0.409 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.01037 | 0.00629 | 0.38143 | 0.41542 | 9535.9496 | 7582.6974
3 |  |  | Н |  | 2 | 0.237 | 0.258 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.01037 | 0.00629 | 0.24351 | 0.26449 | 14936.9355 | 11909.5614
3 | ЗРУ-6 кВ КНС-1 |  | Н | ЗРУ-6 кВ ДНС | 1 | 0.38143 | 0.41542 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.01037 | 0.00629 | 0.38786 | 0.42184 | 9377.8942 | 7467.3405
3 |  |  | Н |  | 2 | 0.24351 | 0.26449 |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.01037 | 0.00629 | 0.25002 | 0.27098 | 14548.2923 | 11624.3943

## СР4(РУ)
Реактансы РУ-6кВ СР-4
СР | Наименование РУ-6кВ | Тип | Режим | Питание от ПС 35/6кВ | с.ш. | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ |  | Длина ВЛ/КЛ-6кВ | [6 empty] | Хл-6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ РУ-6кВ |  | Токи КЗ на с.ш.6кВ РУ-6кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | ВВбШв 3х150 | 2ВВбШв 3х150 | 2ВВбШв 3х185 | 2ААБ 3х70 | 2АВВГ 3х95 | 2ААБ 3х240 | 2АСБ 3х240 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А
4 | КНС-10 | К-63 | Н | Куст-93 | 1 | 0.7025 | 0.79367 | 0.35 | [6 empty] | 0.0427 | 0.0259 | 0.72965 | 0.82068 | 4984.9757 | 3838.2851
4 |  |  | Н |  | 2 | 0.7025 | 0.79367 | 0.35 | [6 empty] | 0.0427 | 0.0259 | 0.72965 | 0.82068 | 4984.9757 | 3838.2851
4 | ДНС-1 | К-26 | Н | ДНС-1 | 1 | 0.66261 | 0.75428 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.0183 | 0.0111 | 0.67396 | 0.7656 | 5396.9032 | 4114.4066
4 |  |  | Н |  | 2 | 0.66261 | 0.75428 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.0183 | 0.0111 | 0.67396 | 0.7656 | 5396.9032 | 4114.4066
4 |  |  | Н | Куст-64 | 1 | 0.84954 | 0.94101 |  |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.00652 | 0.00156 | 0.85112 | 0.94259 | 4273.5448 | 3341.8509
4 | КНС-1 | К-63 | Н | ДНС-1 | 1 | 0.66261 | 0.75428 |  |  | 0.55 |  |  |  |  | 0.0275 | 0.02035 | 0.68352 | 0.77512 | 5321.4595 | 4063.8777
4 |  |  | Н |  | 2 | 0.66261 | 0.75428 |  |  | 0.55 |  |  |  |  | 0.0275 | 0.02035 | 0.68352 | 0.77512 | 5321.4595 | 4063.8777
4 | КНС-3 | К-12 | Н | КНС-3В | 1 | 0.73251 | 0.74663 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.0111 | 0.00195 | 0.73455 | 0.74866 | 4951.779 | 4207.4958
4 |  |  | Н |  | 2 | 0.73251 | 0.74663 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.0111 | 0.00195 | 0.73455 | 0.74866 | 4951.779 | 4207.4958
4 | БКНС-6 | К-12 | Н | КНС-6В | 1 | 0.64538 | 0.65953 | [6 empty] | 0.07 | 0.00455 | 0.00252 | 0.64791 | 0.66207 | 5613.8901 | 4757.8069
4 |  |  | Н |  | 2 | 0.64916 | 0.66331 | [6 empty] | 0.08 | 0.0052 | 0.00288 | 0.65206 | 0.66621 | 5578.2074 | 4728.2089
4 | КНС-7 | К-26 | Н | КНС-7 | 1 | 0.51065 | 0.5936 | [5 empty] | 0.11 |  | 0.00715 | 0.00396 | 0.51466 | 0.5976 | 7067.4371 | 5271.0573
4 |  |  | Н |  | 2 | 0.50511 | 0.58806 | [5 empty] | 0.11 |  | 0.00715 | 0.00396 | 0.50912 | 0.59206 | 7144.331 | 5320.4129
4 | КНС-10 | К-63 | А | Куст-93 | 1 | 0.80513 | 0.81911 | 0.35 | [6 empty] | 0.0427 | 0.0259 | 0.83212 | 0.84609 | 4371.1185 | 3722.9983
4 |  |  | А |  | 2 | 0.80513 | 0.81911 | 0.35 | [6 empty] | 0.0427 | 0.0259 | 0.83212 | 0.84609 | 4371.1185 | 3722.9983
4 | ДНС-1 | К-26 | А | ДНС-1 | 1 | 0.80591 | 0.81999 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.0183 | 0.0111 | 0.81722 | 0.83129 | 4450.8387 | 3789.2808
4 |  |  | А |  | 2 | 0.80591 | 0.81999 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.0183 | 0.0111 | 0.81722 | 0.83129 | 4450.8387 | 3789.2808
4 |  |  | А | Куст-64 | 1 | 0.9507 | 0.96477 |  |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.00652 | 0.00156 | 0.95228 | 0.96635 | 3819.5689 | 3259.6864
4 | КНС-1 | К-63 | А | ДНС-1 | 1 | 0.80591 | 0.81999 |  |  | 0.55 |  |  |  |  | 0.0275 | 0.02035 | 0.82672 | 0.84079 | 4399.6794 | 3746.4734
4 |  |  | А |  | 2 | 0.80591 | 0.81999 |  |  | 0.55 |  |  |  |  | 0.0275 | 0.02035 | 0.82672 | 0.84079 | 4399.6794 | 3746.4734
4 | КНС-3 | К-12 | А | КНС-3В | 1 | 0.67286 | 0.76446 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.0111 | 0.00195 | 0.6749 | 0.76649 | 5389.3786 | 4109.6624
4 |  |  | А |  | 2 | 0.67286 | 0.76446 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.0111 | 0.00195 | 0.6749 | 0.76649 | 5389.3786 | 4109.6624
4 | БКНС-6 | К-12 | А | КНС-6В | 1 | 0.78946 | 0.88065 | [6 empty] | 0.07 | 0.00455 | 0.00252 | 0.792 | 0.88318 | 4592.5835 | 3566.6701
4 |  |  | А |  | 2 | 0.79322 | 0.88441 | [6 empty] | 0.08 | 0.0052 | 0.00288 | 0.79612 | 0.8873 | 4568.813 | 3550.0898
4 | КНС-7 | К-26 | А | КНС-7 | 1 | 0.60285 | 0.61558 | [5 empty] | 0.11 |  | 0.00715 | 0.00396 | 0.60685 | 0.61958 | 5993.7585 | 5084.1193
4 |  |  | А |  | 2 | 0.59734 | 0.61007 | [5 empty] | 0.11 |  | 0.00715 | 0.00396 | 0.60134 | 0.61407 | 6048.6308 | 5129.7169
4 | БКНС-6 | К-12 | А | КНС-6В | 1 | 0.9797 | 1.0075 | [6 empty] | 0.07 | 0.00455 | 0.00252 | 0.98223 | 1.01 | 3703.1081 | 3118.7659
4 |  |  | А |  | 2 | 0.98343 | 1.0112 | [6 empty] | 0.08 | 0.0052 | 0.00288 | 0.98633 | 1.0141 | 3687.728 | 3106.1601
| Дата расчета: |  | 2016-10-04
| Расчет провел: |  | Шапран Н.О.

## СР5(РУ)
Реактансы РУ-6кВ СР-5
СР | Наименование РУ-6кВ | Тип | Режим | Питание от ПС 110/35/6кВ, ПС 35/6кВ | с.ш. | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 110/35/6кВ, ПС 35/6кВ |  | Длина ВЛ/КЛ-6кВ | [7 empty] | Хл-6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ РУ-6кВ |  | Токи КЗ на с.ш.6кВ РУ-6кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | 3ВВГ 3х180 | АСБ 3х240 | 2ААБлГ 3х120 | 2ААБлГ 3х240 | 3ААБлГ 3х240 | 7ААБлГ 3х240 | А-95 | 2АС-500/27 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А
5 | Аганское | К-47 | Н | Аганская | 1 | 0.188 | 0.219 | [5 empty] | 0.09 |  |  | 0.001656 | 0.0009 | 0.18891 | 0.21991 | 19254.457 | 14324.2869
5 |  |  | Н |  | 2 | 0.188 | 0.219 | [5 empty] | 0.06 |  |  | 0.001104 | 0.0006 | 0.1886 | 0.2196 | 19285.4951 | 14344.081
5 | №1 | К-12 | Н | Аганское (КРУН) | 1 | 0.18891 | 0.21991 |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.0104 | 0.00576 | 0.19494 | 0.22591 | 18658.13 | 13943.8679
5 |  |  | Н |  | 2 | 0.1886 | 0.2196 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.00975 | 0.0054 | 0.19425 | 0.22521 | 18725.0588 | 13986.7019
5 |  |  | Н |  | 3 | 0.18891 | 0.21991 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.00688 | 0.35384 | 0.54279 | 0.57379 | 6701.12 | 5489.8374
5 | №3 | К-26 | Н | Аганское (КРУН) | 1 | 0.18891 | 0.21991 |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0.03225 | 0.0095 | 0.20101 | 0.23166 | 18095.0449 | 13597.3961
5 |  |  | Н |  | 2 | 0.1886 | 0.2196 |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0.03225 | 0.0095 | 0.20071 | 0.23136 | 18122.0988 | 13615.0569
5 | Южно-Аганское | К-26 | Н | Южно-Аганская | 1 | 0.313 | 0.342 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.313 | 0.342 | 11620.7882 | 9210.5263
5 |  |  | Н |  | 2 | 0.313 | 0.342 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.313 | 0.342 | 11620.7882 | 9210.5263
5 | ДНС-1 | К-104 | Н | Южно-Аганское (РУ) | 1 | 0.313 | 0.342 |  | 0.2 | [6 empty] | 0.0258 | 0.0142 | 0.32822 | 0.35713 | 11082.0653 | 8820.24
5 |  |  | Н |  | 2 | 0.313 | 0.342 |  | 0.2 | [6 empty] | 0.0258 | 0.0142 | 0.32822 | 0.35713 | 11082.0653 | 8820.24
5 | Январское | К-26 | Н | Январская | 1 | 0.205 | 0.266 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.205 | 0.266 | 17742.9595 | 11842.1053
5 |  |  | Н |  | 2 | 0.205 | 0.266 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.205 | 0.266 | 17742.9595 | 11842.1053
5 | КНС-2 | К-26 | Н | В-Аганская | 1 | 0.79102 | 0.81908 | 0.09 | [7 empty] | 0.00297 | 0.00216 | 0.79319 | 0.82124 | 4585.6725 | 3835.6581
5 |  |  | Н |  | 2 | 0.7904 | 0.81845 | 0.09 | [7 empty] | 0.00297 | 0.00216 | 0.79256 | 0.82061 | 4589.308 | 3838.5955
5 | ДНС-3 | ST-7 | Н | Куст-111 | 1 | 0.97131 | 1.0383 | [6 empty] | 0.55 |  | 0.1694 | 0.22 | 1.2033 | 1.2696 | 3022.7858 | 2481.0631
5 |  |  | Н |  | 2 | 0.96244 | 1.0294 | [6 empty] | 0.3 |  | 0.0924 | 0.12 | 1.0864 | 1.1531 | 3348.1071 | 2731.7812
5 | Лысенковское | К-104М | Н | Лысенковская | 1 | 0.193 | 0.221 | [7 empty] | 0.04 | 0.0012 | 0.008 | 0.201 | 0.229 | 18095.7307 | 13755.2697
5 |  |  | Н |  | 2 | 0.193 | 0.221 | [7 empty] | 0.06 | 0.0018 | 0.012 | 0.20501 | 0.23301 | 17742.2756 | 13518.9099
5 | КНС-2 | К-26 | А | В-Аганская | 1 | 0.89677 | 0.91073 | 0.09 | [7 empty] | 0.00297 | 0.00216 | 0.89894 | 0.9129 | 4046.2291 | 3450.5489
5 |  |  | А |  | 2 | 0.89615 | 0.91011 | 0.09 | [7 empty] | 0.00297 | 0.00216 | 0.89832 | 0.91228 | 4049.0264 | 3452.899
5 | ДНС-3 | ST-7 | А | Куст-111 | 1 | 1.0361 | 1.0817 | [6 empty] | 0.55 |  | 0.1694 | 0.22 | 1.2674 | 1.3126 | 2869.8264 | 2399.7391
5 |  |  | А |  | 2 | 1.0272 | 1.0728 | [6 empty] | 0.3 |  | 0.0924 | 0.12 | 1.1509 | 1.1964 | 3160.3961 | 2632.9811
| Дата расчета: |  | 2016-10-04
| Расчет провел: |  | Шапран Н.О.

## СР6(РУ) сущ.схема
Реактансы РУ-6кВ СР-6
СР | Наименование РУ-6кВ | Тип | Режим | Питание от ПС 110/35/6кВ, ПС 35/6кВ | с.ш. | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 110/35/6кВ, ПС 35/6кВ |  | Длина ВЛ/КЛ-6кВ | [6 empty] | Хл-6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ РУ-6кВ |  | Токи КЗ на с.ш.6кВ РУ-6кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | АВВГ 3х120 | 2АВВГ 3х120 | 2АСБлУ 3х185 | 2ААБлГУ 3х240 | А-95 | АС-120 | 2АС-500 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А
6 | Баграс |  | Н | Баграс | 1 | 0.98435 | 1.0103 | [6 empty] | 0.06 | 0.0018 | 0.012 | 0.99635 | 1.0223 | 3650.6426 | 3081.2541
6 |  |  | Н |  | 2 | 0.96613 | 0.99222 | [6 empty] | 0.06 | 0.0018 | 0.012 | 0.97814 | 1.0042 | 3718.614 | 3136.7498
6 | ДНС-2М | К-104 | Н | ДНС-2М | 1 | 0.98684 | 0.99907 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.01625 | 0.009 | 0.99597 | 1.0082 | 3652.0067 | 3124.3678
6 |  |  | Н |  | 2 | 0.98672 | 0.99732 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.01625 | 0.009 | 0.99586 | 1.0065 | 3652.4455 | 3129.8104
6 | КНС-3А | К-104 | Н | КНС-3Мр | 1 | 0.82606 | 0.86486 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.0168 | 0.0074 | 0.83362 | 0.87242 | 4363.241 | 3610.6448
6 |  |  | Н |  | 2 | 0.84256 | 0.88137 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.0168 | 0.0074 | 0.85013 | 0.88893 | 4278.5372 | 3543.5865
6 | ГУ-4 | К-104 | Н | КНС-3Мр | 1 | 0.82606 | 0.86486 | 0.24 |  |  |  | 0.045 |  |  | 0.07578 | 0.03624 | 0.86562 | 0.90428 | 4201.9713 | 3483.4366
6 |  |  | Н |  | 2 | 0.84256 | 0.88137 | 0.24 |  |  |  | 0.045 |  |  | 0.07578 | 0.03624 | 0.88206 | 0.92073 | 4123.6323 | 3421.1801
6 | №2 | К-104 | Н | КНС-3Мр | 1 | 0.82606 | 0.86486 |  | 0.2 | [5 empty] | 0.0258 | 0.0076 | 0.83405 | 0.87284 | 4360.9924 | 3608.909
6 |  |  | Н |  | 2 | 0.84256 | 0.88137 |  | 0.18 | [5 empty] | 0.02322 | 0.00684 | 0.84972 | 0.88851 | 4280.5951 | 3545.2429
6 | МБКНС-1 | К-104 | Н | Новая | 1 | 0.77132 | 0.78369 | 0.085 |  |  |  | 0.5 | 0.6 |  | 0.32533 | 0.44646 | 1.2605 | 1.2724 | 2885.639 | 2475.5569
6 |  |  | Н |  | 2 | 0.80388 | 0.8146 | 0.085 |  |  |  | 0.4 | 0.7 |  | 0.31943 | 0.44646 | 1.2905 | 1.3009 | 2818.5355 | 2421.4252
6 | ДНС-2М | К-104 | А | ДНС-2М | 1 | 0.92955 | 0.95544 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.01625 | 0.009 | 0.93869 | 0.96458 | 3874.8577 | 3265.6832
6 |  |  | А |  | 2 | 0.92987 | 0.95588 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.01625 | 0.009 | 0.93901 | 0.96502 | 3873.5519 | 3264.1929
6 | КНС-3А | К-104 | А | КНС-3Мр | 1 | 0.71607 | 0.74207 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.0168 | 0.0074 | 0.72366 | 0.74966 | 5026.2485 | 4201.9329
6 |  |  | А |  | 2 | 0.73024 | 0.75637 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.0168 | 0.0074 | 0.73783 | 0.76395 | 4929.7099 | 4123.2995
6 | ГУ-4 | К-104 | А | КНС-3Мр | 1 | 0.71607 | 0.74207 | 0.24 |  |  |  | 0.045 |  |  | 0.07578 | 0.03624 | 0.75611 | 0.78199 | 4810.5248 | 4028.1989
6 |  |  | А |  | 2 | 0.73024 | 0.75637 | 0.24 |  |  |  | 0.045 |  |  | 0.07578 | 0.03624 | 0.77022 | 0.79622 | 4722.4287 | 3956.1884
6 | №2 | К-104 | А | КНС-3Мр | 1 | 0.71607 | 0.74207 |  | 0.2 | [5 empty] | 0.0258 | 0.0076 | 0.72413 | 0.75011 | 5023.0228 | 4199.381
6 |  |  | А |  | 2 | 0.73024 | 0.75637 |  | 0.18 | [5 empty] | 0.02322 | 0.00684 | 0.73745 | 0.76356 | 4932.2878 | 4125.4142
6 | МБКНС-1 | К-104 | А | Новая | 1 | 0.86042 | 0.88632 | 0.085 |  |  |  | 0.5 | 0.6 |  | 0.32533 | 0.44646 | 1.3468 | 1.3719 | 2700.7808 | 2296.0631
6 |  |  | А |  | 2 | 0.89075 | 0.91679 | 0.085 |  |  |  | 0.4 | 0.7 |  | 0.31943 | 0.44646 | 1.3748 | 1.4002 | 2645.6274 | 2249.7181
6 | ДНС-2М | К-104 | А | ДНС-2М | 1 | 1.0336 | 1.0477 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.01625 | 0.009 | 1.0427 | 1.0568 | 3488.2641 | 2980.6528
6 |  |  | А |  | 2 | 1.0336 | 1.0477 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.01625 | 0.009 | 1.0427 | 1.0568 | 3488.2641 | 2980.6528
6 | МБКНС-1 | К-104 | А | Новая | 1 | 0.81857 | 0.83281 | 0.085 |  |  |  | 0.5 | 0.6 |  | 0.32533 | 0.44646 | 1.3062 | 1.32 | 2784.6606 | 2386.3841
6 |  |  | А |  | 2 | 0.85127 | 0.86551 | 0.085 |  |  |  | 0.4 | 0.7 |  | 0.31943 | 0.44646 | 1.3365 | 1.3503 | 2721.5937 | 2332.8201
6 | ДНС-2М | К-104 | А | ДНС-2М | 1 | 0.98755 | 0.99978 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.01625 | 0.009 | 0.99668 | 1.0089 | 3649.4104 | 3122.1749
6 |  |  | А |  | 2 | 0.98743 | 0.99803 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.01625 | 0.009 | 0.99656 | 1.0072 | 3649.8486 | 3127.6097
6 | МБКНС-1 | К-104 | А | Новая | 1 | 0.74199 | 0.8015 | 0.085 |  |  |  | 0.5 | 0.6 |  | 0.32533 | 0.44646 | 1.2322 | 1.2897 | 2951.9488 | 2442.487
6 |  |  | А |  | 2 | 0.77465 | 0.83419 | 0.085 |  |  |  | 0.4 | 0.7 |  | 0.31943 | 0.44646 | 1.2622 | 1.3199 | 2881.7177 | 2386.5671
| Дата расчета: |  | 2015-10-05
| Расчет произвел: |  | Шапран Н.О.

## СР6(РУ) перевод на Баграс
Реактансы РУ-6кВ СР-6
СР | Наименование РУ-6кВ | Тип | Режим | Питание от ПС 110/35/6кВ, ПС 35/6кВ | с.ш. | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 110/35/6кВ, ПС 35/6кВ |  | Длина ВЛ/КЛ-6кВ | [6 empty] | Хл-6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ РУ-6кВ |  | Токи КЗ на с.ш.6кВ РУ-6кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | АВВГ 3х120 | 2АВВГ 3х120 | 2АСБлУ 3х185 | 2ААБлГУ 3х240 | А-95 | АС-120 | 2АС-500 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А
6 | Баграс |  | Н | Баграс | 1 | 0.98435 | 1.0103 | [6 empty] | 0.06 | 0.0018 | 0.012 | 0.99635 | 1.0223 | 3650.6426 | 3081.2541
6 |  |  | Н |  | 2 | 0.96613 | 0.99222 | [6 empty] | 0.06 | 0.0018 | 0.012 | 0.97814 | 1.0042 | 3718.614 | 3136.7498
6 | ДНС-2М | К-104 | Н | ДНС-2М | 1 | 0.98684 | 0.99907 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.01625 | 0.009 | 0.99597 | 1.0082 | 3652.0067 | 3124.3678
6 |  |  | Н |  | 2 | 0.98672 | 0.99732 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.01625 | 0.009 | 0.99586 | 1.0065 | 3652.4455 | 3129.8104
6 | КНС-3А | К-104 | Н | КНС-3Мр | 1 | 0.82606 | 0.86486 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.0168 | 0.0074 | 0.83362 | 0.87242 | 4363.241 | 3610.6448
6 |  |  | Н |  | 2 | 0.84256 | 0.88137 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.0168 | 0.0074 | 0.85013 | 0.88893 | 4278.5372 | 3543.5865
6 | ГУ-4 | К-104 | Н | КНС-3Мр | 1 | 0.82606 | 0.86486 | 0.24 |  |  |  | 0.045 |  |  | 0.07578 | 0.03624 | 0.86562 | 0.90428 | 4201.9713 | 3483.4366
6 |  |  | Н |  | 2 | 0.84256 | 0.88137 | 0.24 |  |  |  | 0.045 |  |  | 0.07578 | 0.03624 | 0.88206 | 0.92073 | 4123.6323 | 3421.1801
6 | №2 | К-104 | Н | КНС-3Мр | 1 | 0.82606 | 0.86486 |  | 0.2 | [5 empty] | 0.0258 | 0.0076 | 0.83405 | 0.87284 | 4360.9924 | 3608.909
6 |  |  | Н |  | 2 | 0.84256 | 0.88137 |  | 0.18 | [5 empty] | 0.02322 | 0.00684 | 0.84972 | 0.88851 | 4280.5951 | 3545.2429
6 | МБКНС-1 | К-104 | Н | Новая | 1 | 0.80387 | 0.81625 | 0.085 |  |  |  | 0.5 | 0.6 |  | 0.32533 | 0.44646 | 1.292 | 1.3039 | 2815.3289 | 2415.7429
6 |  |  | Н |  | 2 | 0.80388 | 0.8146 | 0.085 |  |  |  | 0.4 | 0.7 |  | 0.31943 | 0.44646 | 1.2905 | 1.3009 | 2818.5355 | 2421.4252
6 | ДНС-2М | К-104 | А | ДНС-2М | 1 | 0.92955 | 0.95544 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.01625 | 0.009 | 0.93869 | 0.96458 | 3874.8577 | 3265.6832
6 |  |  | А |  | 2 | 0.92987 | 0.95588 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.01625 | 0.009 | 0.93901 | 0.96502 | 3873.5519 | 3264.1929
6 | КНС-3А | К-104 | А | КНС-3Мр | 1 | 0.71607 | 0.74207 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.0168 | 0.0074 | 0.72366 | 0.74966 | 5026.2485 | 4201.9329
6 |  |  | А |  | 2 | 0.73024 | 0.75637 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.0168 | 0.0074 | 0.73783 | 0.76395 | 4929.7099 | 4123.2995
6 | ГУ-4 | К-104 | А | КНС-3Мр | 1 | 0.71607 | 0.74207 | 0.24 |  |  |  | 0.045 |  |  | 0.07578 | 0.03624 | 0.75611 | 0.78199 | 4810.5248 | 4028.1989
6 |  |  | А |  | 2 | 0.73024 | 0.75637 | 0.24 |  |  |  | 0.045 |  |  | 0.07578 | 0.03624 | 0.77022 | 0.79622 | 4722.4287 | 3956.1884
6 | №2 | К-104 | А | КНС-3Мр | 1 | 0.71607 | 0.74207 |  | 0.2 | [5 empty] | 0.0258 | 0.0076 | 0.72413 | 0.75011 | 5023.0228 | 4199.381
6 |  |  | А |  | 2 | 0.73024 | 0.75637 |  | 0.18 | [5 empty] | 0.02322 | 0.00684 | 0.73745 | 0.76356 | 4932.2878 | 4125.4142
6 | МБКНС-1 | К-104 | А | Новая | 1 | 0.89305 | 0.91896 | 0.085 |  |  |  | 0.5 | 0.6 |  | 0.32533 | 0.44646 | 1.3785 | 1.4036 | 2638.6869 | 2244.1541
6 |  |  | А |  | 2 | 0.89075 | 0.91679 | 0.085 |  |  |  | 0.4 | 0.7 |  | 0.31943 | 0.44646 | 1.3748 | 1.4002 | 2645.6274 | 2249.7181
6 | ДНС-2М | К-104 | А | ДНС-2М | 1 | 1.0336 | 1.0477 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.01625 | 0.009 | 1.0427 | 1.0568 | 3488.2641 | 2980.6528
6 |  |  | А |  | 2 | 1.0336 | 1.0477 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.01625 | 0.009 | 1.0427 | 1.0568 | 3488.2641 | 2980.6528
6 | МБКНС-1 | К-104 | А | Новая | 1 | 0.85115 | 0.86539 | 0.085 |  |  |  | 0.5 | 0.6 |  | 0.32533 | 0.44646 | 1.3378 | 1.3516 | 2718.9363 | 2330.5886
6 |  |  | А |  | 2 | 0.85127 | 0.86551 | 0.085 |  |  |  | 0.4 | 0.7 |  | 0.31943 | 0.44646 | 1.3365 | 1.3503 | 2721.5937 | 2332.8201
6 | ДНС-2М | К-104 | А | ДНС-2М | 1 | 0.98656 | 0.99879 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.01625 | 0.009 | 0.99569 | 1.0079 | 3653.0516 | 3125.2501
6 |  |  | А |  | 2 | 0.98644 | 0.99703 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.01625 | 0.009 | 0.99557 | 1.0062 | 3653.4907 | 3130.6959
6 | МБКНС-1 | К-104 | А | Новая | 1 | 0.8036 | 0.81598 | 0.085 |  |  |  | 0.5 | 0.6 |  | 0.32533 | 0.44646 | 1.2917 | 1.3037 | 2815.9096 | 2416.2365
6 |  |  | А |  | 2 | 0.8036 | 0.81432 | 0.085 |  |  |  | 0.4 | 0.7 |  | 0.31943 | 0.44646 | 1.2902 | 1.3006 | 2819.1184 | 2421.9219
| Дата расчета: |  | 2015-10-05
| Расчет произвел: |  | Шапран Н.О.

## СР7(РУ)
Реактансы РУ-6кВ СР-7
СР | Наименование РУ-6кВ | Тип | Режим | Питание от ПС 110/35/6кВ, ПС 35/6кВ | с.ш. | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 110/35/6кВ, ПС 35/6кВ |  | Длина ВЛ/КЛ-6кВ |  | Хл-6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ РУ-6кВ |  | Токи КЗ на с.ш.6кВ РУ-6кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | ВБбШв 3х240 | АСО-600 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А
7 | Ново-Покурское | К-104 | Н | Ново-Покурская | 1 | 0.319 | 0.432 |  | 0.04 | 0.0024 | 0.016 | 0.33501 | 0.44801 | 10857.3533 | 7031.1491
7 |  |  | Н |  | 2 | 0.319 | 0.432 |  | 0.04 | 0.0024 | 0.016 | 0.33501 | 0.44801 | 10857.3533 | 7031.1491
7 | УПН | К-63 | Н | УПН | 1 | 0.51838 | 0.67151 | 0.22 |  | 0.01694 | 0.01562 | 0.53427 | 0.68734 | 6807.9546 | 4582.915
7 |  |  | Н |  | 2 | 0.51838 | 0.67151 | 0.22 |  | 0.01694 | 0.01562 | 0.53427 | 0.68734 | 6807.9546 | 4582.915
| Дата расчета: |  | 2016-10-05
| Расчет провел: |  | Шапран Н.О.

## СР8(РУ)
Реактансы РУ-6кВ СР-8
СР | Наименование РУ-6кВ | Тип | Режим | Питание от ПС 110/35/6кВ, ПС 35/6кВ | с.ш. | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 110/35/6кВ, ПС 35/6кВ |  | Длина ВЛ/КЛ-6кВ | [5 empty] | Хл-6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ РУ-6кВ |  | Токи КЗ на с.ш.6кВ РУ-6кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | ААБЛ 3х240 | 2ААБЛз 3х120 | 3ААБЛГУ 3х240 | 2ВВБШв 3х240 | А-95 | АС-120 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А
8 | Покамасовское | К-104 | Н | Покамасовская | 1 | 0.344 | 0.365 | 0.3 | [5 empty] | 0.0387 | 0.0213 | 0.36734 | 0.38823 | 9901.6303 | 8113.6704
8 |  |  | Н |  | 2 | 0.344 | 0.365 | 0.3 | [5 empty] | 0.0387 | 0.0213 | 0.36734 | 0.38823 | 9901.6303 | 8113.6704
8 | КНС Ю-Л | К-63М | Н | КНС Ю-Л | 1 | 1.1835 | 1.266 |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.01333 | 0.00744 | 1.191 | 1.2735 | 3053.9395 | 2473.5677
8 |  |  | Н |  | 2 | 1.1897 | 1.2722 |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.01333 | 0.00744 | 1.1972 | 1.2797 | 3038.1368 | 2461.5672
8 | КНС-1 Покамасовское | К-104 | Н | Пеньковская | 1 | 0.811 | 0.82876 |  | 0.17 |  |  | 0.1 |  | 0.05273 | 0.04646 | 0.85908 | 0.8768 | 4233.9801 | 3592.5984
8 |  |  | Н |  | 2 | 0.78521 | 0.80297 |  | 0.17 |  |  | 0.1 |  | 0.05273 | 0.04646 | 0.83334 | 0.85106 | 4364.7498 | 3701.264
8 | Кетовское | К-104М | Н | Кетовская | 1 | 0.475 | 0.55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.475 | 0.55 | 7657.4878 | 5727.2727
8 |  |  | Н |  | 2 | 0.475 | 0.55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.475 | 0.55 | 7657.4878 | 5727.2727
8 | МДНС | К-104М | Н | Надежда | 1 | 0.86268 | 0.88037 | [5 empty] | 2.4 | 0.5904 | 0.96 | 1.9159 | 1.9328 | 1898.4726 | 1629.7964
8 |  |  | Н |  | 2 | 0.86268 | 0.88037 | [5 empty] | 2.4 | 0.5904 | 0.96 | 1.9159 | 1.9328 | 1898.4726 | 1629.7964
8 | КНС Кетовское | К-104М | Н | Кетовское (РУ) | 1 | 0.475 | 0.55 |  |  |  | 0.28 |  |  | 0.01092 | 0.01008 | 0.4852 | 0.56019 | 7496.4653 | 5623.1279
8 |  |  | Н |  | 2 | 0.475 | 0.55 |  |  |  | 0.28 |  |  | 0.01092 | 0.01008 | 0.4852 | 0.56019 | 7496.4653 | 5623.1279
8 | КНС Ю-Л | К-63М | А | КНС Ю-Л | 1 | 1.1876 | 1.205 |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.01333 | 0.00744 | 1.1952 | 1.2125 | 3043.3609 | 2597.9353
8 |  |  | А |  | 2 | 1.1938 | 1.2111 |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.01333 | 0.00744 | 1.2013 | 1.2186 | 3027.8059 | 2584.8361
| Дата расчета: |  | 2024-01-09
| Расчет провел: |  | Шапран Н.О.

## СР 9 (РУ)
Реактансы РУ-6кВ СР-9
СР | Наименование РУ-6кВ | Тип | Режим | Питание от ПС 110/35/6кВ, РУ-6кВ, ПС 35/6кВ | с.ш. | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ |  | Длина ВЛ/КЛ-6кВ | [6 empty] | Хл-6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ РУ-6кВ |  | Токи КЗ на с.ш.6кВ РУ-6кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | 2ПвВнг 3х400 | ВБбШв 3х185 | ВБбШв 3х240 | 2ВБбШв 3х185 | 2АВВГ 3х120 | А-95 | АС-120 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А
9 | КНС-2 | К-63 | Н | от сети КРУ-6кВ "ГТЭС ДНС-2" | 1 | 0.93444 | 0.97853 |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.042075 | 0.0595 | 0.99483 | 1.0389 | 3656.2241 | 3032.1185
|  |  | Н |  | 2 | 0.93177 | 0.97584 |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.042075 | 0.0595 | 0.99216 | 1.0362 | 3666.0317 | 3039.9559
9 | КРУН-6кВ "ДНС-2" | К-63 | Н | от сети КРУ-6кВ "ГТЭС ДНС-2" | 1 | 0.93444 | 0.97853 | 0.161 | [6 empty] | 0.0037835 | 0.01127 | 0.94571 | 0.9898 | 3846.0984 | 3182.4532
|  |  | Н |  | 2 | 0.93177 | 0.97584 | 0.161 | [6 empty] | 0.0037835 | 0.01127 | 0.94305 | 0.98712 | 3856.9622 | 3191.0952
9 | ДНС-2 | К-63 | Н | РУ-6кВ "КНС-2" | 1 | 0.99483 | 1.0389 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.01925 | 0.01925 | 1.0143 | 1.0583 | 3586.1727 | 2976.4641
|  |  | Н |  | 2 | 0.99216 | 1.0362 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.01925 | 0.01925 | 1.0116 | 1.0556 | 3595.6058 | 2984.0148
| Дата расчета: |  | 2020-06-03
| Расчет провел: |  | Перемитин А.В.

## СР10(РУ)
Реактансы РУ-6кВ СР-10
СР | Наименование РУ-6кВ | Тип | Режим | Питание от ПС 110/35/6кВ, РУ-6кВ, ПС 35/6кВ | с.ш. | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ |  | Длина ВЛ/КЛ-6кВ | [6 empty] | Хл-6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ РУ-6кВ |  | Токи КЗ на с.ш.6кВ РУ-6кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | ВБбШв 3х95 | ВБбШв 3х185 | ВБбШв 3х240 | 2ВБбШв 3х185 | 2АВВГ 3х120 | А-95 | АС-120 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А
10 | КНС-1 | К-63 | Н | Жагрин | 1 | 0.279 | 0.327 |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 0.03157 | 0.03157 | 0.31217 | 0.35996 | 11651.6688 | 8751.043
|  |  | Н |  | 2 | 0.278 | 0.326 |  |  | 0.41 |  |  |  |  | 0.03157 | 0.03157 | 0.31118 | 0.35896 | 11688.9203 | 8775.3276
10 | ДНС-1 | К-104 | Н | Жагрин | 1 | 0.279 | 0.327 |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 0.03388 | 0.03388 | 0.31471 | 0.36247 | 11557.6828 | 8690.4495
|  |  | Н |  | 2 | 0.278 | 0.326 |  |  | 0.44 |  |  |  |  | 0.03388 | 0.03388 | 0.31371 | 0.36147 | 11594.3094 | 8714.3859
10 | ДНС-3 | К-63 | Н | Кузьмин | 1 | 0.73298 | 0.77754 | 1.05 | [6 empty] | 0.2037 | 0.0819 | 0.83995 | 0.88325 | 4330.3637 | 3566.3929
|  |  | Н |  | 2 | 0.73204 | 0.77659 | 1.05 | [6 empty] | 0.2037 | 0.0819 | 0.83904 | 0.88232 | 4335.0665 | 3570.115
| Дата расчета: |  | 2019-12-20
| Расчет провел: |  | Сиражетдинов Д.Д.

## СР11(РУ)
Реактансы РУ-6кВ СР-11
СР | Наименование РУ-6кВ | Тип | Режим | Питание от ПС 35/6кВ | с.ш. | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 35/6кВ |  | Длина ВЛ/КЛ-6кВ | [5 empty] | Хл-6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ РУ-6кВ |  | Токи КЗ на с.ш.6кВ РУ-6кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | ВБбШв 3х120 | ВБбШв 3х185 | 2ВБбШв 3х185 | 2АВВГ 3х120 | А-95 | АС-120 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км | км | км | км | км | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А
11 | КНС-2 | К-63 | Н | №185 | 1 | 0.61815 | 0.73064 |  |  | 0.54 |  |  |  | 0.027 | 0.01998 | 0.6387 | 0.75111 | 5694.8209 | 4193.8014
11 |  |  | Н |  | 2 | 0.61815 | 0.73064 |  |  | 0.54 |  |  |  | 0.027 | 0.01998 | 0.6387 | 0.75111 | 5694.8209 | 4193.8014
11 | КНС-1 | К-104 | Н | №187 | 1 | 1.0705 | 1.2268 |  |  |  | 0.045 | 2.9 |  | 0.899 | 1.1617 | 2.4064 | 2.5521 | 1511.5216 | 1234.2872
11 |  |  | Н |  | 2 | 1.0705 | 1.2268 |  |  |  | 0.045 | 2.9 |  | 0.899 | 1.1617 | 2.4064 | 2.5521 | 1511.5216 | 1234.2872
11 | ДНС-1 | К-63 | Н | №187 | 1 | 1.0705 | 1.2268 | 0.09 | 0.03 |  |  |  | 2.7 | 0.68904 | 1.089 | 2.2668 | 2.4162 | 1604.616 | 1303.7049
11 |  |  | Н |  | 2 | 1.0705 | 1.2268 | 0.065 | 0.05 |  |  |  | 2.7 | 0.6872 | 1.0886 | 2.2658 | 2.4152 | 1605.3096 | 1304.2162
11 | КНС-2 | К-63 | А | №185 | 1 | 0.86721 | 0.87138 |  |  | 0.54 |  |  |  | 0.027 | 0.01998 | 0.8876 | 0.89177 | 4097.9211 | 3532.3107
11 |  |  | А |  | 2 | 0.86721 | 0.87138 |  |  | 0.54 |  |  |  | 0.027 | 0.01998 | 0.8876 | 0.89177 | 4097.9211 | 3532.3107
11 | КНС-1 | К-104 | А | №187 | 1 | 1.1813 | 1.2736 |  |  |  | 0.045 | 2.9 |  | 0.899 | 1.1617 | 2.5096 | 2.5959 | 1449.3828 | 1213.4472
11 |  |  | А |  | 2 | 1.1813 | 1.2736 |  |  |  | 0.045 | 2.9 |  | 0.899 | 1.1617 | 2.5096 | 2.5959 | 1449.3828 | 1213.4472
11 | ДНС-1 | К-63 | А | №187 | 1 | 1.1813 | 1.2736 | 0.09 | 0.03 |  |  |  | 2.7 | 0.68904 | 1.089 | 2.3726 | 2.4611 | 1533.0314 | 1279.9359
11 |  |  | А |  | 2 | 1.1813 | 1.2736 | 0.065 | 0.05 |  |  |  | 2.7 | 0.6872 | 1.0886 | 2.3717 | 2.4601 | 1533.6495 | 1280.4241
| Дата расчета: |  | 2016-10-05
| Расчет провел: |  | Шапран Н.О.

## Чистинное(РУ)
Реактансы РУ-6кВ Чистинного м.р.
СР | Наименование РУ-6кВ | Тип | Режим | Питание от ПС 110/35/6кВ, ПС 35/6кВ | с.ш. | Реактансы на с.ш.6кВ ПС 110/35/6кВ, ПС 35/6кВ |  | Длина ВЛ/КЛ-6кВ |  |  |  | Хл-6кВ |  | Реактансы на с.ш.6кВ РУ-6кВ |  | Токи КЗ на с.ш.6кВ РУ-6кВ
[6 empty] | Хсмакc | Хсмин | 2ВБбШв 3х150 | 2 АБбШВ 3х120 | А-120 | 2ВБбШв 3х240 |  |  | Хмакс | Хмин | Iмакс | Iмин
[6 empty] | Ом | Ом | км |  |  | км | Ом | Ом | Ом | Ом | А | А
| Чистинное | К-63 | Н | Чистинная | 1 | 0.61986 | 0.61311 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.61986 | 0.61311 | 5867.9226 | 5137.7457
|  |  | Н |  | 2 | 0.62175 | 0.615 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.62175 | 0.615 | 5850.098 | 5121.9729
| ДНС-1 | К-104 | Н | Чистинное | 1 | 0.61986 | 0.61311 | 0.65 |  |  |  | 0.03965 | 0.02405 | 0.64513 | 0.63839 | 5638.0782 | 4934.2734
|  |  | Н |  | 2 | 0.62175 | 0.615 | 0.65 |  |  |  | 0.03965 | 0.02405 | 0.64702 | 0.64028 | 5621.6515 | 4919.7513
| МФНС | К-63 | Н | Чистинное | 1 | 0.61986 | 0.61311 |  |  |  | 0.48 | 0.01848 | 0.01704 | 0.63717 | 0.63042 | 5708.5269 | 4996.6667
|  |  | Н |  | 2 | 0.62175 | 0.615 |  |  |  | 0.48 | 0.01848 | 0.01704 | 0.63906 | 0.63231 | 5691.6632 | 4981.7533
| МДНС | ST7 | Н | ДНС-1 | 1 | 0.64513 | 0.63839 |  | 0.06 | 0.55 | 0.04 | 0.14623 | 0.2237 | 0.88105 | 0.87441 | 4128.3671 | 3602.4461
|  |  | Н |  | 2 | 0.64702 | 0.64028 |  | 0.06 | 0.55 | 0.04 | 0.14623 | 0.2237 | 0.88291 | 0.87626 | 4119.6746 | 3594.808
| Дата расчета: |  | 2016-10-05
| Расчет провел: |  | Шапран Н.О.