## Провода
| ТИП | R | Х
1 | R-Аl-25 | 1.14 | 0.4 | Х-Аl-25 | Шабад См. приложениеI Табл.П-1 "Расчеты РЗ и А распределительных сетей"
2 | R-Аl-35 | 0.83 | 0.4 | Х-Аl-35
3 | R-Аl-50 | 0.576 | 0.4 | Х-Аl-50
4 | R-Аl-70 | 0.412 | 0.4 | Х-Аl-70
5 | R-Аl-95 | 0.308 | 0.4 | Х-Аl-95
6 | R-Аl-120 | 0.246 | 0.4 | Х-Аl-120
7 | R-Аl-150 | 0.194 | 0.4 | Х-Аl-150
8 | R-Аl-185 | 0.17 | 0.4 | Х-Аl-185
9 | R-Аl-240 | 0.131 | 0.4 | Х-Аl-240
10 | R-Аlст-25 | 1.146 | 0.4 | Х-Аlст-25
11 | R-Аlст-35 | 0.773 | 0.4 | Х-Аlст-35
12 | R-Аlст-50 | 0.592 | 0.4 | Х-Аlст-50
13 | R-Аlст-70 | 0.42 | 0.4 | Х-Аlст-70
14 | R-Аlст-95 | 0.314 | 0.4 | Х-Аlст-95
15 | R-Аlст-120 | 0.249 | 0.4 | Х-Аlст-120
16 | R-Аlст-150 | 0.195 | 0.4 | Х-Аlст-150
17 | R-Аlст-185 | 0.159 | 0.4 | Х-Аlст-185
18 | R-Аlст-240 | 0.131 | 0.4 | Х-Аlст-240
19 | R-Аlст-400 | 0.073 | 0.4 | Х-Аlст-400
20 | R-Аlст-500 | 0.06 | 0.4 | Х-Аlст-500
21 | СИП-3-50 | 0.72 | 0.299 |  | программа "Справочник"
22 | СИП-3-70 | 0.493 | 0.291
23 | СИП-3-95 | 0.363 | 0.284
24 | СИП-3-120 | 0.288 | 0.278
25 | СИП-3-150 | 0.236 | 0.273
26

## Кабели
| ТИП | R | Х
1 | К(Аl)10 | 3.1 | 0.11 | Х(Аl)10
2 | К(Аl)16 | 1.94 | 0.102 | Х(Аl)16
3 | К(Аl)25 | 1.24 | 0.095 | Х(Аl)25
4 | К(Аl)35 | 0.89 | 0.087 | Х(Аl)35
5 | К(Аl)50 | 0.62 | 0.083 | Х(Аl)50
6 | К(Аl)70 | 0.443 | 0.078 | Х(Аl)70
7 | К(Аl)95 | 0.326 | 0.078 | Х(Аl)95
8 | К(Аl)120 | 0.258 | 0.076 | Х(Аl)120
9 | К(Аl)150 | 0.206 | 0.074 | Х(Аl)150
10 | К(Аl)185 | 0.167 | 0.073 | Х(Аl)185
11 | К(Аl)240 | 0.129 | 0.071 | Х(Аl)240
12 | К(Сu)10 | 1.84 | 0.11 | Х(Сu)10
13 | К(Сu)16 | 1.15 | 0.102 | Х(Сu)16
14 | К(Сu)25 | 0.74 | 0.091 | Х(Сu)25
15 | К(Сu)35 | 0.52 | 0.087 | Х(Сu)35
16 | К(Сu)50 | 0.37 | 0.083 | Х(С)u50
17 | К(Сu)70 | 0.26 | 0.08 | Х(Сu)70
18 | К(Сu)95 | 0.194 | 0.078 | Х(Сu)95
19 | К(Сu)120 | 0.153 | 0.076 | Х(Сu)120
20 | К(Сu)150 | 0.122 | 0.074 | Х(Сu)150
21 | К(Сu)185 | 0.099 | 0.073 | Х(Сu)185
22 | К(Сu)240 | 0.077 | 0.071 | Х(Сu)240
23 | 2К(Аl)10 | 1.55 | 0.055 | 2Х(Аl)10
24 | 2К(Аl)16 | 0.97 | 0.051 | 2Х(Аl)16
25 | 2К(Аl)25 | 0.62 | 0.0475 | 2Х(Аl)25
26 | 2К(Аl)35 | 0.445 | 0.0435 | 2Х(Аl)35
27 | 2К(Аl)50 | 0.31 | 0.0415 | 2Х(Аl)50
28 | 2К(Аl)70 | 0.2215 | 0.039 | 2Х(Аl)70
29 | 2К(Аl)95 | 0.163 | 0.039 | 2Х(Аl)95
30 | 2К(Аl)120 | 0.129 | 0.038 | 2Х(Аl)120
31 | 2К(Аl)150 | 0.103 | 0.037 | 2Х(Аl)150
32 | 2К(Аl)185 | 0.0835 | 0.0365 | 2Х(Аl)185
33 | 2К(Аl)240 | 0.0645 | 0.0355 | 2Х(Аl)240
34 | 2К(Сu)10 | 0.92 | 0.055 | 2Х(Сu)10
35 | 2К(Сu)16 | 0.575 | 0.051 | 2Х(Сu)16
36 | 2К(Сu)25 | 0.37 | 0.0455 | 2Х(Сu)25
37 | 2К(Сu)35 | 0.26 | 0.0435 | 2Х(Сu)35
38 | 2К(Сu)50 | 0.185 | 0.0415 | 2Х(С)u50
39 | 2К(Сu)70 | 0.13 | 0.04 | 2Х(Сu)70
40 | 2К(Сu)95 | 0.097 | 0.039 | 2Х(Сu)95
41 | 2К(Сu)120 | 0.0765 | 0.038 | 2Х(Сu)120
42 | 2К(Сu)150 | 0.061 | 0.037 | 2Х(Сu)150
43 | 2К(Сu)185 | 0.0495 | 0.0365 | 2Х(Сu)185
44 | 2К(Сu)240 | 0.0385 | 0.0355 | 2Х(Сu)240
45 | 3К(Аl)10 | 1.0333 | 0.036667 | 3Х(Аl)10
46 | 3К(Аl)16 | 0.64667 | 0.034 | 3Х(Аl)16
47 | 3К(Аl)25 | 0.41333 | 0.031667 | 3Х(Аl)25
48 | 3К(Аl)35 | 0.29667 | 0.029 | 3Х(Аl)35
49 | 3К(Аl)50 | 0.20667 | 0.027667 | 3Х(Аl)50
50 | 3К(Аl)70 | 0.14767 | 0.026 | 3Х(Аl)70
51 | 3К(Аl)95 | 0.10867 | 0.026 | 3Х(Аl)95
52 | 3К(Аl)120 | 0.086 | 0.025333 | 3Х(Аl)120
53 | 3К(Аl)150 | 0.068667 | 0.024667 | 3Х(Аl)150
54 | 3К(Аl)185 | 0.055667 | 0.024333 | 3Х(Аl)185
55 | 3К(Аl)240 | 0.043 | 0.023667 | 3Х(Аl)240
56 | 3К(Сu)10 | 0.61333 | 0.036667 | 3Х(Сu)10
57 | 3К(Сu)16 | 0.38333 | 0.034 | 3Х(Сu)16
58 | 3К(Сu)25 | 0.24667 | 0.030333 | 3Х(Сu)25
59 | 3К(Сu)35 | 0.17333 | 0.029 | 3Х(Сu)35
60 | 3К(Сu)50 | 0.12333 | 0.027667 | 3Х(С)u50
61 | 3К(Сu)70 | 0.086667 | 0.026667 | 3Х(Сu)70
62 | 3К(Сu)95 | 0.064667 | 0.026 | 3Х(Сu)95
63 | 3К(Сu)120 | 0.051 | 0.025333 | 3Х(Сu)120
64 | 3К(Сu)150 | 0.040667 | 0.024667 | 3Х(Сu)150
65 | 3К(Сu)185 | 0.033 | 0.024333 | 3Х(Сu)185
66 | 3К(Сu)240 | 0.025667 | 0.023667 | 3Х(Сu)240
67 | [5 empty] | 0.046
68 | ВДМ | 0.0715 | 0.0372
69
70 | К(Сu)185+120 | 0.06 | 0.037 | Х(Сu)185+120
71 | 2К(Сu)95+70 | 0.1111 | 0.039494
72
73 | ПвВнг К(Cu) 400 | 0.047 | 0.088 |  | шитый полителен
74 | 3ПвВнг-1х150 | 0.041333 | 0.034333 | 3ПвВнг-1х150
75 | 3ПвВнг-1х500 | 0.0122 | 0.028333 | 3ПвВнг-1х500
76 | ПвВнг-LS 1х300 | 0.0601 | 0.091 | ПвВнг-LS 1х300
77 | ПвВнг-LS 1х120/25 | 0.153 | 0.525
78
79
80
81

## Реактансы и письма
| Хмах | Хмин
Аганская 35кВ | 3.975 | 5.036 | Т4/1/2073 от 22.08.2016
Асомкинская 35кВ | 7.486 | 10.455 | №71-02/03-2576 от 02.06.2014 "ЮНГ-Энергонефть"("РН-Юганскнефтегаз")
Бекмеметьевская 35кВ | 3.957 | 7.486
Широковская 35кВ | 5.908 | 10.921
Ватинская 35кВ | 4.13 | 6.96 | Т4/1/2073 от 22.08.2016
Вахская 35кВ | 12.21 | 8.17
Дельта | 6.348 | 6.79 | Т4/1/2073 от 22.08.2016
Заобье 35кВ 1с.ш.(10МВА) | 17.035 | 18.81 | Т4/1/3042 от 22.09.2014
Заобье 35кВ 2с.ш.(16МВА) | 10.755 | 12.53
Кетовская 35кВ | 10.309 | 12.894 | Т4/1/2073 от 22.08.2016
Кирьяновская 35кВ | 2.55 | 5.42 | Т4/1/2073 от 22.08.2016
Лысенковская 35кВ | 4.005 | 4.959 | Т4/1/2073 от 22.08.2016
Мартовская 35кВ | 6.101 | 7.051
Мартыновская 35кВ | 3.969 | 5.818
Н-Покурская 35кВ | 6.037 | 10.763
Еловая 35кВ | 5.95 | 8.189 | №328 от 26.08.2014
Покамасовская 35кВ | 7.585 | 8.134 | Т4/1/2073 от 22.08.2016
С-Ватинская 35кВ | 4.353 | 4.79
С-Покурская 35кВ | 6.141 | 6.81
Таежная 35кВ | 5.835 | 7.046
Ю-Аганская 35кВ | 6.538 | 7.406
Январская 35кВ | 4.277 | 6.356
Чистинная 35кВ | 13.637 | 14.252 | Т4/1/3042 от 22.09.2014
РУ-6кВ Чистинная | 0.524 | 0.541
РП-35кВ №140 | 8.6 | 19 | №12-258 от 24.11.08
РУ-6кВ Аганская | 0.189 | 0.22 | расчет от 22.07.2015
РУ-6кВ Заобье 1с.ш. | 0.76 | 0.811 | Т4/1/3042 от 22.09.2014 НВЭС
РУ-6кВ Заобье 2с.ш. | 0.482 | 0.534
РУ-6кВ Кетовская | 0.475 | 0.55
РУ-6кВ Лысенковская | 0.209 | 0.237 | расчет от 22.07.2015
РУ-6кВ Мартовская | 0.31 | 0.354 | расчет от 17.07.2015
РУ-6кВ Мартыновская | 0.19 | 0.247 | Т4/1/2073 от 22.08.2016
РУ-6кВ Н-Покурская | 0.335 | 0.448 | расчет от 17.07.2015
РУ-6кВ Покамасовская | 0.367 | 0.384 | расчет от 21.07.2015
РУ-6кВ С-Ватинская | 0.203 | 0.215 | №Т4/1/3042 от 22.09.2014 НВЭС
РУ-6кВ С-Покурская | 0.302 | 0.315
РУ-6кВ Таежная | 0.279 | 0.323
РУ-6кВ Ю-Аганская | 0.313 | 0.342
РУ-6кВ Январская | 0.205 | 0.266
РУ-6кВ Еловая | 0.30801 | 0.37301

## Реактансы
| СР №1 | MAX | MIN |  |  | MAX | MIN
1 | ПС 110/35/6кВ Мартыновская 1с.ш.35кВ | 4.902 | 5.2863 | По письму №Р57-б1-II 2-19-3286 от 21.10.24
2 | ПС 110/35/6кВ Мартыновская 2с.ш.35кВ | 4.8983 | 5.2312 | По письму №Р57-б1-II 2-19-3286 от 21.10.24
3 | ПС 110/35/6кВ Кирьяновская 1,2с.ш.35кВ | 2.55 | 5.42 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
4 | ПС 110/35/6кВ Мартыновская 1,2с.ш.6кВ | 0.19 | 0.247 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
5 | ПС 110/35/6кВ Дельта 1,2с.ш.35кВ | 6.348 | 6.79 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
6 | ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская 1,2 с.ш. 35 кВ | 15.784 | 18.87 | №РТ4/1/1331 от 20.04.2021
7 | ЗРУ-6кВ Мартыновское 1,2с.ш.6кВ | 0.19 | 0.247 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
8 | РУ-6кВ Таежное 1,2с.ш. | 0.279 | 0.323 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
9 | ПС 35/6кВ ДНС-2В 1с.ш. | 0.90312 | 0.99604 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.97517 | 1.0668
10 | ПС 35/6кВ ДНС-2В 2с.ш. | 0.89618 | 0.9891 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.96823 | 1.0598
11 | ПС 35/6кВ КРС 1,2с.ш. | 0.86741 | 0.96023 | расчет от 04.10.2016
12 | ПС 35/6кВ КНС-4В 1с.ш. | 0.57982 | 0.67281 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.76834 | 0.85953
13 | ПС 35/6кВ КНС-4В 2с.ш. | 0.58738 | 0.68037 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.77586 | 0.86705
14 | ПС 35/6кВ КНС-5В 1 с.ш. | 0.743 | 0.835 |  |  | 0.726 | 0.818
15 | ПС 35/6кВ КНС-5В 2 с.ш. | 0.74451 | 0.83588 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.72694 | 0.81935
16 | ПС 35/6кВ КНС-8В 1,2с.ш. | 0.60341 | 0.69629 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.69261 | 0.78405
17 | ПС 35/6кВ Куст-47 1с.ш. | 0.74064 | 0.83201 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.72306 | 0.81547
18 | ПС 35/6кВ Куст-47 2с.ш. | 0.75193 | 0.84332 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.73432 | 0.82675
19 | ПС 35/6кВ Куст-53 1с.ш. | 0.74562 | 0.75804 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.89724 | 0.9003
20 | ПС 35/6кВ Куст-53 2с.ш. | 0.7455 | 0.75626 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.89724 | 0.9003
21 | ПС 35/6кВ Куст-120 1,2с.ш. | 0.92504 | 1.0162 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.90793 | 1.0001
22 | ПС 35/6кВ Куст-211 1 с.ш. | 0.89602 | 0.9863 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.88055 | 0.97168
23 | ПС 35/6кВ Куст-211 2 с.ш. | 0.893 | 0.983
24 | ПС 35/6кВ Куст-220 1с.ш. | 0.98251 | 1.0752 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.0997 | 1.1909
25 | ПС 35/6кВ Куст-220 2с.ш. | 0.99141 | 1.0841 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.1086 | 1.1997
26 | РУ-6кВ ДНС-2В 1с.ш. | 0.90431 | 0.99723 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.97635 | 1.0679
27 | РУ-6кВ ДНС-2В 2с.ш. | 0.89717 | 0.99009 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.96921 | 1.0608
28 | РУ-6кВ КНС-8В 1,2с.ш. | 0.60583 | 0.69869 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.69502 | 0.78645
29 | РУ-6кВ КНС-4В 1с.ш. | 0.58462 | 0.67754 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.77302 | 0.86416
30 | РУ-6кВ КНС-4В 2с.ш. | 0.59218 | 0.6851 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.78053 | 0.87168
31 | РУ-6кВ КНС-9 1с.ш. | 1.4744 | 1.5624 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.4594 | 1.5482
32 | РУ-6кВ КНС-9 2с.ш. | 1.6057 | 1.6932 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.5908 | 1.679
33 | ПС 35/6кВ ВЦТП 1с.ш. | 0.72247 | 0.73376 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.98545 | 0.98821
34 | ПС 35/6кВ ВЦТП 2с.ш. | 0.47749 | 0.48727 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.74379 | 0.74653
35 | ПС 35/6кВ Южная 1с.ш. | 0.58126 | 0.63517 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.7688 | 0.77155
36 | ПС 35/6кВ Южная 2с.ш. | 0.56592 | 0.61981 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.75361 | 0.75635
37 | ПС 35/6кВ Южная 1с.ш. (питание от ДЭС) | 3.168 | 3.168 | расчет от 17.11.10
38 | ПС 35/6кВ Юкишевская 1с.ш. | 0.49862 | 0.51107 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.78234 | 0.78536
39 | ПС 35/6кВ Юкишевская 2с.ш. | 0.49572 | 0.5065 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.77961 | 0.78263
40 | ПС 35/6кВ ДНС-Узунская 1с.ш. (от М-Черногорская) | 1.14 | 1.21 | расчет от 11.05.2021
41 | ПС 35/6кВ ДНС-Узунская 2с.ш. (от М-Черногорская) | 1.13 | 1.21 | расчет от 11.05.2021
42 | ПС 35/6 кВ "Котельная" | 0.674 | 0.752 | Шкляр 08.10.14 по телефону
43 | ПС 35/6 кВ "Северная" 1с.ш. | 0.349 | 0.427 | 07.09.2015 Мартьянов по телефону
44 | ПС 35/6 кВ "Северная" 2с.ш. | 0.347 | 0.425
45 | РУ-6кВ №2(от ВЦТП) 1с.ш. | 0.75107 | 0.80503 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.0399 | 1.0427
46 | РУ-6кВ №2(от ВЦТП) 2с.ш. | 0.5089 | 0.56243 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.79946 | 0.80219
47 | РУ-6кВ №2 (от Юкиш-ой) 2с.ш. | 0.49525 | 0.55426 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.80606 | 0.80906
48 | РУ-6кВ №3 (от ВЦТП) 1с.ш. | 0.70902 | 0.76331 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.99923 | 1.002
49 | РУ-6кВ №3 (от ВЦТП) 2с.ш. | 0.46449 | 0.51872 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.75771 | 0.76045
50 | РУ-6кВ №3 (от РУ №4) 2с.ш. | 0.48086 | 0.54069 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.79463 | 0.79765
51 | РУ-6кВ №3 новое (от ВЦТП) 1с.ш. | 0.70815 | 0.76248 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.99851 | 1.0013
52 | РУ-6кВ №3 новое (от ВЦТП) 2с.ш. | 0.46336 | 0.51767 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.75688 | 0.75962
53 | РУ-6кВ №4 (от Юкиш-ой) 1с.ш. | 0.4703 | 0.53019 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.78423 | 0.78726
54 | РУ-6кВ №4 (от Юкиш-ой) 2с.ш. | 0.46752 | 0.52741 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.78151 | 0.78453
55 | РУ-6кВ №4 (от РУ №3) 2с.ш. | 0.47783 | 0.53201 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.77084 | 0.77358
56 | ЗРУ-6кВ ДНС (от ДНС Узунской) 1с.ш. | 1.2539 | 1.3238 | расчет от 11.05.2021
57 | ЗРУ-6кВ ДНС (от ДНС Узунской) 2с.ш. | 1.2357 | 1.3155 | расчет от 11.05.2021
58 | ЗРУ-6кВ БКНС (от ДНС Узунской) 1с.ш. | 1.293 | 1.3628 | расчет от 11.05.2021
59 | ЗРУ-6кВ БКНС (от ДНС Узунской) 2с.ш. | 1.2746 | 1.3544 | расчет от 11.05.2021
60 | СР №2
61 | ПС 110/35/6кВ Мартовская 1,2с.ш.35кВ | 6.101 | 7.051 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
62 | ПС 110/35/6кВ Мартовская 1,2с.ш.6кВ | 0.299 | 0.33 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
63 | ПС 110/35/6кВ Кетовская 1,2с.ш.35кВ | 10.309 | 12.894 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
64 | ПС 110/35/6кВ С-Покурская 1,2с.ш.35кВ | 6.141 | 6.81 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
65 | ПС 110/35/6кВ С-Покурская 1,2с.ш.6кВ | 0.302 | 0.317 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
66 | ПС 110/35/6кВ Еловая 1,2с.ш.35кВ | 5.0832 | 4.849 | По письму №Р57-б1-II 2-19-3286 от 21.10.24
67 | ПС 110/35/6кВ Еловая 1,2с.ш.6кВ | 0.251 | 0.276 | По письму №Р57-б1-II 2-19-3286 от 21.10.24 | проверить!!!!!
68 | ПС 35/6кВ КНС-2Б 1с.ш. | 0.72461 | 0.71786 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.69338 | 0.7128
69 | ПС 35/6кВ КНС-2Б 2с.ш. | 0.72267 | 0.71592 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.69142 | 0.71084
70 | ПС 35/6кВ КНС-2 1с.ш. | 0.68014 | 0.69956 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.74413 | 0.80873
71 | ПС 35/6кВ КНС-2 2с.ш. | 0.68563 | 0.70505 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.74958 | 0.8142
72 | ПС 35/6кВ Западная 1с.ш. | 0.86683 | 0.88831 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.93943 | 1.0109
73 | ПС 35/6кВ Западная 2с.ш. | 0.86371 | 0.88519 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.93632 | 1.0078
74 | ПС 35/6кВ Куст-4 1с.ш. | 1.0527 | 1.0453 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.0664 | 1.0876
75 | ПС 35/6кВ Куст-4 2с.ш. | 1.0864 | 1.079 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.1002 | 1.1214
76 | ПС 35/6кВ Куст-15 1с.ш. | 1.1848 | 1.2422 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.201 | 1.2588
77 | ПС 35/6кВ Куст-15 2с.ш. | 0.98143 | 1.0387 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.2004 | 1.2582
78 | ПС 35/6кВ Куст-25 1с.ш. | 0.63534 | 0.66596 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.77998 | 0.85123
79 | ПС 35/6кВ Куст-25 2с.ш. | 0.73214 | 0.76279 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.87556 | 0.94707
80 | ПС 35/6кВ Куст-27 1с.ш. | 0.74581 | 0.77657 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.88747 | 0.95943
81 | ПС 35/6кВ Куст-27 2с.ш. | 0.75022 | 0.78098 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.89184 | 0.96381
82 | ПС 35/6кВ Куст-37 1с.ш. | 0.89042 | 0.88291 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.95799 | 0.9794
83 | ПС 35/6кВ Куст-37 2с.ш. | 0.88482 | 0.87731 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.95239 | 0.97379
84 | ПС 35/6кВ Куст-41 1,2с.ш. | 0.73263 | 0.75429 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.1097 | 1.1805
85 | ПС 35/6кВ Куст-43 1с.ш. | 0.82586 | 0.81832 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.79817 | 0.82888
86 | ПС 35/6кВ Куст-43 2с.ш. | 0.82024 | 0.81268 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.79251 | 0.82322
87 | ПС 35/6кВ Куст-50 1с.ш. | 0.938 | 0.93052 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.0057 | 1.0271
88 | ПС 35/6кВ Куст-50 2с.ш. | 0.94298 | 0.93549 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.0107 | 1.032
89 | КРУН-6кВ Мартовская 1,2с.ш. | 0.30901 | 0.34001 | расчет от 04.10.2016
90 | РУ-6кВ КНС-1А 1,2с.ш. | 0.30607 | 0.32106 | расчет от 04.10.2016
91 | РУ-6кВ КНС-1Б 1,2с.ш. | 0.32201 | 0.35294 | расчет от 04.10.2016
92 | РУ-6кВ ДНС-1 1,2с.ш. | 0.32445 | 0.35536 | расчет от 04.10.2016
93 | РУ-6кВ КНС-2А 1с.ш. | 0.76238 | 0.82703 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.70618 | 0.7256
94 | РУ-6кВ КНС-2А 2с.ш. | 0.76043 | 0.82507 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.70423 | 0.72364
95 | РУ-6кВ КНС-2 1с.ш. | 0.68303 | 0.70245 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.74702 | 0.81162
96 | РУ-6кВ КНС-2 2с.ш. | 0.68852 | 0.70794 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.75246 | 0.81709
97 | ПС 35/6кВ Куст-224 1с.ш. | 0.84856 | 0.86091 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.5404 | 1.5969
98 | ПС 35/6кВ Куст-224 2с.ш. | 0.84843 | 0.85914 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.3412 | 1.3974
99 | ПС 35/6кВ ЦПС-1 1с.ш. | 1.1547 | 1.2122 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.2212 | 1.279
100 | ПС 35/6кВ ЦПС-1 2с.ш. | 0.93094 | 0.98831 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.2012 | 1.2589
101 | РУ-6кВ КНС-1 (С-Орех) 1с.ш. | 1.1831 | 1.2405 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.2495 | 1.3072
102 | РУ-6кВ КНС-1 (С-Орех) 2с.ш. | 0.95942 | 1.0167 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.2295 | 1.2872
103 | РУ-6кВ ДНС-1 1с.ш. С-Орех | 1.1593 | 1.2167 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.2258 | 1.2835
104 | РУ-6кВ ДНС-1 2с.ш. С-Орех | 0.93555 | 0.99291 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.2058 | 1.2635
105 | ПС 35/6кВ ЦПС-2 1с.ш. | 0.8389 | 0.85127 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.6833 | 1.7395
106 | ПС 35/6кВ ЦПС-2 2с.ш. | 0.83941 | 0.85013 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.486 | 1.5418
107 | РУ-6кВ БКНС (С-Орех) 1,2с.ш. | 0.817 | 0.8765 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.6908 | 1.7469
108 | ПС 35/6кВ Курья 1,2с.ш. | 0.55 | 0.6 | расчет от 23.07.2014
109 | ПС 35/6кВ Протока 1,2с.ш. | 0.99 | 1.04 | расчет от 23.07.2014
110 | РУ-6кВ Протока 1,2с.ш. | 1.022 | 1.082 | расчет от 30.01.2012
111 | СР №3
112 | ПС 220/10/6кВ "Каркатеевы" ф.6кВ №40 (4 с.ш. 6кВ) | 0.368 | 0.4 | №М4/П6/2/227 от 18.02.2026г. Россети МЭС Урала
113 | ПС 220/10/6кВ "Каркатеевы" ф.6кВ №39 (3 с.ш. 6кВ) | 0.234 | 0.254
114 | ПС 110/35/6кВ Асомкинская 1,2с.ш.35кВ | 7.486 | 10.455 | №71-02/03-2576 от 02.06.2014 "ЮНГ-Энергонефть"
115 | ПС 110/35/6кВ Широковская 1,2с.ш.35кВ | 5.908 | 10.921
116 | ПС 110/35/6кВ Бекмеметьевская 1,2с.ш.35кВ | 3.957 | 7.486 |  |  | 11.78 | 11.88
117 | ПС 6/35 кВ Касаев 1с.ш.35кВ | 8.31 | 8.35 | Перерасчет по письму №М4/П6/2/227 от 18.02.2026г. Россети МЭС Урала
118 | ПС 6/35 кВ Касаев 2с.ш.35кВ | 8.25 | 8.27
119 | ПС 6/35кВ Касаев 1с.ш.6кВ | 0.552 | 0.584
120 | ПС 6/35кВ Касаев 2с.ш.6кВ | 0.419 | 0.439
121 | ПС 35/6кВ № 185 1,2с.ш. | 0.61815 | 0.73064 | расчет от 05.10.2016 |  | 0.86721 | 0.87138
122 | ПС 35/6кВ № 186 1,2с.ш. | 0.82782 | 0.94042 | расчет от 05.10.2016 |  | 1.077 | 1.0811
123 | ПС 35/6кВ № 187 1,2с.ш. | 1.0705 | 1.2268 | расчет от 05.10.2016 |  | 1.1813 | 1.2736
124 | РУ-6кВ КНС-1 1,2 с.ш. (от ЗРУ-6кВ ДНС-1) | 2.4064 | 2.5521 | расчет от 18.09.2025 |  | 2.5096 | 2.5959
125 | РУ-6кВ КНС-2 1,2 с.ш | 0.6387 | 0.75111 | расчет от 05.10.2016 |  | 0.8876 | 0.89177
126 | ПС 35/6 кВ Куст-1 (от ПС Касаев) 1с.ш. | 0.827 | 0.828 | Перерасчет по письму №М4/П6/2/227 от 18.02.2026г. Россети МЭС Урала
127 | ПС 35/6 кВ Куст-1 (от ПС Касаев) 2с.ш. | 0.825 | 0.826
128 | ПС 35/6 кВ Куст-7 (от ПС Касаев) 1с.ш. | 1.054 | 1.055
129 | ПС 35/6 кВ Куст-9 1с.ш. (от ПС Касаев) | 1.166 | 1.167
130 | ПС 35/6 кВ Куст-9 2с.ш. (от ПС Касаев) | 1.163 | 1.164
131 | ЗРУ-6кВ ДНС 1с.ш. (от ПС 220 Каркатеевы) | 0.388 | 0.422 | расчёт 18.09.25
132 | ЗРУ-6кВ ДНС 2с.ш. (от ПС 220 Каркатеевы) | 0.25 | 0.271 | расчёт 18.09.25
133 | СР №4
134 | ПС 110/35/6кВ С-Ватинская 1,2с.ш.35кВ | 4.353 | 4.79 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
135 | ПС 110/35/6кВ Ватинская 1,2с.ш. 35кВ | 4.13 | 6.96 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
136 | ПС 35/6кВ ДНС-1 1,2с.ш. | 0.66261 | 0.75428 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.80591 | 0.81999
137 | ПС 35/6кВ КНС-3ВВ 1,2с.ш. | 0.73251 | 0.74663 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.67286 | 0.76446
138 | ПС 35/6кВ КНС-3ВК 1,2с.ш. | 0.73251 | 0.74663 | расчет от 20.09.2023 |  | 0.67286 | 0.76446
139 | ПС 35/6кВ КНС-6В 1с.ш. | 0.64538 | 0.65953 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.9797 | 1.0075
140 | ПС 35/6кВ КНС-6В 2с.ш. | 0.64916 | 0.66331 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.98343 | 1.0112
141 | ПС 35/6кВ КНС-7ВВ 1с.ш. | 0.51065 | 0.5936 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.60285 | 0.61558
142 | ПС 35/6кВ КНС-7ВВ 2с.ш. | 0.50511 | 0.58806 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.59734 | 0.61007
143 | ПС 35/6кВ КНС-7ВК 1с.ш. | 0.74857 | 0.84063 | расчет от 20.09.2023 |  | 0.60285 | 0.61558
144 | ПС 35/6кВ КНС-7ВК 2с.ш. | 0.56859 | 0.65159 | расчет от 20.09.2023 |  | 0.59734 | 0.61007
145 | ПС 35/6кВ Куст-28 1,2с.ш. | 0.8538 | 0.86795 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.1938 | 1.2216
146 | ПС 35/6кВ Куст-30 1с.ш. | 0.81453 | 0.82868 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.165 | 1.1928
147 | ПС 35/6кВ Куст-30 2с.ш. | 0.81155 | 0.8257 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.1621 | 1.1898
148 | ПС 35/6кВ Куст-64В 1с.ш. | 0.84954 | 0.94101 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.9507 | 0.96477
149 | ПС 35/6кВ Куст-64В 2с.ш. | 0.87824 | 0.96972 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.9793 | 0.99337
150 | ПС 35/6кВ Куст-64К 1с.ш. | 0.91857 | 1.0107 | расчет от 20.09.2023 |  | 0.9507 | 0.96477
151 | ПС 35/6кВ Куст-64К 2с.ш. | 0.94581 | 1.038 | расчет от 20.09.2023 |  | 0.9793 | 0.99337
152 | ПС 35/6кВ Куст-78 1с.ш. | 0.90462 | 0.91868 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.2022 | 1.2298
153 | ПС 35/6кВ Куст-78 2с.ш. | 0.92531 | 0.93937 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.2226 | 1.2502
154 | ПС 35/6кВ Куст-93В 1,2с.ш. | 0.7025 | 0.79367 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.80513 | 0.81911
155 | ПС 35/6кВ Куст-93К 1,2с.ш. | 0.77735 | 0.86872 | расчет от 20.09.2023 |  | 0.80513 | 0.81911
156 | ПС 35/6кВ Куст-124 1с.ш. | 0.65393 | 0.74561 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.73797 | 0.83037
157 | ПС 35/6кВ Куст-124 2с.ш. | 0.65834 | 0.75002 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.74235 | 0.83475
158 | ПС 35/6кВ Куст-150 1с.ш. | 1.0272 | 1.0551 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.84182 | 0.85596
159 | ПС 35/6кВ Куст-150 2с.ш. | 1.0351 | 1.063 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.84975 | 0.86389
160 | ПС 35/6кВ КондратьевскаяВ 1с.ш. | 0.66809 | 0.75971 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.74117 | 0.75528
161 | ПС 35/6кВ КондратьевскаяВ 2с.ш. | 0.6662 | 0.75782 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.73928 | 0.7534
162 | ПС 35/6кВ КондратьевскаяК 1с.ш. | 0.74344 | 0.83556 | расчет от 20.09.2023 |  | 0.74117 | 0.75528
163 | ПС 35/6кВ КондратьевскаяК 2с.ш. | 0.74033 | 0.83242 | расчет от 20.09.2023 |  | 0.73928 | 0.7534
164 | ПС 35/6кВ БПТОиК 1,2с.ш. | 0.85396 | 0.86809 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.1947 | 1.2225
165 | РУ-6кВ С-Ватинское 1,2с.ш. | 0.203 | 0.215 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
166 | РУ-6кВ БКНС-6 1с.ш. | 0.64791 | 0.66207 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.98223 | 1.01
167 | РУ-6кВ БКНС-6 2с.ш. | 0.65206 | 0.66621 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.98633 | 1.0141
168 | РУ-6кВ КНС-1 1,2с.ш. | 0.68352 | 0.77512 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.82672 | 0.84079
169 | РУ-6кВ КНС-3 1,2с.ш. | 0.73455 | 0.74866 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.6749 | 0.76649
170 | РУ-6кВ КНС-7В 1с.ш. | 0.51466 | 0.5976 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.63572 | 0.64974
171 | РУ-6кВ КНС-7В 2с.ш. | 0.50912 | 0.59206 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.63022 | 0.64424
172 | РУ-6кВ БКНС-10 1,2с.ш. | 0.72965 | 0.82068 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.83212 | 0.84609
173 | РУ-6кВ ДНС-1 1,2с.ш. | 0.67396 | 0.7656 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.81722 | 0.83129
174 | РУ-6кВ ДНС-1 3с.ш.(резерв) | 0.85112 | 0.94259 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.95228 | 0.96635
175 | СР №5
176 | ПС 110/35/6кВ Аганская 1,2с.ш.35кВ | 3.975 | 5.036 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
177 | ПС 110/35/6кВ Лысенковская 1,2с.ш.35кВ | 5.703 | 7.119 | По письму №Р57-б1-II 2-19-1436 от 28.04.25 | расчет реактансов при Uпа=120,8 кВ
178 | ПС 110/35/6кВ Январская 1,2с.ш.35кВ | 4.277 | 6.356 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
179 | ПС 110/35/6кВ Ю-Аганская 1,2с.ш.35кВ | 6.538 | 7.406 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
180 | ПС 110/35/6кВ Аганская 1,2с.ш. 6кВ | 0.188 | 0.219 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
181 | ПС 35/6кВ В-Аганская 1,2с.ш. | 0.79102 | 0.81908 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.89677 | 0.91073
182 | ПС 35/6кВ З-Аганская 1,2с.ш. | 1.0006 | 1.0286 | расчет от 04.10.2016
183 | ПС 35/6кВ КНС-1А 1 с.ш. | 0.45529 | 0.48966 | расчет от 04.10.2016
184 | ПС 35/6кВ КНС-1А 2 с.ш. | 0.45251 | 0.48688 | расчет от 04.10.2016
185 | ПС 35/6кВ КНC-1бис 1,2с.ш. | 0.3861 | 0.42048 | расчет от 04.10.2016
186 | ПС 35/6кВ КНС-2А 1с.ш. | 0.39588 | 0.46324 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.5007 | 0.53148
187 | ПС 35/6кВ КНС-2А 2с.ш. | 0.3934 | 0.46076 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.49823 | 0.52901
188 | ПС 35/6кВ КНС-3А 1с.ш. | 0.73135 | 0.77721 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.66943 | 0.73676
189 | ПС 35/6кВ КНС-3А 2с.ш. | 0.70994 | 0.7558 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.64802 | 0.71535
190 | ПС 35/6кВ Куст-9б 1с.ш. | 0.72141 | 0.76729 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.74233 | 0.80959
191 | ПС 35/6кВ Куст-9б 2с.ш. | 0.72959 | 0.77547 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.75051 | 0.81777
192 | ПС 35/6кВ Куст-11 1,2с.ш. | 0.93568 | 0.96375 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.04 | 1.054
193 | ПС 35/6кВ Куст-67 1,2с.ш. | 0.81216 | 0.87949 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.1111 | 1.1415
194 | ПС 35/6кВ Куст-69 1,2с.ш. | 0.77055 | 0.81627 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.80628 | 0.8731
195 | ПС 35/6кВ Куст-69бис 1с.ш. | 0.84438 | 0.89003 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.82132 | 0.85542
196 | ПС 35/6кВ Куст-69бис 2с.ш. | 0.84752 | 0.89316 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.82144 | 0.85555
197 | ПС 35/6кВ Куст-103 1с.ш. | 0.67746 | 0.71182 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.67514 | 0.70604
198 | ПС 35/6кВ Куст-103 2с.ш. | 0.62564 | 0.66 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.62332 | 0.65421
199 | ПС 35/6кВ Куст-106 1с.ш. | 0.68795 | 0.72223 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.76177 | 0.79248
200 | ПС 35/6кВ Куст-106 2с.ш. | 0.68607 | 0.72034 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.7569 | 0.78761
201 | ПС 35/6кВ Куст-111 1с.ш. | 0.97131 | 1.0383 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.98142 | 1.0121
202 | ПС 35/6кВ Куст-111 2с.ш. | 0.96244 | 1.0294 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.97256 | 1.0032
203 | ПС 35/6кВ Куст-114 1с.ш. | 0.849 | 0.91581 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.85922 | 0.88984
204 | ПС 35/6кВ Куст-114 2с.ш. | 0.83901 | 0.9058 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.84924 | 0.87986
205 | ПС 35/6кВ Куст-113 1с.ш. | 0.87753 | 0.94418 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.85922 | 0.88984
206 | ПС 35/6кВ Куст-113 2с.ш. | 0.88064 | 0.9473 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.84924 | 0.87986
207 | ПС 35/6кВ М-Аганская 1,2с.ш. | 0.67624 | 0.74338 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.75915 | 0.78969
208 | ПС 35/6кВ Куст-115 1с.ш. | 0.68466 | 0.71901 | расчет от 04.10.2016
209 | ПС 35/6кВ Куст-115 2с.ш. | 0.68214 | 0.71649 | расчет от 04.10.2016
210 | ПС 35/6кВ Промысловая -1 1с.ш. | 0.75772 | 0.7921 |  |  | 0.82346 | 0.85434
211 | ПС 35/6кВ Промысловая -1 2с.ш. | 0.75177 | 0.78615 |  |  | 0.82649 | 0.85737
212 | ПС 35/6кВ Промысловая -2 1,2с.ш. | 0.77501 | 0.84237 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.0801 | 1.1106
213 | КРУН-6кВ Аганское 1,2с.ш. | 0.18891 | 0.21991 | расчет от 04.10.2016
214 | РУ-6кВ Ю-Аганское 1,2с.ш. | 0.313 | 0.342 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
215 | РУ-6кВ Январское 1,2с.ш. | 0.205 | 0.266 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
216 | ЗРУ-6кВ Лысенковское 1с.ш. | 0.201 | 0.229 | расчет от 04.10.2016
217 | ЗРУ-6кВ Лысенковское 2с.ш. | 0.20501 | 0.23301 | расчет от 04.10.2016
218 | РУ-6кВ №1 1,2с.ш. | 0.19494 | 0.22591 | расчет от 04.10.2016
219 | РУ-6кВ №1 3с.ш. | 0.54279 | 0.57379 | расчет от 04.10.2016
220 | РУ-6кВ №3 1,2с.ш. | 0.20101 | 0.23166 | расчет от 04.10.2016
221 | РУ-6кВ ДНС-1 1,2с.ш. | 0.32822 | 0.35713 | расчет от 04.10.2016
222 | РУ-6кВ ДНС-3 1с.ш. | 1.2033 | 1.2696 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.2133 | 1.2437
223 | РУ-6кВ ДНС-3 2с.ш. | 1.0864 | 1.1531 | расчет от 04.10.2016 |  | 1.0965 | 1.127
224 | РУ-6кВ КНС-2 1,2с.ш. | 0.79319 | 0.82124 | расчет от 04.10.2016 |  | 0.89894 | 0.9129
225 | СР №6
226 | ПС 110/35/6кВ Таежная 1,2с.ш.35кВ | 5.835 | 7.046 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
227 | ПС 110/35/6кВ Таежная 1,2с.ш.6кВ | 0.279 | 0.323 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
228 | ПС 110/35/6кВ Баграс 1 с.ш.35кВ | 8.2869 | 9.0895 | По письму №Р57-б1-II 2-19-3286 от 21.10.24
229 | ПС 110/35/6кВ Баграс 2 с.ш.35кВ | 8.2968 | 9.1032 | По письму №Р57-б1-II 2-19-3286 от 21.10.24
230 | ПС 110/35/6кВ Баграс 1 с.ш.6кВ | 0.99635 | 1.0223 | По письму №Р57-б1-II 2-19-3286 от 21.10.24
231 | ПС 110/35/6кВ Баграс 2 с.ш.6кВ | 0.97814 | 1.0042 | По письму №Р57-б1-II 2-19-3286 от 21.10.24
232 | ПС 110/35/6кВ Мартыновская 1с.ш.35кВ | 4.639 | 5.784 | По письму №Р57-б1-II 2-19-3286 от 21.10.24
233 | ПС 110/35/6кВ Мартыновская 2с.ш.35кВ | 4.636 | 5.724 | По письму №Р57-б1-II 2-19-3286 от 21.10.24
234 | ПС 35/6кВ Баграс 1с.ш. | 0.98435 | 1.0103 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.0888 | 1.1276
235 | ПС 35/6кВ Баграс 2с.ш. | 0.96613 | 0.99222 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.0731 | 1.1119
236 | ПС 35/6кВ КНС-3М 1с.ш. | 0.9236 | 0.96249 | расчет от 05.10.2016 |  | 0.89285 | 0.95184
237 | ПС 35/6кВ КНС-3М 2с.ш. | 0.92639 | 0.96527 | расчет от 05.10.2016 |  | 0.91269 | 0.97172
238 | ПС 35/6кВ КНС-3Мр 1с.ш. | 0.82606 | 0.86486 | расчет от 05.10.2016 |  | 0.65232 | 0.6554
239 | ПС 35/6кВ КНС-3Мр 2с.ш. | 0.84256 | 0.88137 | расчет от 05.10.2016 |  | 0.66618 | 0.66925
240 | ПС 35/6кВ Куст-8 1с.ш. | 0.89811 | 0.92398 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.007 | 1.0455
241 | ПС 35/6кВ Куст-8 2с.ш. | 0.89568 | 0.92169 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.007 | 1.0455
242 | ПС 35/6кВ Куст-13 1с.ш. | 0.9556 | 0.98158 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.0592 | 1.0981
243 | ПС 35/6кВ Куст-13 2с.ш. | 0.9648 | 0.99091 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.0705 | 1.1093
244 | ПС 35/6кВ Насыровская 1с.ш. | 1.1141 | 1.14 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.2185 | 1.2573
245 | ПС 35/6кВ Насыровская 2с.ш. | 1.1533 | 1.1794 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.2597 | 1.2986
246 | ПС 35/6кВ Новая 1с.ш. | 0.77132 | 0.78369 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.85115 | 0.86539
247 | ПС 35/6кВ Новая 2с.ш. | 0.80388 | 0.8146 | расчет от 14.07.2025 |  | 0.85127 | 0.86551
248 | ПС 35/6кВ Мыхпай 1с.ш. | 0.96064 | 0.97287 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.121 | 1.1352
249 | ПС 35/6кВ Мыхпай 2с.ш. | 0.9667 | 0.9773 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.1328 | 1.1469
250 | ПС 35/6кВ Куст-113 1,2с.ш.(2-1) | 0.786 | 0.797
251 | ПС 35/6кВ ДНС 2М 1с.ш. | 0.98684 | 0.99907 | расчет от 14.07.2025
252 | ПС 35/6кВ ДНС 2М 2с.ш. | 0.98672 | 0.99732 | расчет от 14.07.2025 |  | 1.0336 | 1.0477
253 | ПС 35/6кВ Авария Баграс 1с.ш. | 1.1884 | 1.2438 | расчет от 01.04.2022
254 | ПС 35/6кВ Авария Баграс 2с.ш. | 1.1699 | 1.2253 | расчет от 01.04.2022 | Питание ПС 110/35/6кВ "Баграс" от ПС 110/35/6кВ "Мартыновская" ф.35кВ №1,2.
255 | ПС 35/6кВ Авария Куст-8 1с.ш. | 1.1016 | 1.1568 | расчет от 01.04.2022
256 | ПС 35/6кВ Авария Куст-8 2с.ш. | 1.0989 | 1.1541 | расчет от 01.04.2022
257 | ПС 35/6кВ Авария Куст-13 1с.ш. | 1.1598 | 1.2151 | расчет от 01.04.2022
258 | ПС 35/6кВ Авария Куст-13 2с.ш. | 1.1687 | 1.2241 | расчет от 01.04.2022
259 | ПС 35/6кВ Авария Насыровская 1с.ш. | 1.3181 | 1.3735 | расчет от 01.04.2022
260 | ПС 35/6кВ Авария Насыровская 2с.ш. | 1.3571 | 1.4124 | расчет от 01.04.2022
261 | РУ-6кВ ДНС-2М 1,2с.ш. | 0.96631 | 1.0251 | расчет от 05.10.2016 |  | 1.0427 | 1.0568
262 | РУ-6кВ Мыхпай 1с.ш. | 0.995 | 1.035 | расчет от 05.10.2016
263 | РУ-6кВ Мыхпай 2с.ш. | 1.005 | 1.045 | расчет от 05.10.2016
264 | РУ-6кВ КНС-3А 1с.ш. | 0.83362 | 0.87242 | расчет от 05.10.2016 |  | 0.65993 | 0.66301
265 | РУ-6кВ КНС-3А 2с.ш. | 0.85013 | 0.88893 | расчет от 05.10.2016 |  | 0.67379 | 0.67686
266 | РУ-6кВ ГУ-4 1с.ш. | 0.86562 | 0.90428 | расчет от 05.10.2016 |  | 0.69272 | 0.69578
267 | РУ-6кВ ГУ-4 2с.ш. | 0.88206 | 0.92073 | расчет от 05.10.2016 |  | 0.70649 | 0.70955
268 | РУ-6кВ №2 1с.ш. | 0.83405 | 0.87284 | расчет от 05.10.2016 |  | 0.66042 | 0.6635
269 | РУ-6кВ №2 2с.ш. | 0.84972 | 0.88851 | расчет от 05.10.2016 |  | 0.67342 | 0.67649
270 | РУ-6кВ МБКНС-1 1с.ш. | 1.2629 | 1.3205 | расчет от 05.10.2016 |  | 1.3378 | 1.3516
271 | РУ-6кВ МБКНС-1 2с.ш. | 1.2615 | 1.3192 | расчет от 05.10.2016 |  | 1.3365 | 1.3503
272 | СР №7
273 | ПС 110/35/6кВ Н-Покурская 1,2с.ш. 35кВ | 6.037 | 10.763 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
274 | ПС 35/6кВ Кедровая 1с.ш. | 0.9651 | 1.1182 | расчет от 05.10.2016
275 | ПС 35/6кВ Кедровая 2с.ш. | 0.8722 | 1.0253 | расчет от 05.10.2016
276 | ПС 35/6кВ Куст-1 1с.ш. | 0.70334 | 0.85617 | расчет от 05.10.2016
277 | ПС 35/6кВ Куст-1 2с.ш. | 0.70064 | 0.85349 | расчет от 05.10.2016
278 | ПС 35/6кВ Куст-78 1с.ш. | 0.82191 | 0.97433 | расчет от 05.10.2016 |  | 0.77444 | 0.85882 | сеть+ГТЭС
279 | ПС 35/6кВ Куст-78 2с.ш. | 0.8154 | 0.96784 | расчет от 05.10.2016
280 | ПС 35/6кВ УПН 1,2с.ш. | 0.51838 | 0.67151 | расчет от 05.10.2016 |  | 0.47598 | 0.5628 | сеть+ГТЭС
281 | ПС 35/6кВ Ю-Покамас. 1с.ш. | 1.0246 | 1.1766 | расчет от 05.10.2016
282 | ПС 35/6кВ Ю-Покамас. 2с.ш. | 1.0301 | 1.1821 | расчет от 05.10.2016
283 | ПС 35/6кВ БКНС-2 1с.ш. | 1.0211 | 1.1741 | расчет от 05.10.2016
284 | ПС 35/6кВ БКНС-2 2с.ш. | 1.0184 | 1.1714 | расчет от 05.10.2016
285 | ПС 35/6кВ Островная 1с.ш. | 0.90458 | 1.0565 | расчет от 05.10.2016
286 | ПС 35/6кВ Островная 2с.ш. | 0.85246 | 1.0044 | расчет от 05.10.2016
287 | ПС 35/6кВ Куст-2 1с.ш. | 1.1308 | 1.2801 | расчет от 13.12.2019
288 | ПС 35/6кВ Куст-2 2с.ш. | 1.1261 | 1.2754 | расчет от 13.12.2019
289 | РУ-6кВ Н-Покурская 1,2с.ш. | 0.33501 | 0.44801 | расчет от 05.10.2016
290 | РУ-6кВ УПН 1,2с.ш. | 0.53427 | 0.68734 | расчет от 05.10.2016
291 | ЗРУ-6кВ НПС "Юган" 1,2 с.ш. | 0.4 | 0.99 | 0601070-16/94 от 13.02.2015
292 | СР №8
293 | ПС 110/35/6кВ Н-Покурская 1,2с.ш. 35кВ | 6.037 | 10.763 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
294 | ПС 110/35/6кВ Кетовская 1,2с.ш.35кВ | 10.309 | 12.894 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
295 | ПС 110/35/6кВ Кетовская 1,2с.ш.35кВ | 0.475 | 0.55 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
296 | ПС 110/35/6кВ Покамасовская 1,2с.ш. 35кВ | 7.585 | 8.134 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
297 | ПС 110/35/6кВ Покамасовская 1,2с.ш. 6кВ | 0.344 | 0.365 | №РТ4/1/4695 от 28.12.2023
298 | ПС 110/35/6кВ Заобье 35кВ 1с.ш.(10МВА) | 17.035 | 18.81 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
299 | ПС 110/35/6кВ Заобье 35кВ 2с.ш. (16МВА) | 10.755 | 12.53 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
300 | ПЛУ-35кВ №1, №2 | 9.8373 | 10.3814 | расчет от 01.03.18 |  | 34.7659 | 37.161
301 | ПС 35/6кВ КНС Ю-Л 1с.ш. | 1.1835 | 1.266 | расчет от 05.10.2016 |  | 1.1876 | 1.205
302 | ПС 35/6кВ КНС Ю-Л 2с.ш. | 1.1897 | 1.2722 | расчет от 05.10.2016 |  | 1.1938 | 1.2111
303 | ПС 35/6кВ Куст-51 1с.ш. | 1.1354 | 1.1532 | расчет от 05.10.2016 |  | 1.8528 | 1.9344
304 | ПС 35/6кВ Куст-51 2с.ш. | 1.1453 | 1.1631 | расчет от 05.10.2016 |  | 1.8625 | 1.9441
305 | ПС 35/6кВ Куст-109 1с.ш. | 1.3682 | 1.4509 | расчет от 05.10.2016 |  | 1.3621 | 1.3796
306 | ПС 35/6кВ Куст-109 2с.ш. | 1.376 | 1.4588 | расчет от 05.10.2016 |  | 1.3699 | 1.3874
307 | ПС 35/6кВ Куст-110 1с.ш. | 1.36 | 1.47
308 | ПС 35/6кВ Куст-110 1,2с.ш. | 1.103 | 1.12 | расчет от 05.10.2016 |  | 1.2045 | 1.2864
309 | ПС 35/6кВ Надежда 1,2с.ш. | 0.86268 | 0.88037 | расчет от 05.10.2016
310 | ПС 35/6кВ Пеньковская 1с.ш. | 0.811 | 0.82876 | расчет от 05.10.2016
311 | ПС 35/6кВ Пеньковская 2с.ш. | 0.78521 | 0.80297 | расчет от 05.10.2016
312 | ПС 35/6кВ Сапарка 1с.ш. | 0.68467 | 0.70236 | расчет от 05.10.2016 |  | 1.4785 | 1.5581
313 | ПС 35/6кВ Сапарка 2с.ш. | 0.6827 | 0.70039 |  |  | 1.4766 | 1.5563
314 | ПС 35/6кВ Куст-115 1,2с.ш. | 1.2971 | 1.3147 | расчет от 05.10.2016 |  | 1.6948 | 1.7768
315 | ПС 35/6кВ Куст-10 1с.ш. | 1.1903 | 1.274 | расчет от 03.08.2017
316 | ПС 35/6кВ Куст-10 2с.ш. | 1.1536 | 1.2373 | расчет от 05.10.2016
317 | ПС 35/6кВ С-Островная 1с.ш. | 1.3299 | 1.4516 | расчет от 05.10.2016
318 | ПС 35/6кВ С-Островная 2с.ш. | 1.329 | 1.4508 | расчет от 05.10.2016
319 | РУ-6кВ Кетовская 1,2с.ш. | 0.475 | 0.55 | №Т4/1/2073 от 22.08.2016
320 | РУ-6кВ КНС (Кеты) 1,2с.ш. | 0.4852 | 0.56019 | расчет от 05.10.2016
321 | РУ-6кВ КНС-1 1с.ш. | 0.85908 | 0.8768 | расчет от 05.10.2016
322 | РУ-6кВ КНС-1 2с.ш. | 0.83334 | 0.85106 | расчет от 05.10.2016
323 | РУ-6кВ КНС Ю-Л 1с.ш. | 1.191 | 1.2735 | расчет от 05.10.2016 |  | 1.1965 | 1.2138
324 | РУ-6кВ КНС Ю-Л 2с.ш. | 1.1972 | 1.2797 | расчет от 05.10.2016 |  | 1.2026 | 1.2199
325 | РУ-6кВ МДНС 1,2с.ш. | 1.9616 | 1.9784 | расчет от 05.10.2016
326 | РУ-6кВ Покамасовское 1,2с.ш. | 0.36734 | 0.38823 | расчет от 09.01.2024
327 | СР №9
328 | ГТЭС-36МВт КРУ-6 в работе 3 ГТА параллельная работа реакторов | 0.94 | 1.04
329 | ГТЭС-36МВт ГРУ-6 в работе 2 ГТА | 0.394 | 0.394
330 | ГТЭС-36МВт ГРУ-6 в работе 3 ГТА | 0.262 | 0.262
331 | ГРУ-6 от сети | 0.92442 | 0.96583 | расчет 03.06.20
| КРУ-6кВ "ГТЭС ДНС-2" 1сш | 0.934 | 0.979
| КРУ-6кВ "ГТЭС ДНС-2" 2сш | 0.932 | 0.976
332 | РУ-6кВ КНС-2 | 0.347 | 0.509 | расчет 17.09.10
333 | РУ-6кВ КНС-2 от сети 1сш | 0.99483 | 1.039 | расчет 03.06.20
| РУ-6кВ КНС-2 от сети 2сш | 0.992 | 1.036
334 | РУ-6кВ ДНС-2 | 0.37366 | 0.49934 | расчет 20.06.17 |  | 0.69727 | 0.69727 | питание от ГТЭС 36МВт
| РУ-6кВ ДНС-2 1сш | 1.014 | 1.058 | расчет 05.03.26
| РУ-6кВ ДНС-2 2сш | 1.012 | 1.056
335 | КРУН-6кВ ДНС-2 | 0.262 | 0.262 |  |  | 0.65879 | 0.81546 | питание от ГПЭС-2
336 | КРУН-6кВ ДНС-2 от сети | 0.94571 | 0.98712 | расчет 03.06.20 |  | 0.65879 | 0.81546 | питание от ГПЭС-2
337 | ПС 35/6кВ Салманов от ГТЭ | 1.2061 | 1.3509 | расчет 16.04.18
338 | ПС 35/6кВ Салманов 1с.ш. от сети | 1.0275 | 1.0731
339 | ПС 35/6кВ Салманов 2с.ш. от сети | 1.0248 | 1.0704
340 | ПС 35/6кВ Норкин 1, 2с.ш. от ГТЭС | 0.86 | 1.0593
341 | ПС 35/6кВ Норкин 1с.ш. от сети | 1.0151 | 1.0593
342 | ПС 35/6кВ Норкин 2с.ш. от сети | 1.0139 | 1.0581
343 | СР №10
344 | ПС 110/35/6кВ Жагрин 1с.ш. 35кВ | 6.8751 | 8.3287
345 | ПС 110/35/6кВ Жагрин 2с.ш. 35кВ | 6.8493 | 8.3028
346 | РУ-6кВ ДНС-1 пит. от ЗРУ-6кВ ГПЭС ДНС-1 | 0.285 | 0.477 | расчет 20.02.2017
347 | РУ-6кВ КНС-1 | 0.275 | 0.318 | расчет 23.11.2016
348 | ЗРУ-6кВ Тайлаковское 1, 2 с.ш. от сети | 0.27941 | 0.32577
349 | РУ-6кВ ДНС-1 от сети | 0.31471 | 0.36147 | расчет 23.06.2019
350 | РУ-6кВ КНС-1 от сети | 0.31217 | 0.35896 | расчет 23.06.2019
351 | РУ-6кВ ДНС-3 от сети | 0.83995 | 0.88232 | расчет 12.12.2019
352 | ПС 35/6кВ Рынковой 1с.ш. от сети | 0.67318 | 0.71918 | расчет 05.06.20
353 | ПС 35/6кВ Рынковой 2с.ш. от сети | 0.67424 | 0.72024 | расчет 05.06.20
354 | ПС 35/6кВ Кузьмин 1с.ш. от сети | 0.82457 | 0.86949 | расчет 05.06.20
355 | ПС 35/6кВ Кузьмин 2с.ш. от сети | 0.82466 | 0.86958 | расчет 05.06.20
356 | ПС 35/6кВ Абазаров 1с.ш. от сети | 0.51892 | 0.56514 | расчет 05.06.20
357 | ПС 35/6кВ Абазаров 2с.ш. от сети | 0.51824 | 0.56444 | расчет 05.06.20
358 | ПС 35/6кВ Временная БУ КП-21 1с.ш. от сети | 0.89405 | 0.94031 | расчет 07.06.23
359 | /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
360 | ГТЭС | 4.35 | 4.5
361 | ГТЭС Н-ПОКУРСКАЯ | 22.083 | 23.922
362 | ГТЭС Покамасы | 16.486
363 | ГТЭС Покамасы +ПС110/35/6кВ | 6.084 | 6.774
364 | ГТЭСН-ПОКУР+ПС110/35/6кВ | 5.462 | 7.671
365 | Аригольское м.р.
366 | ПС 110/35/6кВ Вахская 1с.ш.35кВ | 7.16 | 11.85
367 | ПС 110/35/6кВ Вахская 2с.ш.35кВ | 6.77 | 11.18
368 | ГПЭС-1 АЭС | 0.62142 | 2.4857 | расчет 09.07.18
369 | ПС 35/6кВ Аригольская-1 1,2с.ш. (пит. от сети.) | 1.02 | 1.15
370 | ПС 35/6кВ Аригольская-1 1,2с.ш. (пит. от ГПЭС-1) | 0.63881 | 1.26 | расчет 28.11.18
371 | ПС 35/6кВ Аригольcкая-2 1,2с.ш. | 0.97 | 1.08
372 | ПС 35/6кВ Максимкинская 1с.ш. | 1.1801 | 1.3316
373 | ПС 35/6кВ Максимкинская 2с.ш. | 1.1122 | 1.2546
374 | РУ-6кВ №1 УПН 1,2с.ш. (пит. от ГПЭС) | 0.635 | 0.845 | расчет 29.10.10
375 | РУ-6кВ №1 УПН 1,2с.ш. (пит. от сети) | 1.03 | 1.16
376 | РУ-6кВ №2 КНС 1,2с.ш. (пит. от ГПЭС) | 0.648 | 1.27 | расчет 28.11.18
377 | РУ-6кВ №2 КНС 1,2с.ш. (пит. от сети) | 1.04 | 1.17
378 | Чистинное м.р.
379 | ПС 110/35/6кВ Чистинная 1СШ35кВ | 16.4677 | 16.2401 | Перерасчет по письму №М4/П6/2/227 от 18.02.2026г. Россети МЭС Урала | №РТ2/1/1635 от 22.11.2024
380 | ПС 110/35/6кВ Чистинная 2СШ35кВ | 16.3924 | 16.165 |  | №РТ2/1/1635 от 22.11.2024
381 | ПС 110/35/6кВ ЗРУ 6кВ "Чистинная" 1СШ | 0.61986 | 0.61311
382 | ПС 110/35/6кВ ЗРУ 6кВ "Чистинная" 2СШ | 0.62175 | 0.615
383 | РУ-6кВ ДНС-1 Чистинное м.р. 1СШ | 0.64513 | 0.63839
384 | РУ-6кВ ДНС-1 Чистинное м.р. 2СШ | 0.64702 | 0.64028
385 | ПС 35/6кВ Куст-4 1с.ш. Чистинное м.р. | 1.0563 | 1.049
386 | ПС 35/6кВ Куст-4 2с.ш. Чистинное м.р. | 1.0665 | 1.0591
387 | ПС 35/6кВ Куст-24 1с.ш. Чистинное м.р. | 1.3209 | 1.3135
388 | ПС 35/6кВ Куст-24 2с.ш. Чистинное м.р. | 1.3481 | 1.3408
389 | РУ-6кВ КНС-2 1,2с.ш. | 1.1 | 1.2
390 | РУ-6кВ МФНС 1с.ш. | 0.62546 | 0.64955 | расчет от 25.06.2018
391 | РУ-6кВ МФНС 2с.ш. | 0.62735 | 0.65144 | расчет от 25.06.2018
392 | РУ-6кВ МДНС 1с.ш. | 0.86953 | 0.89325 | расчет от 25.06.2018
393 | РУ-6кВ МДНС 2с.ш. | 0.87138 | 0.89511 | расчет от 25.06.2018
394 | Ачимовское м.р.
395 | ПС 35/6кВ Ачимовская-1 1с.ш. | 1.3184 | 1.3118 | Перерасчет по письму №М4/П6/2/227 от 18.02.2026г. Россети МЭС Урала
396 | ПС 35/6кВ Ачимовская-1 2с.ш. | 1.3193 | 1.3128
397 | ПС 35/6кВ Ачимовская-2 1с.ш. | 1.6057 | 1.5984
398 | ПС 35/6кВ Ачимовская-2 2с.ш. | 1.5958 | 1.5886
399 | РУ-6кВ ДНС-1 Ачимовское м.р . | 1.374 | 1.414 | расчет 18.09.08
400 | РУ-6кВ КНС-1 Ачимовское м.р . | 1.5659 | 1.5855 | расчет 10.06.22
401 | Ачимовское м/р ВДМ | 0.73 | 0.575
402 | Энергопоезд 1100 кВт | 2.67 | 2.31
403 | Энергопоезд 1100 кВт 2 поезда | 1.33 | 1.15
404 | Энергопоезд 1100 кВт 4 поезда | 0.6675 | 0.5775
405 | ЗУБ
406 | ПС 110/35/6кВ Ореховская | 0.477 | 0.608
407 | ЗРУ-6кВ КП-1 Зап.Усть-Балыкское м.р. | 1.353 | 1.353 | расчет 24.01.12
408 | ЗРУ-6кВ КП-6 Зап.Усть-Балыкское м.р. | 3.63 | 3.63 | расчет 01.02.12
409 | ЗРУ-6кВ ДНС-1 | 1.1969 | 1.2127 | расчёт 15.12.2017 |  | 1.4161 | 1.4618
410 | ЗРУ-6кВ КНС | 1.2019 | 1.2177 | расчёт 15.12.2017 |  | 1.421 | 1.4668
411 | ПС 35/6кВ Куст-6 питание от ПС 110/35/6кВ "Ореховская" | 1.327 | 1.329 | расчёт 26.02.2013
412 | ПС 35/6кВ ДНС-Ореховская | 0.92 | 1.07 | расчет от 26.11.2013.
413 | ДЭС-1,6МВт | 3.5721 | 3.5721
414 | ЭНЕРГОЦЕНТР КУСТ 9 СКВ 3011 | 1.603 | 3.105 | ПИСЬМО №134/НВ от 24.01.22г.
415 | ООО "НГ-Энерго"
416 | ЗРУ-6кВ энергоцентра КП-49 | 1.55 | 2.175 | данные НГ-Энерго на 26.01.2017
417 | ООО "Энергопотенциал"
418 | ГПЭС ДНС-1 (энергопотенциал) | 0.276 | 0.468 | расчет 11.12.15
419 | РУ-6кВ "ГПЭС-1",ЗРУ-6кВ "ДЭС ДНС-1" "Энергопотениал-1" ( паралл.работа) | 0.363 | 0.41 | расчет 20.11.12
420 | НКУ-0,4 КП-55 | 0.0045508 | 0.0068262 | расчет от 11.01.18
421 | ЗРУ-6кВ КП-3 Южно-Островное м.р. | 1.521 | 2.7684 | расчет от 18.10.17
422 | ООО "АЭС"
423 | РУ-6кВ ГПЭС-1 | 0.46498 | 0.49714 | расчет 23.11.16
424 | РУ-6кВ ДЭС ДНС-1 | 0.64376 | 0.84381 | расчет 23.11.16
425 | ДЭС ДНС-1 паралл.работа с ГПЭС-1 | 0.26998 | 0.31283 | расчет 23.11.16
426 | РУ-6кВ ГПЭС-2 | 0.37146 | 0.49714 | расчет 16.11.16
427 | РУ-6кВ КП-44 | 0.966 | 0.966 | 01-17/484 от 17.04.17
428 | ЗРУ-6кВ КП-13 | 1.4156 | 2.4479 | расчет от 05.12.17
429 | ООО "ДЭС"
430 | ЗРУ-6кВ ЭЦ КП-9 ЗУБ | 0.89145 | 1.4148 | расчет от 30.05.17
431 | ЗРУ-10кВ ЭЦ №1 УПН | 1.55 | 2.175 | расчет от 06.09.19
432 | ЗРУ-10кВ ЭЦ №2 КП-3 | 5.9735 | 10.8609 | расчет от 15.06.17
433 | ВЭЦ Юрубчено-Тохомское м.р. | 0.45574 | 1.2494 | расчет от 17.10.17
434
435
436 | ПС 35/6кВ ДНС Узунского м/р обсл. ООО ЮЭС | 1.01 | 1.168
437 | ГПЭС-1 ДНС-1 ТОЛЬКО С ГПГУ | 0.75 | 0.9375
438
439 | Мессояха
440 | 214 ЗРУ-10 2СШ | 0.743 | 0.979
441 | ПС 35/10 кВ "ПСП" | 0.99 | 1.22
442
443
444
445

## Трансформаторы
Трансформаторы 6/0,4кВ |  |  | № | S | Uкз | Д/Y |  |  |  | Y/Y
1 | 100кВА | 16.2 |  |  |  | R1=R2 | X1=X2 | R0 | X0 | R1=R2 | X1=X2 | R0 | X0
2 | 160кВА | 9.68 | 1 | 100кВА | 4.5% | 36.3 | 66 | 36.3 | 66 | 31.5 | 64.7 | 253.9 | 581.8
3 | 250кВА | 6.48 | 2 | 160кВА | 5.5% | 16.9 | 52.4 | 16.9 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 400кВА | 4.5 | 3 | 160кВА | 4.5% | 19.3 | 43 | 19.3 | 43 | 16.6 | 41.7 | 150.8 | 367
5 | 630кВА | 2.86 | 4 | 250кВА | 5.5% | 9.7 | 33.8 | 9.7 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1000кВА | 1.98 | 5 | 250кВА | 4.5% | 10.7 | 27 | 10.7 | 27 | 9.4 | 27.2 | 96.5 | 234.9
7 | 40кВА | 4.3
8 | 1600кВА | 1.08 | 6 | 400кВА | 5.5% | 5.4 | 21.3 | 5.4 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1250кВА | 1.58 | 7 | 400кВА | 4.5% | 5.9 | 17 | 5.9 | 17 | 5.5 | 17.1 | 55.6 | 148.7
10 | 3200 | 0.67 | 8 | 630кВА | 5.5% | 2.9 | 13.7 | 2.9 | 13.7 | 3.1 | 13.6 | 30.3 | 96.2
11 | 2500 | 0.84 | 9 | 1000кВА | 5.5% | 1.8 | 8.6 | 1.8 | 8.6 | 2.4 | 8.5 | 19.1 | 60.6
|  |  | 10 | 1000кВА | 8% | 1.9 | 12.65 | 1.9 | 12.65 | 2 | 12.6 | 19.1 | 72.8
|  |  | 11 | 1600кВА | 5.5% | 1.1 | 5.4 | 1.1 | 5.4 | 1.3 | 4.9 | 11.9 | 37.8
|  |  | 1 | 100кВА | 100 |  | 1 | 4.5% |  |  | 1 | Y/Y
|  |  | 2 | 160кВА | 160 |  | 2 | 5.5% |  |  | 2 | Д/Y
|  |  | 3 | 250кВА | 250 |  | 3 | 8%
|  |  | 4 | 400кВА | 400
|  |  | 5 | 630кВА | 630
|  |  | 6 | 1000кВА | 1000
|  |  | 7 | 1600кВА | 1600

## Длительно доп.ток
1 | неизолированный провод
2 | КА10 | 50
3 | КА16 | 105
4 | КА25 | 136
5 | КА35 | 170
6 | КА50 | 215
7 | 2КА50 | 430
8 | КА70 | 265
9 | КА95 | 320
10 | КА120 | 375
11 | КА150 | 440
12 | КА185 | 500
13 | КА240 | 590
14 | RАС10 | 84
15 | RАС16 | 111
16 | RАС25 | 142
17 | RАС35 | 175
18 | RАС50 | 210
19 | RАС70 | 265
20 | RАС95 | 330
21 | RАС120 | 390
22 | RАС150 | 450
23 | RАС185 | 515
24 | 2КА70 | 530
25 | RАС240 | 609.5
26 | СИП-3-50 | 245
27 | СИП-3-70 | 310
28 | СИП-3-95 | 370
29 | СИП-3-120 | 430
30 | СИП-3-150 | 485
| кабель (ПВХ) |  | "Справочник Энергетика" Стр.290
1 | КСu16 | 81
2 | КСu25 | 107
3 | КСu35 | 131
4 | КСu50 | 164
5 | КСu70 | 210
6 | КСu95 | 254
7 | КСu120 | 299
8 | КСu150 | 344
9 | КСu185 | 392
10 | КСu240 | 464
11 | КА16 | 62
12 | КА25 | 81
13 | КА35 | 101
14 | КА50 | 126
15 | КА70 | 155
16 | КА95 | 189
17 | КА120 | 219
18 | КА150 | 254
19 | КА185 | 291
20 | КА240 | 343

## Расчет провел
1 | Перемитин А.В.
2 | Медведева А.В.
3 | Поскачей С.В.

## Реле
|  | МТО | МТЗ
1 | РТ40,RI-80 | 1.3 | 3.5 | Кратности нет | РТ40
2 | РТ80 | 1.6 | 4.5 | При 3-х крат. | РТ80
3 | РТ40-СТД_двиг | 1.8 | 1.5 | СТД | РТ40
4 | РТ40-АД_двиг | 1.5 | 1.5 | АД | РТ40
5 | РТ80-АД_двиг | 1.8 | 1.5 | АД | РТ80
6 | МПУ | 1.15 | 3 | Кратности нет | цифровое | М.А.Шабад - РАСЧЕТЫ релейной защиты и автоматики распределительных систем,стр.40-41
7 | РТ40 БСК | 1.5 | 3.5 | Кратности нет | РТ40 | Гловацкий, Пономарев - Современные средства релейной защиты и автоматики электросетей, стр.396
8 | МПУ БСК | 1.3 | 3.5 | Кратности нет | цифровое | Гловацкий, Пономарев - Современные средства релейной защиты и автоматики электросетей, стр.396
9 | МПУ-Д | 1.5 | 1.4 | Кратности нет | цифровое
10 | РНТ-565 | 1.3 | 1.2 |  |  | М.А.Шабад - РАСЧЕТЫ релейной защиты и автоматики распределительных систем,стр.216
В.А. Андреев - Релейная защита и авотматика систем электроснабжения, стр. 437
В.А. Андреев - Релейная защита и авотматика систем электроснабжения, стр. 437
Note on B5: В.А. Андреев - Релейная защита и автоматика систем электроснабжения, стр. 437

## Двигатели
1 | 125кВт | 14.3 |  | 125
2 | 160кВт | 18.35 |  | 160
3 | 200кВт | 23 | 23.7 | 200
4 | 250кВт | 30 |  | 250
5 | 300кВт | 36 |  | 300
6 | 315кВт | 36 |  | 315
7 | 320кВт | 39 |  | 320
8 | 400кВт | 46 |  | 400
9 | 450кВт | 51.5 |  | 450
10 | 500кВт | 56.5 |  | 500
11 | 560кВт | 68 |  | 560
12 | 630кВт | 72 |  | 630
13 | 710кВт | 80 |  | 710
14 | 800кВт | 90.7 |  | 800
15 | 1000кВт | 112 |  | 1000
16 | 1250кВт | 139 |  | 1250
17 | 1600кВт | 178 |  | 1600
18 | 2000кВт | 221 |  | 2000
19 | 2500кВт | 276 |  | 2500
20 | 4000кВт | 439 |  | 4000
21 | 6300кВт | 696 |  | 6300
22
23
24
25
26
27

## СР
1 | №1 | Атавову А.А.
2 | №2 | Винокурову Р.И.
3 | №3 | Макарову А.Б.
4 | №4 | Левину Е.В
5 | №5 | Хайруллин Р.Ф.
6 | №6 | Шабров Е.Н.
7 | №7 | Зайцеву С.Г.
8 | №8 | Баркову А.А.
9 | №9 | Уразову Т.Р.
10 | №10

## Параметры Т.Т.
Вариаты исполнения по коэф.трансформации | Номинальный ток,А |  | Вторичеая нагрузка в классе точности при cos Y= |  |  |  | Ном. Предельная кратность | Ток термостойкости | Длительность прот.
| первичный | вторичный | 0.5 | 1 | 3 | 10
150/5 | 50 | 5 |  |  |  | 10 |  | 10 | 4
| 75 |  |  |  |  | 20
| 100 |  |  |  |  | 20
| 150 |  |  |  |  | 30
300/5 | 100 |  |  |  |  | 20
| 150 |  |  |  |  | 30
| 200 |  |  |  |  | 40
| 300 |  |  |  | 30 |  | 7
600/5 | 200 |  |  |  |  | 40
| 300 |  |  |  | 30 |  | 7
| 400 |  |  |  | 40 |  | 8
| 600 |  |  | 30 |  |  | 14
600/5 | 200 |  |  | 30 |  |  | 9 | 20 | 3
| 300 |  | 30 |  |  |  | 14
| 400 |  | 30 |  |  |  | 18
| 600 |  | 30 |  |  |  | 24
1200/5 | 600 |  | 30 |  |  |  | 27 | 20 | 3
| 800 |  | 30 |  |  |  | 25
| 1000 |  | 30 |  |  |  | 20
| 1200 |  | 30 |  |  |  | 16
1500/5 | 600 |  | 30 |  |  |  | 27
| 750 |  | 30 |  |  |  | 26
| 1000 |  | 30 |  |  |  | 20
| 1500 |  | 30 |  |  |  | 15

## Шинопровод
№ | Тип | Ном.ток | R1 | X1 | R0 | X0
1 | ШМА4-1250 | 1250 | 0.034 | 0.016 | 0.054 | 0.053
2 | ШМА4-1650 | 1600 | 0.03 | 0.014 | 0.037 | 0.042
3 | ШМА4-3200 | 3200 | 0.01 | 0.005 | 0.064 | 0.035
4 | ШМА68П-2500 | 2500 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.045
5 | ШМА68П-4000 | 4000 | 0.013 | 0.015 | 0.07 | 0.045
6 | ШРА73-250 | 250 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.21
7 | ШРА73-400 | 400 | 0.15 | 0.17 | 0.162 | 0.164
8 | ШРА73-630 | 630 | 0.1 | 0.13 | 0.162 | 0.164
9 | КЗШ-0,4 | --- | 0.024 | 0.117 | 0.201 | 0.572
10 | АДО-0,4 | --- | 0.0255 | 0.12 | 0.211 | 0.535
11 |  |  | --- | --- | --- | ---

## Автоматы
№ | Iн | Rв, мОм | Xв, мОм
1 | 50А | 7 | 4.5
2 | 70А | 3.5 | 2
3 | 100А | 2.15 | 1.2
4 | 140А | 1.3 | 0.7
5 | 200А | 1.1 | 0.5
6 | 400А | 0.65 | 0.17
7 | 600А | 0.41 | 0.13
8 | 1000А | 0.25 | 0.1
9 | 1600А | 0.14 | 0.08
10 | 2500А | 0.13 | 0.07
11 | 4000А | 0.1 | 0.05