## Расчет
Сетевой район: |  | 8 |  |  |  | РАСЧЕТ ЗАЩИТЫ ЛИНИИ 6 кВ
ПС/РУ: | ПС 35/6кВ "Ачимовская-1"
Присоединение: |  | ф.6кВ №20
Реактансы: |  |  | Р | max | min | Нагрузка на фидере 6кВ: |  |  |  | S [кВА]
|  | 401 | Н | 0.73 | 0.575 |  | 250
|  |  | А | --- | ---
Участок 1: |  |  | Длина,км | R, Ом | X, Ом
Провод |  | 1 | 1 | 1.14 | 0.4 |  |  |  |  | 250
Кабель |  | 1 | 1 | 3.1 | 0.11 |  | Iном.= | 24.0848 | (А)
Участок 2: |  |  | Длина,км | R, Ом | X, Ом |  | 0,7Iн.= | 16.8593 | (А)
Провод |  | 1 | 1 | 1.14 | 0.4 |  | Iреал.= | 22 | (А)
Кабель |  | 1 | 1 | 3.1 | 0.11
Участок 3: |  |  | Длина,км | R, Ом | X, Ом | Реле тока |  |  |  | К надеж.
Провод |  | 1 | 1 | 1.14 | 0.4
Кабель |  | 1 | 1 | 3.1 | 0.11 |  |  |  | 6
Участок 4: |  |  | Длина,км | R, Ом | X, Ом
Провод |  | 1 | 1 | 1.14 | 0.4
Кабель |  | 1 | 1 | 3.1 | 0.11 | Для тока намагничивания: |  |  |  | 3
Длина линии до КЛ,км |  |  | 8 |  |  | Для КЗ за трансформатором: |  |  |  | 1.15
Ближайший мощный трансформатор |  |  |  | X тр |  | Значение тока:
[6 empty] | 3-х фазного КЗ за тр-ом: |  |  | 113.4029 | --- | А
[6 empty] | от намагничивания: |  |  | 72.2543 |  | А
|  |  | 2 | 9.68 |  | МТО: |  |  | 20 |  | А
Участок 1: |  |  | Длина,км | R, Ом | X, Ом | t,сек: |  | 0
Провод |  | 1 | 1 | 1.14 | 0.4 | АПВ,сек: |  | 15
Кабель |  | 1 | 1 | 3.1 | 0.11 | Значение тока:
Участок 2: |  |  | Длина,км | R, Ом | X, Ом
Провод |  | 1 | 1 | 1.14 | 0.4 | расчетного: |  |  | 25.289 | А
Кабель |  | 1 | 1 | 3.1 | 0.11 | реального: |  |  | 33 | А
Участок 3: |  |  | Длина,км | R, Ом | X, Ом | МТЗ: |  |  | 20 | А
Провод |  | 1 | 1 | 1.14 | 0.4 | t,сек: |  | 0.5 | Кратности нет
Кабель |  | 1 | 1 | 3.1 | 0.11 | МТЗдоп: |  |  | 61.3355 | --- | А
Участок 4: |  |  | Длина,км | R, Ом | X, Ом
Провод |  | 1 | 1 | 1.14 | 0.4 | 2-х ф. КЗ в КЛ: |  |  | 92.0032 | --- | А
Кабель |  | 1 | 1 | 3.1 | 0.11 | Значение тока:
Длина линии до трансф.,км |  |  | 8 |  |  | расчетного: |  |  |  | А
[6 empty] | ЗОЗЗ: |  |  |  | А
t,сек:
[6 empty] | Действие защиты: |  |  | на сигнал
[6 empty] | Трансформатор тока: |  |  | 300 | / 5
Т.Т. соответствует нагрузке
Примечание:
Расчет провел: |  |  | Дата:
| 2 |  | 2026-04-05 |  |  | ______________
Тлеф№ | 211 | от: | 2026-03-04 | [8 empty] | Начальник РЗА_______________Перемитин А.В.

## Телефонограмма
ТЕЛЕФОНОГРАММА
|  | № | 211
|  | от | 2026-03-04
Начальнику сетевого района № |  | 8 | Баркову А.А.
от начальника службы РЗА Перемитина А.В.
Подстанция/РУ: | ПС 35/6кВ "Ачимовская-1"
Присоединение: | ф.6кВ №20
Первичный номинальный ток трансформаторов тока (А): | [5 empty] | 300
Вторичный номинальный ток трансформаторов тока (А): | [5 empty] | 5
АПВ (с): | [5 empty] | 15
Токовая отсечка
Тип реле защиты: | [5 empty] | цифровое
Ток срабатывания защиты (А): | [5 empty] | 20
Ток срабатывания реле (А): | [5 empty] | 0.33333
Время срабатывания (с): | [5 empty] | 0
Максимальная токовая защита
Тип реле защиты: | [5 empty] | цифровое
Ток срабатывания защиты (А): | [5 empty] | 20
Ток срабатывания реле (А): | [5 empty] | 0.33333
Время срабатывания (с): |  |  |  |  | 0.5 | Кратности нет
Защита от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ)
Ток срабатывания защиты (А): | [5 empty] | 0
Время срабатывания (с): | [5 empty] | 0
Действие защиты: | [5 empty] | на сигнал
0
Примечание:
Начальник РЗА: |  | Перемитин А.В. |  | Подпись: | _________
Вед.инженер РЗА: |  | Медведева А.В. |  | Подпись: | _________
Изменение согласовано "ФИО"
Исполнитель: |  | ____________ |  | Подпись: | _________
Дата выполнения: |  | ____________
После изменения уставок отправить факсом подписанное исполнителем задание в службу РЗА

## 1
Длины: | [6 empty] | Для первой точки |  |  |  | Итог | Проверка
0L= | 0 | км | [9 empty] | TRUE
0,1L= | 0.8 | км |  |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
0,2L= | 1.6 | км
0,3L= | 2.4 | км |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | -1.2 | 0
0,4L= | 3.2 | км
0,5L= | 4 | км |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | -3.2 | 0
0,6L= | 4.8 | км
0,7L= | 5.6 | км |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | -5.2 | 0
0,8L= | 6.4 | км |  |  |  |  | }{min | суммар: | 3.5316 | Н
0,9L= | 7.2 | км | [6 empty] | --- | А
L= | 8 | км |  |  |  |  | Для второй точки |  |  |  | Итог | Проверка
Токи 2-х фазного КЗ на КЛ: |  |  | с уч.Кчувств | [8 empty] | TRUE |  | Токи 2-х фазного КЗ на КЛ: |  |  | с уч.Кчувств
на с.ш.= | 5478.2609 | А | 3652.1739 | А |  |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  | на с.ш.= | #N/A | А | #N/A | А
0,1L= | 891.9558 | А | 594.6372 | А | [9 empty] | 0,1L= | #N/A | А | #N/A | А
0,2L= | 454.8646 | А | 303.2431 | А |  |  | 2 | 0 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | 0,2L= | #N/A | А | #N/A | А
0,3L= | 304.825 | А | 203.2167 | А | [9 empty] | 0,3L= | #N/A | А | #N/A | А
0,4L= | 229.1521 | А | 152.7681 | А |  |  | 3 | 0 | 0 | -2.4 | 0 |  |  | 0,4L= | #N/A | А | #N/A | А
0,5L= | 183.562 | А | 122.3747 | А | [9 empty] | 0,5L= | #N/A | А | #N/A | А
0,6L= | 153.0963 | А | 102.0642 | А |  |  | 4 | 0 | 0 | -4.4 | 0 |  |  | 0,6L= | #N/A | А | #N/A | А
0,7L= | 131.3014 | А | 87.5343 | А |  |  | }{min | суммар: | 6.9251 | Н |  |  |  | 0,7L= | #N/A | А | #N/A | А
0,8L= | 114.9374 | А | 76.625 | А |  |  |  |  | --- | А |  |  |  | 0,8L= | #N/A | А | #N/A | А
0,9L= | 102.1997 | А | 68.1331 | А |  |  | Для третьей точки |  |  |  | Итог | Проверка |  | 0,9L= | #N/A | А | #N/A | А
L= | 92.0032 | А | 61.3355 | А | [7 empty] | TRUE |  | L= | #N/A | А | #N/A | А
МТЗдоп= | 61.3355 | А |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | МТЗдоп= | --- | А
МТЗдоп= | 61.3355 | А | [11 empty] | МТЗдоп= | --- | А
МТЗдоп= | 61.3355 | А |  |  |  |  | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | МТЗдоп= | --- | А
МТЗдоп= | 61.3355 | А | [11 empty] | МТЗдоп= | --- | А
МТЗдоп= | 61.3355 | А |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | -1.6 | 0 |  |  | МТЗдоп= | --- | А
МТЗдоп= | 61.3355 | А | [11 empty] | МТЗдоп= | --- | А
МТЗдоп= | 61.3355 | А |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | -3.6 | 0 |  |  | МТЗдоп= | --- | А
МТЗдоп= | 61.3355 | А |  |  |  |  | }{min | суммар: | 10.3338 | Н |  |  |  | МТЗдоп= | --- | А
МТЗдоп= | 61.3355 | А | [6 empty] | --- | А |  |  |  | МТЗдоп= | --- | А
МТЗдоп= | 61.3355 | А |  |  |  |  | Для четвертой точки |  |  |  | Итог | Проверка |  | МТЗдоп= | --- | А
МТЗдоп= | 61.3355 | А | [9 empty] | TRUE |  | МТЗдоп= | --- | А
[7 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Токи 3-х фазного КЗ за тр.: | [13 empty] | Токи 3-х фазного КЗ за тр.:
I= | 98.6112 | А |  |  |  |  | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | I= | --- | А
МТО | 20 | А | [11 empty] | МТО | --- | А
МТО | 20 | А |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  |  | МТО | --- | А
МТО | 20 | А | [11 empty] | МТО | --- | А
МТО | 20 | А |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | -2.8 | 0 |  |  | МТО | --- | А
МТО | 20 | А |  |  |  |  | }{min | суммар: | 13.7463 | Н |  |  |  | МТО | --- | А
МТО | 20 | А | [6 empty] | --- | А |  |  |  | МТО | --- | А
МТО | 20 | А |  |  |  |  | Для пятой точки |  |  |  | Итог | Проверка |  | МТО | --- | А
МТО | 20 | А | [9 empty] | TRUE |  | МТО | --- | А
МТО | 20 | А |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | МТО | --- | А
МТО | 20 | А | [11 empty] | МТО | --- | А
МТО | 20 | А |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | МТО | --- | А
МТЗ | 20 | А |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | МТЗ | --- | А
МТЗ | 20 | А | [11 empty] | МТЗ | --- | А
МТЗ | 20 | А |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 |  |  | МТЗ | --- | А
МТЗ | 20 | А |  |  |  |  | }{min | суммар: | 17.1604 | Н |  |  |  | МТЗ | --- | А
МТЗ | 20 | А | [6 empty] | --- | А |  |  |  | МТЗ | --- | А
МТЗ | 20 | А |  |  |  |  | Для шестой точки |  |  |  | Итог | Проверка |  | МТЗ | --- | А
МТЗ | 20 | А | [9 empty] | TRUE |  | МТЗ | --- | А
МТЗ | 20 | А |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | МТЗ | --- | А
МТЗ | 20 | А | [11 empty] | МТЗ | --- | А
МТЗ | 20 | А |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | МТЗ | --- | А
МТЗ | 20 | А | [11 empty] | МТЗ | --- | А
[7 empty] | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Т.Т. соответствует нагрузке | Т.Т.
Т.Т. не соответствует нагрузке | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | -1.2 | 0
[7 empty] | }{min | суммар: | 20.5753 | Н
| Кабель,провод | [7 empty] | --- | А
[7 empty] | Для седьмой точки |  |  |  | Итог | Проверка
TRUE
[7 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
[7 empty] | 4 | 0 | 0 | -0.4 | 0
[7 empty] | }{min | суммар: | 23.9906 | Н
[9 empty] | --- | А
[7 empty] | Для восьмой точки |  |  |  | Итог | Проверка
TRUE
[7 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
[7 empty] | }{min | суммар: | 27.4062 | Н
[9 empty] | --- | А
[7 empty] | Для девятой точки |  |  |  | Итог | Проверка
TRUE
[7 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
[7 empty] | }{min | суммар: | 30.822 | Н
[9 empty] | --- | А
[7 empty] | Для десятой точки |  |  |  | Итог | Проверка
TRUE
[7 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | }{min | суммар: | 34.2379 | Н
[9 empty] | --- | А
| ток 3-х фазного КЗ за трансформатором | [6 empty] | }{max | 36.8853 | Н
[9 empty] | --- | А
Проверка правильности расчетов
| 1. | Промысловая-2 1,2с.ш.
| 2. | До конца линии: |  | RA-95 | 3.96 | RA-120 | 3.3
| 3. | До ближ. трансф.: |  | RA-95 | 3.96 | RA-120 | 1.62
| 4. | Нагрузка: | 630 | 400 | 250
|  |  | 630 | 400 | 400
|  |  | 630 | 160 | 400
|  |  | 630 | 250 |  | РТ-80
| 5. | Iн | 460.5
| 6. | при КЗ за трасом. }{max=6,12 |  |  |  | Imax при 3-х фазном КЗ= |  |  | 595
| 7. | при КЗ на конце линии }{min=4,24 |  |  |  | Imin при 2-х фазном КЗ на КЛ= |  |  | 743
| ТО: | за тр. | 953
|  | намагн. | 2072
| МТЗ: | нагр. | 484
|  | реальн. | 344
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 5478.2609 | 458.6305 | 0 | 5019.6304 | 4560.9999 | 4102.3693 | 3643.7388 | 3185.1083 | 2726.4778 | 2267.8473 | 1809.2168 | 1350.5863 | 891.9558 |  |  | #N/A | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 891.9558 | 43.7091 | 10 | 848.2467 | 804.5375 | 760.8284 | 717.1193 | 673.4102 | 629.7011 | 585.9919 | 542.2828 | 498.5737 | 454.8646 |  |  | #N/A | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 454.8646 | 15.004 | 20 | 439.8606 | 424.8567 | 409.8527 | 394.8488 | 379.8448 | 364.8408 | 349.8369 | 334.8329 | 319.829 | 304.825 |  |  | #N/A | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 304.825 | 7.5673 | 30 | 297.2577 | 289.6904 | 282.1231 | 274.5559 | 266.9886 | 259.4213 | 251.854 | 244.2867 | 236.7194 | 229.1521 |  |  | #N/A | --- | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 229.1521 | 4.559 | 40 | 224.5931 | 220.0341 | 215.4751 | 210.9161 | 206.3571 | 201.7981 | 197.239 | 192.68 | 188.121 | 183.562 |  |  | #N/A | --- | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 183.562 | 3.0466 | 50 | 180.5154 | 177.4689 | 174.4223 | 171.3757 | 168.3291 | 165.2826 | 162.236 | 159.1894 | 156.1429 | 153.0963 |  |  | #N/A | --- | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 153.0963 | 2.1795 | 60 | 150.9168 | 148.7373 | 146.5578 | 144.3783 | 142.1988 | 140.0193 | 137.8399 | 135.6604 | 133.4809 | 131.3014 |  |  | #N/A | --- | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 131.3014 | 1.6364 | 70 | 129.665 | 128.0286 | 126.3922 | 124.7558 | 123.1194 | 121.483 | 119.8466 | 118.2102 | 116.5738 | 114.9374 |  |  | #N/A | --- | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 114.9374 | 1.2738 | 80 | 113.6637 | 112.3899 | 111.1161 | 109.8424 | 108.5686 | 107.2948 | 106.021 | 104.7473 | 103.4735 | 102.1997 |  |  | #N/A | --- | 80 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 102.1997 | 1.0196 | 90 | 101.1801 | 100.1604 | 99.1408 | 98.1211 | 97.1015 | 96.0818 | 95.0622 | 94.0425 | 93.0229 | 92.0032 |  |  | #N/A | --- | 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 92.0032 | [14 empty] | #N/A
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 20 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |  | --- |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| МТО: | 100 | % | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  | МТО: | --- | % | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  |  |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | [5 empty] | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
|  |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | [5 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
|  |  |  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | [5 empty] | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
|  |  |  | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | [5 empty] | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
|  |  |  | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | [5 empty] | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
|  |  |  | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | [5 empty] | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89
|  |  |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | [5 empty] | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
|  |  |  | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90: 100 | [5 empty] | 100
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90: 100 | [5 empty] | ---
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 3652.1739 | 305.7537 | 0 | 3346.4202 | 3040.6666 | 2734.9129 | 2429.1592 | 2123.4055 | 1817.6519 | 1511.8982 | 1206.1445 | 900.3909 | 594.6372 |  |  | #N/A | --- | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 594.6372 | 29.1394 | 10 | 565.4978 | 536.3584 | 507.2189 | 478.0795 | 448.9401 | 419.8007 | 390.6613 | 361.5219 | 332.3825 | 303.2431 |  |  | #N/A | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 303.2431 | 10.0026 | 20 | 293.2404 | 283.2378 | 273.2351 | 263.2325 | 253.2299 | 243.2272 | 233.2246 | 223.2219 | 213.2193 | 203.2167 |  |  | #N/A | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 203.2167 | 5.0449 | 30 | 198.1718 | 193.127 | 188.0821 | 183.0372 | 177.9924 | 172.9475 | 167.9027 | 162.8578 | 157.813 | 152.7681 |  |  | #N/A | --- | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 152.7681 | 3.0393 | 40 | 149.7288 | 146.6894 | 143.6501 | 140.6107 | 137.5714 | 134.532 | 131.4927 | 128.4534 | 125.414 | 122.3747 |  |  | #N/A | --- | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 122.3747 | 2.031 | 50 | 120.3436 | 118.3126 | 116.2815 | 114.2505 | 112.2194 | 110.1884 | 108.1573 | 106.1263 | 104.0952 | 102.0642 |  |  | #N/A | --- | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 102.0642 | 1.453 | 60 | 100.6112 | 99.1582 | 97.7052 | 96.2522 | 94.7992 | 93.3462 | 91.8932 | 90.4402 | 88.9872 | 87.5343 |  |  | #N/A | --- | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 87.5343 | 1.0909 | 70 | 86.4433 | 85.3524 | 84.2615 | 83.1705 | 82.0796 | 80.9887 | 79.8978 | 78.8068 | 77.7159 | 76.625 |  |  | #N/A | --- | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 76.625 | 0.84918 | 80 | 75.7758 | 74.9266 | 74.0774 | 73.2282 | 72.3791 | 71.5299 | 70.6807 | 69.8315 | 68.9823 | 68.1331 |  |  | #N/A | --- | 80 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 68.1331 | 0.67977 | 90 | 67.4534 | 66.7736 | 66.0939 | 65.4141 | 64.7343 | 64.0546 | 63.3748 | 62.695 | 62.0153 | 61.3355 |  |  | #N/A | --- | 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 61.3355 | [14 empty] | #N/A
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 20 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |  | --- |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| МТЗ: | 100 | % | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  | МТЗ: | --- | % | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  |  |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | [5 empty] | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
|  |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | [5 empty] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
|  |  |  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | [5 empty] | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
|  |  |  | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | [5 empty] | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69
|  |  |  | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | [5 empty] | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
|  |  |  | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | [5 empty] | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89
|  |  |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | [5 empty] | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
|  |  |  | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90: 100 | [5 empty] | 100
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | [5 empty] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
|  |  |  | 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90: 100 | [5 empty] | ---
ЗАЩИТА ЛИНИИ: